УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проектного офиса

Развития месторождения «Мокулаевское»

ООО «НН Девелопмент»

________________ Н.В. Рыманов

«____» _________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на предоставление услуг по сопровождению, техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса насосной станции CHZMEK-PS-720/15 локальных очистных сооружений ЛОС2 Месторождения «Рудник «Мокулаевский»

проекта «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка»

(шифр: ДИ-ВТП 6,5)

Заказчик: 			ООО «НН Девелопмент»

Объект: 		Комплекс насосной станции CHZMEK-PS-720/15

Наименование проекта: 	«Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка»

Шифр проекта:	ДИ-ВТП 6,5

Норильск 2025 г.

Содержание

Принятые сокращения	3

1.	Цель работ	4

2.	Сроки оказания услуг	5

3.	Общие исходные данные по техническому заданию.	5

4.	Климатические условия	5

5.	Требования к производству работ	7

6.	Перечень приложений	7

Принятые сокращения

ЗФ – Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»

Компания - ПАО «ГМК «Норильский никель»

МТР – материально-технические ресурсы

ДИ-ВТП6,5 – Добыча известняка. Верхнетомулахская площадь, реализуется за счет комплекта ПД: «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка»

СНиП – строительные нормы и правила

ТКП – технико-коммерческое предложение

ТЗ – Техническое задание

ТЭП – технико-экономические показатели

ДЭС – дизельная электростанция

- Цель работ

Оказание услуг по сопровождению, техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем и оборудования, указанных в Приложениях 1,2 к ТЗ комплекса насосной станции CHZMEK-PS-720/15 (далее – Изделие) локальных очистных сооружений ЛОС2 Месторождения «Рудник «Мокулаевский» в соответствии с требованиями настоящего ТЗ, инструкций, паспортов на оборудование заводов-изготовителей и НТД РФ, а именно следующего оборудования и инженерных систем:

- Механо-технологическое оборудование;

- Система энергоснабжения оборудования (отопление, освещение, энергоснабжение потребителей Изделия).

- Система отопления и вентиляции;

- Система управления насосными агрегатами частотными преобразователями.

Вся необходимая документация на оборудование (КД, паспорта) передается поставщику услуг Заказчиком перед производством работ до подписания Договора.

В рамках оказываемых услуг требуется проведение следующих работ:

- Формирование разрешительной и эксплуатационной документации на выполнение необходимых работ (ППР, графики работ, технологические карты);

- Ежедневный контроль, мониторинг работы Изделия  с выполнением работ по круглосуточному поддержанию работоспособности Изделия, а также восстановления его работы в случае возникновения нештатных ситуаций, связанных с его работой.

- Проведение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту с периодичностью и в объёме в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей, паспортов на оборудование и действующей НТД РФ.

- Ведение сопроводительной эксплуатационной документации по выполняемым работам (акты, протокола).

Все необходимые МТР	для выполнение работ в рамках требований ТЗ приобретается за счёт средств Поставщика услуг с согласования Заказчиком их стоимости и объёмов.

Периодичность и минимальный объём работ по проведению ТО ТР основного механо-технологического оборудования:

Насосное оборудование:

- Периодически, но не реже одного раза в неделю, проверка показаний приборов, нагрев подшипников, состояния и качество смазки, утечки через уплотнение, уровни вибрации насосного агрегата с центровкой по необходимости, а также затяжку крепёжных деталей;

- Замена смазки в корпусе подшипников без разборки насоса через каждые 2000 ч. работы или 6 мес.

- Замена смазки в торцевом уплотнении каждые 2000 ч. или 6 мес.

Двигатель насоса:

- Периодичность планового ТО не реже 1 раза в 3 месяца.

- В ходе планового ТО проводится: проверка показаний приборов, нагрев подшипников, состояния и качество смазки, уровни вибрации двигателя с центровкой по необходимости, а также затяжку крепёжных деталей, очистка от грязи и мусора вентиляционных решёток и полостей; проверка контактных соединений подводящего кабеля, заземлений, заземления; проверка уплотнений подводящего кабеля и коробки выводов; проверка состояния болтовых соединений в конструкции двигателя и крепления двигателя к фундаменту (фланцевого соединения); проверка соединения вала двигателя с приводимым механизмом; проверка сопротивления изоляции фаз на корпус двигателя; проверка состояния подшипниковых узлов и при необходимости пополнение или замена смазки; проверка состояния сменных уплотнений по линии вала и при необходимости их замена.

- Сроки оказания услуг

Начало оказания услуг – с момента заключения договора.

Завершение оказания услуг – 31.12.2025.

Сроки оказания услуг могут уточнятся по решению Заказчика.

- Общие исходные данные по техническому заданию.

В соответствии с конструкторской документацией и паспортами на оборудование Приложения 1,2 к ТЗ.

- Климатические условия

По схематической карте территории Российской Федерации (далее – РФ) для строительства СП 131.13330.2018. «Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНИП 23-01-99» район строительства относится к климатическому подрайону IБ особо сурового климата. Согласно ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей» – к холодному климатическому району I2.

Климат района субарктический со слабо выраженным коротким летом с заморозками, холодной и долгой зимой, характерной особенностью которой является частое установление морозной погоды в совокупности с сильными и очень сильными ветрами. Период устойчивых морозов может длиться до 280 дней в году, с ноября по февраль оттепели исключены. Климат района строительства характеризуется отрицательной среднегодовой температурой воздуха, продолжительной зимой с сильными морозами и метелями, коротким дождливым, холодным летом, наличием частых и резких смен погоды. Район находится в зоне распространения многолетней мерзлоты.

Сводный перечень климатических параметров для строительства приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристика | Показатель |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха, °С | -9,3 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С обеспеченность 0,98/0,92 | -47/-46 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха, °С | +32 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха, °С | -56 |
| Продолжительность безморозного периода в воздухе, дни | 87 |
| Продолжительность холодного периода, дни | 245 |
| Продолжительность теплого периода, дни | 120 |
| Относительная влажность воздуха – летом/зимой/год, % | 72/77/76 |
| Среднее количество осадков за год, мм | 461 |
| Количество осадков с октября по май, мм | 262 |
| Количество осадков с июня по сентябрь, мм | 199 |
| Количество жидких осадков за год, % | 43 |
| Количество твёрдых осадков за год, % | 46 |
| Количество смешанных осадков за год, % | 11 |
| Число дней с осадками за год (≥10 мм) | 7 |
| Расчетный суточный максимум осадков Н1%, мм | 90 |
| Средняя дата образования устойчивого снежного покрова | 04.10 |
| Средняя дата окончательного схода снега | 03.06 |
| Средняя декадная высота снежного покрова, см | 35 |
| Максимальная высота снежного покрова (открытое место) | 86 |
| Расчетная толщина снежного покрова вероятностью превышения 5%, см | 81 |
| Среднее число дней со снежным покровом | 243 |
| Нормативное/Расчётное значение снеговой нагрузки, кПа, снеговой район | 2,10/3,20 (V) |
| Преобладающее направление ветра в январе | В, ЮВ |
| Преобладающее направление ветра в июле | З, СЗ |
| Максимальные скорость и порыв ветра, м/с | 40/44 |
| Нормативное/Расчетное ветровое давление, кПа, район | 0,6/1,0 |
| Толщина стенки гололёда, мм (район) по данным СТО/ПУЭ | 15 (IV)/20 (III) |

- Требования к производству работ

| 1. Место размещения Изделия | Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, 30 км к северо-востоку от г. Норильск, в 14 км северо-западнее района Таланах города Норильск)Территория Рудника «Мокулаевский» очистные сооружения ЛОС2 |
| --- | --- |
| 2. Обеспечение техникой, персоналом и топливом | В счет цены договора, включая, но не ограничиваясь: обеспечение и мобилизация техническими и людскими ресурсами, размещение технических и людск. их ресурсов, демобилизация технических и людских ресурсов. Обеспечение топливом, а также технических ресурсов. |
| 3. Режим работы (оказания услуг) | Ежедневный мониторинг сопровождение работы Изделия без постоянного присутствия эксплуатационного персонала с обеспечением работоспособности Изделия в режиме 24 часа 7 дней в неделю с выполнением работ по восстановлению его работоспособности в случае возникновения нештатных ситуаций. |
| 4. Требования к оборудованию и технике | Оборудование, инструмент, принадлежности и расходные материалы, необходимые для оказания услуг, должны соответствовать требованиям инструкций заводов-изготовителей, паспортов на оборудование и действующих НТД РФ. |
| 5.Требования безопасности | Оборудование, инструмент и принадлежности, необходимые для оказания услуг, электротехническое оборудование должно соответствовать требованиям защиты, предусмотренным российскими и международными стандартами, в том числе по электробезопасности, и иметь соответствующую разрешительную документацию на использование, сертификаты, паспорта. |
| 6. Состав работ | Согласно п. 1 настоящего ТЗ. |
| 7. Требования к гарантийным обязательствам | Поставщик должен гарантировать Заказчику качество выполнения работ в рамках оказания услуг, проводимых в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей, паспортов на оборудование и действующих НТД РФ с сохранением (не ухудшением) паспортных характеристик работы оборудования в течении одного года. |

- Перечень приложений

- Конструкторская документация.

- Паспорта на оборудование.