Приложение № 2

к Договору № _________

от «___» ________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ

по проектированию, материально-техническому обеспечению

и строительству (реконструкции) на условиях «под ключ» по теме:

«АО «НТЭК». Технологическое присоединение электроснабжения потребителей»

Шифр: ТП-Э

Норильск, 20__ г.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| АО «НТЭК» Генеральный директор ______________/ С.В. Липин М.П. | ____________/___________/ М.П. |

|  | Утверждаю: Главный инженер АО «НТЭК» _______________ А.Б. Постнов «____»_____________2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ

по проектированию, материально-техническому обеспечению

и строительству (реконструкции) на условиях «под ключ» по теме:

«Наименование проекта»

Шифр: ТП-Э

Норильск, 2023 г.

Лист визирования

технического задания на комплекс работ по проектированию, материально-техническому обеспечению, строительству на условиях «под ключ» по теме: «Наименование проекта»

| Должность | Подпись | Дата | Фамилия И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработано: |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |

Оглавление

| 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 1.1. Общие сведения …………………………………………………………………….……… 1.2. Климатические данные ………………………………………………………………....... 1.3. Сведения о складах на территории строительства объекта …………………. | 4 4 4 |
| 2. ЦЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА…………………………………………………….…………… | 4 |
| 3. ПОРУЧАЕМЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ………………………………………………………….…………… | 4 |
| 4. Строительство…………………………………………………………………………………………… 4.1. Строительная часть…………………………………………………………………………… 4.2. Технологическая часть……………………………………………………………………… 4.3. Особые требования…………………………………………………………………..……… 4.4. Инженерные коммуникации ……………………………………………………………… 4.5. Транспорт ………………………………………………………………………………………… 4.6. Автоматизация ………………………………………………………………………………… | 6 6 8 8 8 8 8 |
| 5. Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий……………… | 8 |
| 6. Требования к режиму безопасности и гигиене труда…………………………………..... | 8 |
| 7. ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ…………………… | 9 |
| 8. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ И ЕЕ СОСТАВ…………………………………… 8.1. Объем выполнения рабочей документации……………………………………… 8.2. Техническая документация……………………………………………………………… | 9 9 10 |
| 9. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………………………… | 10 |

1.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Общие сведения

    - Строительство объектов электросетевого хозяйства (ЛЭП, КТПН и т.д.), необходимых для электроснабжения объекта Заявителя в соответствии с Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям.

1.2.	Климатические данные

Климат района расположения объекта резко-континентальный, характеризуется устойчивыми низкими температурами наружного воздуха, длительностью холодного периода, морозами, сильными ветрами и туманами, холодным и часто дождливым летом. Характерным для района является частая и резкая смена погоды, неопределенность общеустановленных сезонов.

Условия окружающей среды для строительства объектов электросетевого хозяйства в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*».

  - Сведения о складах на территории строительства объекта – не требуются.

- ЦЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА

Целью реализации проекта является:

- электроснабжение объекта в целях выполнения обязательств в соответствии с Техническими условиями (Приложение № 1).

3.	ПОРУЧАЕМЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ

3.1.	В соответствии с настоящим Техническим заданием необходимо выполнить следующие виды работ на условиях «под ключ», своими и/или привлеченными силами, включая, но не ограничиваясь:

    - Выполнить геодезические или иные (при необходимости) виды инженерных изысканий, в объеме, необходимом для строительства объекта и получения разрешения на использование земель/земельных участков в соответствующих органах исполнительной власти г. Норильска.

    - Выполнить обследование существующих строительных конструкций, сетей и оборудования, затрагиваемых в рамках реализации проекта.

    - Разработать Схему границ земельного участка под строительство объектов проектирования с ведомостью координат поворотных точек, схему границ сервитута на кадастровом плане территории (при необходимости), документацию по планировке территории (при необходимости) и получить дополнительные исходно-разрешительные материалы включая, но не ограничиваясь: согласование мест размещения объектов проектирования; получения разрешения на использование земель/земельных участков (разрешение на размещение объекта), постановление об утверждении документации по планировке территории в соответствующих органах исполнительной власти г. Норильска (по доверенности Заказчика).

    - Разработать рабочую документацию в объеме, регламентируемом требованиями нормативных документов (в случае, если требования не указаны Заказчиком дополнительно), действующих на территории РФ на момент выхода документации и достаточном для последующего строительства объекта. Согласовать разработанную рабочую документацию с Заказчиком.

    - Разработать Пояснительную записку к рабочей документации в соответствии с п.8.1.1 настоящего Технического задания, согласовать разработанную Пояснительную записку с Заказчиком.

    - Предоставить техническую документацию и сертификаты соответствия на поставленное оборудование и материалы.

    - Получить все необходимые для производства работ согласования, разрешения и допуски, в том числе по обеспечению автомобильного проезда на строительную площадку (при необходимости).

    - Самостоятельно или по доверенности Заказчика осуществлять взаимодействие с уполномоченными органами исполнительной власти и иными соответствующими службами в процессе строительства.

    - Выполнить подготовку и организацию строительства объекта.

    - Вынести на площадку строительства геодезическую разбивочную основу лицом, имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по созданию опорных геодезических сетей и выполнить необходимые схемы расположения разбиваемых в натуре осей и знаков закрепления монтажных ориентиров, схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров (при необходимости).

    - Выполнить и предоставить Заказчику проект производства работ, технологические карты для производства работ и иную документацию необходимую для организации строительства объекта.

    - Поставить материально-технические ресурсы и оборудование с доставкой на приобъектную монтажную площадку. Закупаемые для строительства МТР должны быть сертифицированы на территории РФ.

    - Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с рабочей документацией.

Строительно-монтажные работы должны выполняться в границах проектирования.

При проведении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться рекомендациями СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», СП 48.13330.2019 «Организация строительства» и иными нормативными и регламентирующими документами, действующих на территории РФ на момент производства работ. В ходе строительства Подрядчик должен выполнить все необходимые для ввода в эксплуатацию работы на существующих и возводимых конструкциях, сетях и оборудовании.

    - Организовать в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами РФ, а также регламентами Заказчика, безопасное выполнение работ своим персоналом, а также персоналом субподрядных организаций.

    - Организовать сбор, вывоза и размещение (захоронение) на промышленных отвалах со строительной площадки строительного мусора, образующегося в ходе строительства Объекта.

    - Выполнить и предоставить Заказчику исполнительную документацию в полном объеме в соответствии с действующей нормативной документацией.

    - В состав рабочей документации входят в обязательном порядке все необходимые рабочие чертежи, спецификации на материалы, оборудование и инженерно-техническое обеспечение, задания заводам-изготовителям, задания на поставку и параметры оборудования, предусматриваемого проектом.

    - Предоставить общую спецификацию оборудования, изделий и материалов отдельным текстовым проектным документом, определяющим состав оборудования, изделий и материалов, предназначенных для комплектации, подготовки и осуществления строительства.

Спецификация должна содержать полную и необходимую информацию применяемого оборудования, изделий и материалов и оформляется в качестве самостоятельного документа с заполнением разделов и граф спецификации согласно ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов».

    - Выполнить необходимый объем входного и операционного контроля над качеством выполняемых работ и технологических операций (качество сварных швов, качество нанесения антикоррозийной защиты и т.д.) с предоставлением всей необходимой документации.

    - Оформить и передать Заказчику паспорта установленной формы на смонтированное сертифицированное оборудование, электротехническое оборудование, грузоподъемные механизмы, электротехническое оборудование.

    - Произвести расчет и согласование уставок РЗиА на питающих присоединениях, задействованных в технологическом присоединении электросетевых объектах, с классом напряжения 6-35кВ.

    - Выполнить перестройку уставок устройств РЗиА (при необходимости, в случае наличия данных требований в составе Технических условий (Приложение № 1), заменить устройства РЗиА) и опробовать их действием на коммутационные аппараты питающих присоединений, задействованных в технологическом присоединении электросетевых объектах, с классом напряжения 6-35кВ.

    - Выполнить необходимый комплекс пусконаладочных работ и испытаний на вновь вводимое оборудование в соответствии с СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

    - Осуществить Комплексное опробование оборудования.

    - Провести необходимые приемочные испытания.

    - Сдать объект, законченный строительством, в эксплуатацию рабочей комиссии, создаваемой Заказчиком осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», а также иных нормативных и регламентирующих документов, действующих на территории РФ на момент сдачи объекта.

    - Выполнить необходимые действия (направить в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, либо получить соответствующее разрешение на допуск объектов электросетевого хозяйства) в соответствии с п. 18_1. «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» от имени АО «НТЭК».

    - Выполнение гарантийных обязательств в гарантийный период (2 года) в соответствии с договором.

- СТРОИТЕЛЬСТВО

Проектом должно быть предусмотрено:

  - Строительная часть

    - Строительство объектов электросетевого хозяйства или замена существующего оборудования (ЛЭП, КТПН и т.д.) в объеме согласно Техническим условиям (Приложение № 1) и действующей НТД.

    - Предусмотреть устройства, предотвращающие пляску проводов, вибрацию.

    - Антикоррозионную защиту металлических конструкций опор и кабельных металлических конструкций выполнить согласно Схемам антикоррозионных лакокрасочных покрытий по объектам капитального строительства ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденным главным механиком ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», или горячего оцинкования.

    - Защиту от перенапряжения, заземление опор и кабельных конструкций определить проектом в соответствии с ПУЭ издание 7 раздел 3.

    - Установка на ВЛ(И)-6(10; 35) кВ указателей поврежденного участка и приборов для дистанционного определения мест междуфазных замыканий в соответствии с ПТЭЭСиС п.5.7.23.

    - Установка дорожных знаков в местах пересечения ВЛ с автомобильными дорогами в соответствии с ПУЭ.

    - Исключение пересечения новой ВЛ(И)-6 (10; 35) кВ с существующими ВЛ или вынос существующих ВЛ из зоны строительства новой (при необходимости).

    - Для строительства КЛ-6(10) кВ применить кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.

    - Монтаж кабельных конструкций, необходимых для прокладки 6 кВ, определить проектом.

    - На всех кабелях, в том числе вторичной коммутации, предусмотреть установку бирок.

    - Установка КТПН-6(35)/0,4 кВ с сухим/масляным трансформатором с литой изоляцией в объеме согласно Техническим условиям (Приложение № 1).

    - Применение замков для дверей помещений КТПН-6(35)/0,4 кВ должны быть рассчитаны на всепогодные условия, иметь антивандальное исполнение и удовлетворять ряду критериев:

- противодействие механическому вскрытию;

- износостойкость;

- высокую коррозийную стойкость;

- защита от отмычки;

- вероятность подбора ключа.

    - На наружной стороне дверей КТПН-6(35)/0,4 кВ должны быть надписи с указанием распределительного устройства, предупреждающего знака в соответствии с требованиями инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной Приказом от 30 июня 2003 г. № 261.

    - Также на дверях и внутри КТПН-6(35)/0,4 кВ должны быть выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.

    - На входных дверях помещений с наружной стороны нанесены таблички с обозначением их категорий.

    - Защиту трансформатора от воздействия окружающей среды выполнить в соответствии с требованиями завода-изготовителя в климатическом исполнении УХЛ1.

    - Место и способ установки КТПН-6/0,4 кВ определить проектом.

    - Строительство ограждения и площадки обслуживания КТПН-6/0,4 кВ с учетом снегозаносимости, высота площадки обслуживания не менее 1,8 м.

    - Подключение КТПН-6(35)/0,4 кВ к опоре выполнить СИП через комбинированный коммутационный аппарат «предохранитель-разъединитель» с видимым разрывом.

    - Монтаж заземления новой КТПН-6/0,4 кВ в соответствии с ПУЭ.

    - Установка со стороны низшего напряжения коммутационного аппарата, обеспечивающего видимый разрыв.

    - РУ-0,4 кВ новой КТПН-6(35)/0,4 кВ выполнить с учетом подключений энергопринимающих устройств заявителей от 3-х фазных автоматических выключателей и застройки потенциальных заявителей, количество и номинал автоматических выключателей определить проектом.

    - Установку устройств РЗА выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.

    - Состав, функциональные схемы и тип устройств РЗА определить проектом и согласовать с Заказчиком.

    - Применить оборудование и устройства РЗА, имеющие соответствующие сертификаты, подтверждающие допустимость их применения на территории Российской Федерации. Тип применяемого оборудования согласовать с АО «НТЭК».

    - При строительстве ЛЭП предпочтительным является применение самонесущего изолированного провода на стойках, от точки присоединения к сетям электроснабжения до щита 0,4 кВ, установленного не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя (план-схема представлена в Приложении № 2).  Габарит провода при пересечении с автодорогами принять не менее 7 метров, в местах пересечения с асфальтированными автодорогами предусмотреть опоры в габаритах 6кВ (не менее 14 метров).

    - Предусмотреть выполнение заземляющего контура опор ВЛИ-0,4 кВ, на которые планируется установка электрооборудования с присоединением к нему металлоконструкций опор ВЛИ-0,4 кВ, электрооборудования, РЕN-проводника для повторного заземления (п. 2.4.38, 1.7.61, 1.7.102, 1.7.103 ПУЭ).

    - На стадии ОТР выполнить расчет потерь напряжения в точке подключения Заявителя, при условии, что общая длина линии от центра питания до точки подключения превышает 100 метров, в расчете должна быть учтена вся присоединенная и проектируемая мощность, с определением сечения провода.

    - Антикоррозионную защиту металлических конструкций выполнить согласно Схемам антикоррозионных лакокрасочных покрытий по объектам капитального строительства ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденным главным механиком ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», или горячего оцинкования.

    - Установка щита-0,4 кВ не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя.

    - Установка прибора коммерческого учета электроэнергии в щите-0,4 кВ для Заявителя в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442. Приборы коммерческого учета устанавливать в щитах климатического исполнения УХЛ1. Предусмотреть проектом необходимость обогрева, если диапазон рабочих температур приборов учета электрической энергии меньше диапазона температур региона.

Приборы коммерческого учета электроэнергии должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

Основные технические характеристики приборов коммерческого учета    электроэнергии:

- протокол обмена данными СПОДЭС/DLMS;

- измерение параметров качества электроэнергии;

- возможность установки сменных коммуникационных модулей;

- гибкая система формирования профилей измеряемых величин;

- гибкая система формирования суточных и месячных профилей;

- наличие оптического порта в соответствии с ГОСТ МЭК 61107-2011;

- наличие интерфейса EIA-485 с питанием от встроенного блока питания;

- наличие датчика магнитного поля;

- электронные пломбы крышки клеммной колодки и корпуса;

- аппаратная защита разрешения записи;

- исполнение с интерфейсом NB-IoT;

- встроенный расцепитель нагрузки для отключения нагрузки при превышении заданного лимита мощности, порогов напряжений, лимита энергии, при обнаружении сильного магнитного поля, неравенства токов в цепях фазного и нулевого провода

    - При вводе СИП в щит 0,4 кВ применить наконечники штыревые плоские кабельные типа НШП.

    - Для запирания корпусов коммутационных аппаратов и их приводов в положениях ВКЛ и ОТКЛ на навесной замок использовать проушины, изготовленные из стали толщиной от 1,5 до 2 мм, имеющие отверстие для дужки замка не менее 20 мм и антикоррозийное покрытие.

    - При установке ЩУ применять замки с одной секретностью.

    - На концевых опорах ВЛИ-0,4 кВ провод СИП необходимо монтировать с запасом петли длиной около 1 метра для дальнейшего использования при подключении опусков на ЯБПВУ или ЩУ потребителей.

    - Тип и параметры применяемого оборудования определить проектом и согласовать с АО «НТЭК» на этапе проектирования.

  - Технологическая часть

    - Исходные данные (общая мощность присоединяемых энергопринимающих устройств; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение; ориентировочная протяженность ЛЭП) в соответствии с Техническими условиями (Приложение № 1).

    - Подключение щита-0,4 кВ не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка для электроснабжения объекта Заявителя.

  - Особые требования

    - Все решения, принятые в рабочей документации, должны соответствовать требованиям законодательных документов, ПУЭ, СНиП, правил безопасности, правил эксплуатации, СанПиН, ГОСТ и другим нормативным документам, устанавливающим какие-либо требования, правила или нормативы в части создания или эксплуатации объекта проектирования и действующим на территории РФ на момент передачи рабочей документации в АО «НТЭК» для рассмотрения.

    - Все строящиеся объекты, должны относиться в соответствии с Законодательством РФ к объектам «движимого имущества», и не иметь признаков объектов капитального строительства, для которых необходимо получение разрешение на строительство, согласно ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.

  - Инженерные коммуникации

    - Видеонаблюдение – не предусматривается.

    - Канализация – не предусматривается.

    - Электроосвещение – не предусматривается.

    - Отопление и вентиляция – не предусматривается.

    - Связь и сигнализация – не предусматривается.

  - Транспорт – не предусматривается.

  - Автоматизация – не предусматривается.

- ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

  - Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующим законодательством РФ.

- ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА

  - Предусмотреть мероприятия по санитарно-гигиеническим условиям труда и техники безопасности работающих, в том числе по снижению производственных шумов, вибраций; загазованности помещений, избытка тепла, повышения комфортности условий труда.

- ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Границей проектирования является:

- Коммутационный аппарат, питающий проектируемые электросетевые объекты (ЛЭП, подстанции), точка поставки (распределительное устройство) с прибором коммерческого учета электроэнергии, установленным на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя.

- ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ И ЕЕ СОСТАВ

  - Объем выполнения рабочей документации

    - Разработать рабочую документацию, в составе которой в обязательном порядке должна быть представлена Пояснительная записка, включающая в себя следующие разделы:

- Исходные данные и условия для подготовки документации.

- Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство объекта.

- Сведения об объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта.

- Характеристика трассы/площадки объекта.

- Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта.

- Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность объекта, последовательность его строительства, принципиальная схема электрических соединений.

- Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации объекта.

- Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

    - Сметную документацию выполнить в соответствии с Исходными данными, требованиями и нормативами к составлению сметной документации при разработке рабочей документации на капитальное строительство и реализацию инвестиционных проектов в АО «НТЭК» (Приложение № 4).

    - В комплект исполнительной документации включить электронные файлы, содержащие метки с координатами построенных объектов: местоположение ЛЭП (маршруты следования) с установленными опорами, метки с координатами трансформаторных подстанций, распределительных пунктов. Название меток подписать в соответствии с их обозначениями на схемах по проекту. В описание меток к объектам включить информацию о технических характеристиках в зависимости от типа объекта (номинальное сечение проводника, марка силового трансформатора, марка установленного автоматического выключателя, номинальный ток плавких вставок и т.п.). Допустимые форматы файлов с комплектами меток построенных объектов *.KML, *.KMZ (составленные на языке разметки на основе XML для представления трёхмерных геопространственных данных). Все неоговоренные требования к содержанию, оформлению файлов данных с геометками необходимо согласовать с заказчиком при разработке ПД.

    - Вся рабочая и сметная документация должна передаваться Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в двух экземплярах в электронном виде                     (Flash-карта).

Документация, передаваемая на CD/DVD диске или Flash носителе электронного вида Заказчику должна быть идентичной документации на бумажном носителе, а также на CD/DVD диске или Flash носителе необходимо указать: номер, дату письма; наименование документации, шифр проекта и номер изменения.

Формат электронных файлов:

- текстовые и табличные документы – PDF и DOC/XLS для каждого документа;

- сметная документация – PDF и формат разработки (GSFX/XML/DOC);

- чертежи и другие графические документы – PDF и DWG для каждого документа.

  - Техническая документация

    - Эксплуатационная документация должна быть разработана и поставлена в объеме, не менее предусмотренного настоящим ТЗ и требованиями ГОСТ 2.601-2013.

    - Предоставить на выполненные работы исполнительную документацию (2 экз. оригинала), оформленную с учетом требований СП 48.13330.2019, Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468, Положения об СК в РФ, РД-11-02-2006.

    - Предоставить оригиналы заводской документации (документы о качестве от производителей, руководства по эксплуатации, паспорта и т.п.) на МТР, примененные при производстве работ, а также сертификаты соответствия на МТР.

    - Вся документация должна быть выполнена на русском языке.

    - Комплект заводской, технической и эксплуатационной документации, поставляемого оборудования, в том числе:

- Сертификаты качества и свойства материалов и полуфабрикатов поставщиков.

- Сертификаты и разрешения на применение и соответствие требованиям ПБ.

- Формуляры на оборудование.

- Сертификат соответствия ГОСТ-Р на арматуру.

    - Вся техническая и эксплуатационная документация должна передаваться Заказчику на русском языке в количестве 3 экземпляров.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям.

- План-схема электроснабжения объекта.

- Заявка на присоединение к электрическим сетям.

- Исходные данные, требования и нормативы к составлению сметной документации при разработке рабочей документации на капитальное строительство и реализацию инвестиционных проектов в АО «НТЭК».