Приложение 7

к Договору подряда

№ ______ от ________20__г.

НОМЕНКЛАТУРА РАБОТ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ И ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СИСТЕМ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

В настоящем приложении приведена номенклатура и регламентированный (типовой) объем работ при капитальном и текущем ремонте оборудования ТЭС с поперечными связями*, ГЭС, выполняемых в сроки, предусмотренные нормами простоя в плановых ремонтах, согласно приложению 6 Правил.

Работы должны быть организованы и выполнены в соответствии со следующими документами:

-	СО 34.04.181-2003 	Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей

-	РД 34.03.201-97	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей, электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)

-	СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;

-	СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

-	СО 153-34.003-01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования;

-	РД 03-606-03 Инструкция по визуальному и измерительному контролю (утв. Постановлением Госгортехнадзора от 11.06.2003 № 92);

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116);

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 марта 2014 г. N 102);

-	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

-	приказа Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, утвердившего "Правила по охране труда при работе на высоте"

-	приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 884н, утвердившего "Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ"»;

-	СТО 34.01-27.1-001-2014 ВППБ 27-14, «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»»;

-	РД 153-34.03.204, «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

-	РД 34.20.221 Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Часть 1

-	ГОСТ 32512-2013 Воздушные завесы. Общие технические условия;

-	ГОСТ 34060-2017 Инженерные сети зданий и сооружений

-	CТО НОСТРОЙ 238 Монтажные и пусконаладочные работы

-	Правила Технической эксплуатации тепловых энергоустановок № 115

-	СП 73.13330 СНиП 3.05.01-85

-	СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

инструкциями и методическими указаниями по проведению ремонта, заводскими паспортами, НТД на конкретные виды оборудования и другими действующими нормативными документами отрасли.

Руководители и специалисты должны быть обучены по охране труда в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. N 1/29, мерам пожарной безопасности в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. приказом МЧС РФ от 12.12. 2007 г. N 645, пройти проверку знаний и иметь соответствующие удостоверения.

Руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности по области аттестации:

А «Основы промышленной безопасности»,

Б7 «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления»,

Б8 «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением»,

Б9 «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям»,

Г3 «Требования к эксплуатации электрических станций и сетей»

в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД 03-19-2007 (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37).

Работники, непосредственно выполняющие ремонтные работы, должны бать аттестованы в соответствии с действующими НТД и иметь квалификационные удостоверения на право производства работ с применением пневмо- или электроинструмента; работ на высоте; и других работ, требующихся для выполнения заданного объема работ.

Сварщики и специалисты сварочного производства должны быть аттестованы в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» ПБ-03-273-99, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 г. N 63 (с изменениями), и «Технологическим регламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» РД 03-495-02, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 25.06.2002г. N 36 (с изменениями). Сведения о номерах удостоверений, сроках их действия и шифрах клейм сварщиков должны быть размещены в общедоступном реестре аттестованного персонала в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а удостоверения должны иметь соответствующий QR-код для проверки их подлинности.

При производстве работ с применением подъемных сооружений (ПС) необходимо наличие аттестованных специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением ПС, а персонал, назначенный для выполнения работ по строповке и обвязке грузов, должен иметь уровень квалификации, соответствующий профессии "стропальщик".

Электротехнический персонал должен пройти проверку знаний «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07. 2013 г. N 328н» и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по устройству электроустановок, а также применения защитных средств) и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

Требования к Подрядчику.

Подрядчик должен иметь положительный опыт выполнения аналогичных работ Специализированная организация должна соответствовать требованиям пунктов 100-104 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116).

Для выполнения сварочных работ технологии сварки должны быть аттестованы в соответствии с «Порядком применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (РД 03-615-03).

Для выполнения работ по неразрушающему и разрушающему контролю качества сварных соединений специализированная организация должна иметь или привлекать на договорной основе лабораторию неразрушающего контроля, аттестованную в соответствии с «Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля» ПБ 03-372-00, утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 2.06.2000 г. N 29. Лаборатория должна быть аттестована в областях:

«Объекты котлонадзора:

Паровые и водогрейные котлы.

Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа.

Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой свыше 115 °С.»

Подрядчик должен применять собственные средства измерения и диагностическое оборудование, калиброванное и поверенное в установленном порядке, имеющее соответствующие свидетельства.

Инструменты и приспособления должны соответствовать требованиям РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями». Применяемые Подрядчиком или привлеченными субподрядными организациями - инструмент и оснастка, механизмы должны обеспечивать возможность соблюдения ТБ при производстве работ, быть исправными и аттестованными, соответствовать стандартам и техническим условиям, и иметь необходимые сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и пригодность к использованию.

Применяемые механизмы, оснастка, приспособления должны гарантировать качественное оказание услуг в полном объеме и в установленные сроки.

________________

* Номенклатура и объем работ по капитальному ремонту оборудования энергоблоков приведены в нормативах планово-предупредительного ремонта оборудования для энергоблоков. Данное описание объемов работ в номенклатуре поставки/работ/услуг является обзорным, подразумевается, что в договор включены все виды работ и материалы, необходимые для исполнения договора наилучшим образом, в целом, в отдельных частях при том, что отдельные операции не детализируются в данной.

1.	Номенклатура и регламентированный объем работ при капитальном и текущем ремонте вспомогательного тепломеханического оборудования, систем приточно-вытяжной вентиляции и тепловых завес ТЭС

Требования к организации работ:

Работы должны быть выполнены в полном объеме. Изменение объемов возможно по результатам дефектации, после утверждения «ЗАКАЗЧИКОМ» акта дефектации объекта по форме Приложения 24 СО 34.04.181-2003, определения дополнительных и корректировки первоначальных объемов работ в пределах договора с учетом установленных договором требований и коэффициентов. В случае отклонения фактически выполненных работ от смет по заключенным договорам, Акты выполненных работ утверждаются при оформлении Исполнительной сметы и Акта по отклонению фактических затрат при ремонте обязательно выполнение требований действующих Правил. Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

Дополнительный объем работ выполняется за счет корректировки с оформлением ведомости дополнительных объемов работ, протокола исключения объемов работ в соответствии с приложениями № 13; 14 СО 34.04.181-2003 по результатам контроля металла и дефектации, проведенным в первой трети ремонта.

Требования к качеству результатов выполненных работ:

-	работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, Стандартами, требованиями СО 34.04.181-2003 и документацией, предусмотренной п.4 настоящего Технического задания.  Оборудование считается предварительно принятым из ремонта после окончания приемо-сдаточных испытаний, подписания в течение 5 дней Акта приемки из ремонта установки по форме Приложения № 30 СО 34.04.181-2003. Окончательная приемка осуществляется приемочной комиссией с участием представителей Подрядчика по результатам подконтрольной эксплуатации (30 суток) с оформлением ведомости параметров технического состояния оборудования (Приложение №17 СО 34.04.181-2003) и выставлением окончательной оценки качества ремонта оборудования на соответствие его нормативным характеристикам.

В случае несоответствия характеристик оборудования, вышедшего из ремонта, нормативным, Подрядчик должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания.

Требования к применению нормативно-технической документации (СНиП, ПБ, СП и прочие):

-	при выполнении ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», «Общими правилами промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» ПБ 03-517-02, Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей», НТД завода-изготовителя оборудования и другой действующей НТД.

Зачистка внутренней поверхности корпуса и участка наружной поверхности сосуда; сварных соединений - 100% до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом)

2.	Номенклатура и регламентированный объем работ при капитальном ремонте вспомогательного тепломеханического оборудования, систем приточно-вытяжной вентиляции и тепловых завес

-	подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

-	работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой АО «НТЭК», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

-	подрядчик обязан соблюдать требования АО «НТЭК» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

-	подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и АО «НТЭК».

При ремонте тепловой завесы следует помнить об основных важных условиях:

-	тепловая завеса не является отопительным прибором;

-	агрегат повышает температуру воздушного потока на 7 – 10 градусов;

-	реальный срок эксплуатации нагревательных элементов тепловых завес среднего ценового сегмента 5-7 лет;

-	для качественной работы тепловой завесы необходимо обеспечить забор воздуха воздушной завесой из помещения, в которое агрегат нагнетает воздух;

-	срок эксплуатации подшипников или втулок электродвигателя 5-7 лет, для тепловой завесы среднего ценового сегмента;

Для длительной работы оборудования тепловой завесы и во избежание преждевременного выхода из строя вашего оборудования необходимо выполнять требования, указанные в правилах эксплуатации. Каждая тепловая завеса имеет свою инструкцию по эксплуатации с соответствующими рекомендациями.

Однако, даже самая безупречная техника, при самом строгом соблюдении всех рекомендаций и правил эксплуатации, нуждается в своевременном профессиональном обслуживании.

В техническое обслуживание и ремонт тепловой завесы входит:

чистка вентилятора - турбины тепловой завесы

проверка герметичности подводных соединений (для водяных завес)

проверка предохранительных устройств

проверка регулирующих устройств

чистка внутренней поверхности тепловой завесы

Оценки условий эксплуатации оборудования и соответствия этих условий требованиям, приведенным в Паспорте на Оборудование.

Предварительной оценки работоспособности отдельных комплектующих изделий, не имеющих видимых внешних повреждений, например: свободный ход вала электродвигателя, свободный ход траверсы контактора (не оплавлена катушка), отсутствие биения рабочего колеса вентилятора, отсутствие повреждения изоляции проводов и кабелей внутреннего электрического монтажа и т.п.

Выявления комплектующих изделий, имеющих явные повреждения.

Рабочие колеса:

Радиальные.

Центробежные.

Осевые.

Возможные неисправности и способ устранения

Зазоры между кромкой переднего диска рабочего колеса и кромкой входного патрубка радиального вентилятора как в осевом, так и в радиальном направлении не должны превышать 1 % диаметра рабочего колеса. Валы радиальных вентиляторов должны быть установлены горизонтально (валы крышных вентиляторов - вертикально), вертикальные стенки кожухов центробежных вентиляторов не должны иметь перекосов и наклона. Прокладки для составных кожухов вентиляторов следует применять из того же материала, что и прокладки для воздуховодов этой системы.

Электродвигатели должны быть точно выверены с установленными вентиляторами и закреплены. Оси шкивов электродвигателей и вентиляторов при ременной передаче должны быть параллельными, а средние линии шкивов должны совпадать. Ремни должны быть натянутыми в соответствии с требованиями предприятия-изготовителя. Салазки электродвигателей должны быть взаимно параллельны и установлены по уровню. Опорная поверхность салазок должна соприкасаться по всей плоскости с фундаментом. Соединительные муфты и ременные передачи следует ограждать.

Всасывающее отверстие вентилятора, не присоединенное к воздуховоду, необходимо защищать металлической сеткой с размерами ячейки не более 70x70 мм.

Фильтрующий материал матерчатых фильтров должен быть натянут без провисов и морщин, а также плотно прилегать к боковым стенкам. Если на фильтрующем материале имеется начес, то его следует располагать со стороны поступающего воздуха.

При работе завесы происходит сильная вибрация, вращение рабочего колеса сопровождается биением в радиальном направлении.

Причина – нарушение балансировки, повреждение подшипников из-за недостаточной смазки, налипание на лопатки пыли.

Очистить рабочее колесо, проверить подшипники, при необходимости заменить.

При работе завеса издает повышенный шум, скрежет.

Причина - нарушение балансировки, ослабление крепления опор колеса, повреждение подшипников из-за недостаточной смазки, налипание на лопатки пыли, повреждение эластичной муфты

Дефект устраняется заменой отказавших узлов или рабочего колеса целиком.

При работе тепловентилятор имеет повышенную вибрацию.

Причиной дефекта может быть:

Разбалансировка рабочего колеса вентилятора в осевом или радиальном направлении – слетел балансировочный грузик, одна из лопастей механически деформирована.

Чрезмерное загрязнение рабочего колеса.

Дефект устраняется очисткой рабочего колеса, статической и динамической балансировкой, ремонтом опор, выставкой опор.

Радиальные вентиляторы на виброоснованиях и на жестком основании, устанавливаемые на фундаменты, следует крепить анкерными болтами. При установке вентиляторов на пружинные или резиновые виброизоляторы последние должны иметь равномерную осадку.

При установке вентиляторов на металлоконструкции виброизоляторы следует крепить к ним. Элементы металлоконструкций, к которым крепят виброизоляторы, должны совпадать с соответствующими элементами рамы вентиляторного агрегата.

При установке на жесткое основание станина вентилятора должна плотно прилегать к звукоизолирующим прокладкам.

Теплообменники.

Тепловая завеса (тепловентилятор) не греет на полную мощность, оборудование не обеспечивает подогрев воздуха на величину, указанную в Паспорте на оборудование.

Причина – недостаточная подача горячей воды на теплообменник.

Проверить запорную арматуру на подводящих и отводящих трубопроводах (при необходимости отревизировать, заменить поврежденные элементы клапанов. Промыть, прочистить теплообменник.

Проверить теплообменник на механические повреждения (погнутые патрубки).

Течь после размораживания.

Герметичность теплообменника проверяется опрессовкой под давлением.

Приточно-вытяжная система при работе выдает посторонние шумы.

Проверить целостность коробов на механические повреждения.

Заменить поврежденные участки коробов, заменить поврежденные листы, заменить уплотнения, провести обтяжку фланцевых соединений коробов

Воздуховоды, короба тепловых завес

При работе приточно-вытяжной системы происходит самопроизвольное движение воздуховодов, приточных коробов.

Причина – повреждение опор, подвесов, растяжек.

Проверить, при необходимости произвести ремонт опорно-подвесной системы. Заделка креплений с помощью деревянных пробок, а также приварка трубопроводов к средствам крепления не допускаются.

Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с размерами, указанными в таблице 2, если нет других указаний в рабочей документации. При применении теплоизоляционных изделий из вспененных материалов плотностью до 70 кг/м3 допускается принимать расстояние между средствами крепления изолированных трубопроводов до 0,8-0,9 расстояния между средствами крепления неизолированных трубопроводов.

При прокладке горизонтальных участков по траверсам последние следует фиксировать на подвесах с двух сторон траверсы гайками.

Таблица 2

| Диаметр условного прохода трубы, мм | Наибольшее расстояние между средствами крепления трубопроводов, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | неизолированных | изолированных |
| 15 | 2,5 | 1,5 |
| 20 | 3,0 | 2,0 |
| 25 | 3,5 | 2,0 |
| 32 | 4,0 | 2,5 |
| 40 | 4,5 | 3,0 |
| 50 | 5,0 | 3,0 |
| 70, 80 | 6,0 | 4,0 |
| 100 | 6,0 | 4,5 |
| 125 | 7,0 | 5,0 |
| 150 | 8,0 | 6,0 |

Средства крепления стояков в производственных зданиях следует устанавливать на расстоянии не более чем через 3 м друг от друга.

Крепление воздуховодов следует выполнять в соответствии с рабочей документацией.

Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов (хомуты, подвески, опоры и др.) на бандажном бесфланцевом соединении следует устанавливать:

- на расстоянии не более 4 м друг от друга - при диаметрах воздуховода круглого сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения менее 400 мм;

- на расстоянии не более 3 м друг от друга - при диаметрах воздуховода круглого сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения 400 мм и более.

Крепления прямых участков горизонтальных круглых металлических неизолированных воздуховодов на фланцевом, ниппельном (муфтовом) соединении следует устанавливать на расстоянии не более 6 м друг от друга при диаметре до 630 мм и использовать не более одного соединения между креплениями. В остальных случаях расстояние должно составлять не более 4 м, при этом необходимы дополнительные крепления в местах поворотов и врезок.

Крепления прямых участков горизонтальных прямоугольных металлических неизолированных воздуховодов на фланцах, шине при периметре до 1600 мм следует устанавливать на расстоянии не более 6 м друг от друга, в остальных случаях – не более 3 м, при этом необходимы дополнительные крепления в местах поворотов и врезок.

Расстояния между креплениями изолированных металлических воздуховодов любых размеров поперечных сечений, а также неизолированных воздуховодов круглого сечения диаметром более 2000 мм или прямоугольного сечения при размерах его большей стороны более 2000 мм определяются рабочей документацией.

В местах соединений трубопроводов крепежных элементов быть не должно.

Для замены поврежденных участков воздуховодов, коробов завесы изготовить металлические элементы и детали систем вентиляции в соответствии с рабочей документацией и утвержденными в установленном порядке техническими условиями. Изготовление, монтаж воздуховодов и оборудования систем вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления следует выполнять в соответствии с требованиями СП 7.13130 и СП 60.13330. Необходимо обеспечивать соблюдение допустимых норм утечек и подсосов в соответствии с требованиями нормативных документов и (или) рабочей документации.

Воздуховоды из тонколистовой кровельной стали диаметром и размером большей стороны до 2000 мм следует изготовлять спирально-замковыми или прямошовными на фальцах, спирально-сварными или прямошовными на сварке, а воздуховоды, имеющие размер стороны более 2000 мм, - панельными (сварными, клеесварными).

Стальные листы толщиной менее 1,5 мм следует сваривать внахлестку, толщиной 1,5-2 мм - внахлестку или встык, толщиной свыше 2 мм - встык.

Для сварных соединений прямых участков и фасонных частей воздуховодов из тонколистовой кровельной и нержавеющей стали необходимо применять следующие способы сварки: плазменную, автоматическую и полуавтоматическую дуговую под слоем флюса или в среде углекислого газа, контактную, роликовую и ручную дуговую. Для сварки воздуховодов из листового алюминия и его сплавов необходимо применять следующие способы сварки: - аргонодуговую автоматическую - плавящимся электродом; - аргонодуговую ручную - неплавящимся электродом с присадочной проволокой; - газовую. Для сварки воздуховодов из титана следует применять аргонодуговую сварку плавящимся электродом.

Воздуховоды из листового алюминия и его сплавов толщиной до 1,5 мм следует выполнять на фальцах, толщиной от 1,5 до 2 мм - на фальцах или сварке, а при толщине листа более 2 мм - на сварке. Продольные фальцы на воздуховодах из тонколистовой кровельной и нержавеющей стали и листового алюминия диаметром или размером большей стороны 500 мм и более должны быть закреплены в начале и конце звена воздуховода точечной сваркой, электрозаклепками, заклепками или пуклевкой. Фальцы на воздуховодах при любой толщине металла и способе изготовления следует осуществлять с отсечкой.

Концевые участки фальцевых швов в торцах воздуховодов и в воздухораспределительных отверстиях воздуховодов из металлопласта должны быть закреплены алюминиевыми или стальными заклепками с оксидным покрытием, обеспечивающим эксплуатацию в агрессивных средах, определенных рабочей документацией. Фапьцевые швы должны иметь одинаковую ширину по всей длине и быть равномерно плотно осажены.

В фальцевых воздуховодах, а также в картах раскроя не должно быть крестообразных соединений швов.

На прямых участках фальцевых воздуховодов прямоугольного сечения при стороне сечения более 400 мм следует выполнять ребра жесткости в виде перегибов (зигов) с шагом не более 500 мм по периметру воздуховода или диагональные перегибы (зиги). При ширине или высоте воздуховода более 1500 мм и его длине более 1250 мм, кроме того, нужно ставить наружные рамки жесткости или внутренние распорные шпильки с шагом не более 1250 мм. Рамки жесткости должны быть закреплены точечной сваркой, заклепками или саморезами. На воздуховоды из металлопласта рамки жесткости должны быть установлены с помощью алюминиевых или стальных заклепок с оксидным покрытием, обеспечивающим эксплуатацию в агрессивных средах, определенных рабочей документацией.

Элементы фасонных частей следует соединять между собой на зигах, фальцах, сварке, заклепках. Элементы фасонных частей из металлопласта следует соединять между собой на фальцах. Зиговые соединения для систем, транспортирующих воздух повышенной влажности или с примесью взрывоопасной пыли, не допускаются.

Соединение участков следует выполнять: - для круглых воздуховодов - бесфланцевым способом (ниппель/муфта), бандажным соединением или на фланцах; - для прямоугольных воздуховодов - шина (большая/малая) или на фланцах. Соединения должны быть прочными и герметичными.

Герметик для заполнения бандажа должен соответствовать по стойкости свойствам перемещаемой и окружающей среды.

Закрепление шины на воздуховоде следует выполнять заклепками диаметром 4—5 мм, саморезами (при отсутствии волокнистых составляющих в перемещаемой среде), точечной сваркой, пуклевкой через 200-250 мм в количестве не менее четырех на сторону. Внутренние углы шины должны заполняться герметиком.

Закрепление фланца на воздуховоде следует выполнять отбортовкой с упорным зигом, на сварке, точечной сваркой, на заклепках диаметром 4-5 мм или саморезами (при отсутствии волокнистых составляющих в перемещаемой среде), размещаемыми через 200-250 мм, в количестве не менее четырех на сторону.

Регулирующие приспособления (шиберы, дроссель-клапаны, заслонки, регулирующие органы воздухораспределителей и др.) должны легко закрываться и открываться, а также фиксироваться в заданном положении. Движки шиберов должны плотно прилегать к направляющим и свободно перемещаться в них. Ручка управления дроссель-клапана должна быть установлена параллельно его полотну.

Воздуховоды, изготовленные из неоцинкованной стали, их соединительные крепежные детали (включая внутренние поверхности фланцев) должны быть огрунтованы (окрашены) на заготовительном предприятии в соответствии с рабочей документацией. Окончательную окраску наружной поверхности воздуховодов выполняют строительные организации после их монтажа. Вентиляционные заготовки должны быть укомплектованы деталями для их соединения и средствами крепления

По окончании проведения ремонта, перед сдачей в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, провести индивидуальную и (или) комплексную наладку систем.

Пусконаладочным работам предшествуют работы, выполняемые специализированными электромонтажными организациями:

-	подключение и проверка электропитания, направления вращения электродвигателей, защиты (установка щитов управления);

-	подключение и проверка работоспособности систем пожарной автоматики, клапанов пожарных систем и систем управления (включения/отключения) вентиляционных систем при возникновении пожара.

При регулировке систем на проектные расходы воздуха следует выполнить:

-	проверку соответствия фактического исполнения систем вентиляции и кондиционирования воздуха исполнительной документации;

-	проверку соответствия фактических характеристик техническим данным, в том числе: расход воздуха и полное давление, частота вращения, потребляемая мощность и т. д.;

-	проверку равномерности прогрева (охлаждения) теплообменных аппаратов, при этом прогрев (охлаждение) проверяется тактильным способом (на ощупь) либо с применением накладных термометров или пирометров с любой погрешностью, а также проверку отсутствия выноса влаги через каплеуловители камер орошения или воздухоохладителей;

-	определение расхода и сопротивления пылеулавливающих устройств;

-	проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции;

-	испытание и регулировку вентиляционной сети систем в целях достижения проектных показателей по расходу воздуха в воздуховодах, местных отсосах, по воздухообмену в помещениях и определение в системах подсосов или потерь воздуха.

Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных исполнительной документацией после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются:

-	в пределах ± 8 % - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха, при условии обеспечения требуемого подпора (разрежения) воздуха в помещении;

-	до + 8 % - по расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки. На каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха оформляют паспорт в двух экземплярах по форме приложения Е.

Индивидуальные испытания вентиляционного оборудования (обкатка) систем вентиляции и кондиционирования воздуха выполняют в целях проверки работоспособности электродвигателей и отсутствия механических дефектов во вращающихся элементах оборудования. Индивидуальные испытания выполняют после монтажа оборудования при подключенной сети воздуховодов. В случаях установки крупногабаритного оборудования в труднодоступных местах (кровля зданий, подвалы и т. д.) рекомендуется проводить испытания до подачи оборудования к месту монтажа (на производственной базе или непосредственно на стройплощадке). При индивидуальном испытании оборудования с неподключенной сетью воздуховодов (осевых вентиляторов) запрещается включение оборудования без создания искусственного сопротивления (необходимо заглушить % всасывающего отверстия).

Индивидуальные испытания вентиляционного оборудования выполняют в течение 1 ч работы оборудования или путем проверки значений силы тока двигателя, работающего в режиме эксплуатации. Расхождение показаний не должно превышать 10 % значений тока /н, указанных на двигателе. При отсутствии электроснабжения вентиляционных установок по постоянной схеме подключение электроэнергии по временной схеме и проверку исправности пусковых устройств выполняет лицо, осуществляющее строительство. По результатам проведения индивидуальных испытаний вентиляционного оборудования составляется акт.

Испытания на герметичность участков воздуховодов, скрываемых строительными конструкциями, выполняют аэродинамическим методом, если это требование указано в рабочей документации. Испытание следует осуществлять до нанесения тепловой изоляции и огнестойких мастик.

Комплексную наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха осуществляют по программе и графику, разработанным техническим заказчиком или по его поручению проектной или наладочной организацией.

Комплексная наладка, выполняемая после завершения индивидуальной наладки всех инженерных систем, должна включать в себя:

-	проверку одновременно работающих инженерных систем здания;

-	проверку работоспособности вентиляционных устройств и оборудования с определением характеристик и соответствия их требованиям рабочей документации;

-	оценку работоспособности систем вентиляции и кондиционирования воздуха с сопутствующими сетями теплохолодоснабжения, водоснабжения и водоотведения при проектных режимах работы;

-	проверку отключения общеобменных и местных систем вентиляции при пожаре;

-	проверку включения систем противодымной вентиляции и подпора воздуха;

-	проверку срабатывания противопожарных и дымовых клапанов в соответствии с требованиями исполнительной документации;

-	проверку основных показателей работы систем противодымной вентиляции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53300;

-	проверку функционирования оборудования, устройств защиты, блокировки, сигнализации и регулирования;

-	измерения уровней шума или звукового давления, а при необходимости величины вибрации оборудования.

Результаты комплексной наладки и передачу систем в эксплуатацию (техническому заказчику) оформляют в виде акта.

Если здание аттестуется (сертифицируется) по «зеленым стандартам», то комплексную наладку систем отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения и теплоснабжения выполняют с разработкой режимных карт по эксплуатации, автоматическому регулированию и контролю.

3.	Гарантия Подрядчика:

1.	Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с ремонтной, проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

2.	Выполнение всех работ в установленные сроки.

3.	Соответствие результата работ (услуг) техническим характеристикам в течение всего гарантийного срока.

4.	Устранение недостатков в течение гарантийного срока, который должен составлять не менее 12 месяцев со дня окончательной приемки выполненных работ (услуг).

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| _____________________ М.П. | _____________________ М.П. |