ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования инженерных систем и коммуникаций.

| Объект № по ГП | Наименование оборудования | Технические характеристики/Комплектность | Кол-во | Проект см. лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция Система В1; | УФ-обеззараживатель в корпусе из нержавеющей стали 95 Вт Q=7,5м3/ч DUV-1-87-N BSC | Описание: УФ-обеззараживатель Basic DUV-1-87-N BSC производителя НПО "Лит" с амальгамной лампой повышенной мощности из последнего поколения без озоновых УФ-ламп разработанных компанией. Серия DUV разработана специально для систем обеззараживания воды малых расходов, в так называемом простом (simple) исполнении. Предназначается для УФ обеззараживания воды, удаления бактериологического загрязнения (уничтожение бактерий, микробов, вирусов и пр.). УФ-стерилизатор — это камера обеззараживания, изготовленная из нержавеющей стали, в которой располагаются ультрафиолетовые лампы, заключенные в прочные чехлы из кварца, исключающие контакт воды с УФ-лампой. Вода, проходя через УФ-реактор установки, непрерывно подвергается облучению ультрафиолетом, убивающим все микроорганизмы, которые находятся в воде: вирусы, бактерии, цисты и т.п.). | 1 к-т |  |
| Насосная станция Система В1; | Насос для водоснабжения COR-2 MHI 804/SKw-EB-R Wilo (2897312) | Описание:Насосная установка Wilo COR-2 MHI 804/SKw-EB-R — это высоконапорное и высокоэффективное оборудование, предназначенное для промышленного водоснабжения. Станция применяется для автоматического повышения давления и водоснабжение жилых, коммерческих и промышленных объектов, включая гостиницы, больницы, ТЦ и различные промышленные предприятия. Данная установка оснащена двумя параллельно подключенными центробежными горизонтальными насосами. Корпус из нержавеющей стали делает устройство устойчивым к коррозии и обеспечивает долгий срок службы. . Насосная станция COR-2 MHI 804/SKw-EB-R является компактным оборудованием, которое легко монтируется и устанавливается в требуемом месте. Система автоматического управления позволяет контролировать работу насоса, поддерживая необходимое давление и эффективно регулируя подачу воды. Оборудование серии Wilo COR-2 MHI становится оптимальным решением для промышленных систем водоснабжения благодаря своей надежности, долговечности и способности работать в самых сложных условиях. Технические характеристики. Насосная станция Wilo COR-2 MHI 804/SKw-EB-R. Общие данные Цвет : Синий.Количество насосов в установке 2. Гидравлические характеристики Температура окружающей среды мин. 5°C/Температура окружающей среды, макс.40°C. Максимальное рабочее давление 10 бар/Давление на входе 6 бар/Количество резервных насосов 1. Кол. рабочих насосов 1/Температура перекачиваемой жидкости, мин. 3°C Макс. температура перекачиваемой жидкости 70°C/Число ступеней 4 Данные электродвигателя. Подключение к сети 400 V. Допуск на колебание напряжения ±10%. Номинальная мощность электродвигателя, кВт 1,5. Номинальный ток 3,7 А. Номинальная частота вращения, об/мин 2900/Класс нагревостойкости изоляции F. Класс защиты электродвигателя IP54./ Класс защиты прибора управления IP54/ Частота тока 50 Hz. Материалы. Корпус насоса нержавеющая сталь. Рабочее колесо нержавеющая сталь. Вал насоса Нержавеющая сталь. Уплотнение вала BQ1E3GG. Материал уплотнения EPDM. Материал системы трубопроводов нержавеющая сталь. Монтаж Патрубок на в сас. стороне DNs R 2 ½. Патрубок на напорн. стороне DNd R 2 ½. Размеры и масса. Длина с упаковкой, мм 800. Длина без учета упаковки, мм 600. Высота с упаковкой, мм 1150. Высота без учета упаковки, мм 1000. Ширина с упаковкой, мм 1200. Ширина без учета упаковки, мм 760. Вес брутто, кг 108. Вес нетто, кг 73..Упаковка. Количество на один слой 1. Свойства упаковки транспортная упаковка. Вид упаковки: Европоддон 1 Штук, на поддон 1 | 1 к-т | Оборудование (778.24-ВК.2.СО лист 2-4) |
| Насосная станция Система В2; | Установка повышения давления противопожарная СО2 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R (2453302) | Насосная станция Wilo CO 2 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R " Это высококачественное оборудование для систем пожаротушения, состоящее из двух насосов. Эта насосная станция оснащена автоматическими функциями, что позволяет ей работать без необходимости постоянного контроля и управления со стороны оператора. Благодаря моноблочному исполнению она занимает минимальное пространство и легко устанавливается в любых условиях. Общие данные. Цвет красный/ Минимальное количество для заказа 1/Количество насосов в установке 2. Гидравлические характеристики: Температура окружающей среды мин. 5°C/ Температура окружающей среды, макс. 40°C. Максимальное рабочее давление 16 бар/ Давление на входе 10 бар. Напор макс, м 57,3/Температура перекачиваемой жидкости, мин. 5°C. Макс. температура перекачиваемой жидкости 50°C Данные электродвигателя. Подключение к сети 400 V/Номинальная мощность электродвигателя, кВт 22. Номинальный ток 37,5 А/Коэффициент мощности 0.85/Номинальная частота вращения, об/мин 2900. Класс защиты электродвигателя IP55/ Класс защиты прибора управления IP55. Частота тока 50 Hz. Материалы: Корпус насоса Чугун с катафорезным покрытием. Обозначение материала корпуса насоса 5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL. Рабочее колесо Серый чугун/ Вал насоса Сталь/Материал уплотнения EPDM. Материал системы трубопроводов Нержавеющая сталь. Монтаж Патрубок на всас. стороне DNs DN 125/ Патрубок на напорн. стороне DNd DN 125. Размеры и масса Длина с упаковкой, мм 1064/Длина без учета упаковки, мм 1044. Высота с упаковкой, мм1883/ Высота без учета упаковки, мм 1863/Ширина с упаковкой, мм1686. Ширина без учета упаковки, мм1666/Вес брутто, кг 753,4/Вес нетто, кг733,4. Упаковка Количество на один слой 1/Свойства упаковки Транспортная упаковка. Вид упаковки Европоддон/Штук на поддон 1, | 1 к-т | Оборудование (778.24-ВК.2.СО лист 3-4) |  |
| Насосная станция Система В2; | Насос циркуляционный с мокрым ротором для водоснабжения тип Инлайн IL 32/140-0.25/4 (2786160) | Насос промышленный, центробежный Серия- WILO CronoLine IL Тип агрегата- линейный, одинарный Модель- Wilo CronoLine IL 32/140-0,25/4 (артикул 2786160) Материалы: Корпус -чугун 5.1301 EN-GJL-250 Промежуточный корпус -чугун 5.1301 EN-GJL-250 Фланцы по DIN -чугун Рабочее колесо насоса -стандарт EN-GJL-200 Торцевое уплотнение «скользящего» типа (AQEGG) Вал- хромоникелевая сталь 1.4122 Электрический мотор - класс IE2: Трехфазное подключение- 3х400V 50Hz Производитель- WILO Германия | 1 к-т | Оборудование (778.24-ВК.2.СО лист 2-4) |  |
| Насосная станция Система В2; | Установка подпитки и поддержания давления для пожаротушения CO 1 MVL 205/J-ET-R CO 1 MVL 205/J-ET-R (2451073) | Общие данные Количество насосов в установке 1 Эксплуатационные параметры Перекачиваемая жидкость вода 100% Гидравлические характеристикиТемпература окружающей среды, макс. 40°C. Максимальное рабочее давление 16 бар Давление на входе 10 бар/ Температура перекачиваемой жидкости, мин. 5°C. Макс. температура перекачиваемой жидкости 50°C Данные электродвигателя: Подключение к сети 380 V/ Допуск на колебание напряжения ±10%. Номинальная мощность электродвигателя, кВт 0,55/ Номинальный ток 1,34. Номинальная частота вращения, об/мин 2900/ Класс эффективности электродвигателя IE2. Класс нагревостойкости изоляции F/ Класс защиты IP54/Фаза 3/Частота тока 50 Hz. Материалы: Корпус насоса Чугун/Обозначение материала корпуса насосаEN-GJL-250/Рабочее колесо Нержавеющая сталь/Обозначение материала рабочего колеса 1.4307 [AISI304L]. Вал насоса 1.4057 [AISI431]/ Материал уплотнения EPDM/Материал системы трубопроводов 1.4307[AISI304L]. Монтаж Патрубок на всас. стороне DNs DN 1/Патрубок на напорн. стороне DNd DN 1.25. Размеры и масса: Длина без учета упаковки, мм 1200/Высота без учета упаковки, мм 761/ Ширина без учета упаковки, мм 800/ Вес брутто, кг 89/ Вес нетто, кг 69 | 1 к-т | Оборудование (778.24-ВК.2.СО лист 2-4) |  |

| Объект № по ГП | Наименование оборудования | Технические характеристики/Комплектность | Кол-во | Проект см. лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Емкость накопительная «BaikalPolymer EN 60 3,0х8,8»для хоз-бытовой канализации V=60 м3 Габариты: D=3000 мм, L=8800 мм (1 шт.) | Материал исполнения – армированный стеклопластик Для глубины заложения лотка подводящего патрубка – до 3500 мм от поверхности земли В комплекте с: - Утепление ½ площади резервуара НППУ 100мм.- комплект; - Подводящий патрубок (по проекту) – 1 шт; - Вентиляционный патрубок ПВХ DN 110 c дефлектором – 1 шт; - Лестница из нержавеющей стали – 1 шт; - Горловина обслуживания утепленная НППУ 100мм, D=800 мм (стеклопластик) – 1 шт; - Крышка горловины утепленная D=800мм (стеклопластик) – 1 шт; - Поплавковый датчик уровня воды – комплект. - Стяжные ремни – комплект. Масса изделия в сухом виде – 3,8 т. | 1 к-т | ШИФР 779.24-НВК |
| 11 | Резервуары для хранения противопожарного запаса воды из стеклопластика V=75 м3 с утеплением ППУ всей площади резервуара, с комплектом обогрева, масса 4000 кг (4 шт.) | Емкость накопительная «BaikalPolymer FT 75 3,0х11,0» для противопожарного запаса воды. V=75 м3 Габариты: D=3000 мм, L=11000 мм Материал исполнения – армированный стеклопластик. В комплекте с: -Утепление всей площади резервуара НППУ 100мм.- комплект; - Отводящий патрубок (по проекту) – 1 шт; - Лестница из нержавеющей стали – 1 шт; - Горловина с крышкой D=800 мм (стеклопластик) – 1 шт; - Вентиляционный патрубок Ду 100 – 1 шт; - Поплавковый датчик уровня воды – комплект. - Греющий кабель- комплект; - Стяжные ремни – комплект. Масса изделия в сухом виде – 4,0 т. | 4 к-т |  |
|  | Резервуара для хранения чистой технической воды из стеклопластика V=10 м3 с ППУ изоляцией и комплектом обогрева массой 370 кг (1 шт.) | Емкость чистой воды «BaikalPolymer CVT 10 2,0х3,3» V=10 м3 Габариты: D=2000 мм, L=3300 мм Материал исполнения – армированный стеклопластик Для глубины заложения лотка подводящего патрубка – до 3500 мм от поверхности земли В комплекте с: - Подводящий патрубок (по проекту) – 1 шт; - Отводящий патрубок (по проекту) – 1 шт; - Вентиляционный патрубок ПВХ DN 110 c дефлектором – 1 шт; - Лестница из нержавеющей стали – 1 шт; - Горловина обслуживания утепленная НППУ 100мм, D=800 мм (стеклопластик) – 1 шт; - Крышка горловины утепленная D=800мм (стеклопластик) – 1 шт; - Греющий кабель- комплект; - ШУ греющим кабелем – 1 шт; - Стяжные ремни – комплект; - Поплавковый датчик уровня – комплект. - Узел гашения напора Ду50 – 1 компл. | 1 к-т |  |

- Сроки поставки продукции на объект строительства.

# Производственная база Службы пути ООО «ВОСТОКГЕОЛОГИЯ». Россия, Забайкальский край, район Александрово-Заводский, станция Александровский Завод.

Срок изготовления и поставки на объект: не позднее 30 июля 2025 года.