|  | УТВЕРЖДАЮ: Заказчик Главный инженер АО «НТЭК» ____________________________ _______________ ____А.Б. Постнов (подпись) (ФИО) М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Технико-экономическое обоснование выбора наиболее эффективного варианта реализации проекта: «УВВС. Строительство новой главной понизительной подстанции ГПП-8 бис» (шифр: УВВС-ГПП-8 бис)

- Основание для проведения работы:

- Технический отчет по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций здания ГПП-8, инв. № 1214, шифр № НТЭК-32-227/23-КО-141 от 14.12.2023 г.;

- Акт «Общего осеннего осмотра технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений УВВС АО «НТЭК» от 29.10.2024 г.;

- Отчетная техническая документация по инженерным изысканиям «Инженерно-геологические работы, восстановление термометрических скважин на объектах капитального строительства АО «НТЭК». Инженерно-геологические изыскания здания ГПП-8»

| Начало работ: Окончание работ: | с даты заключения договора. по истечении 360 календарных дней с момента заключения договора. |
| --- | --- |

- Цель оказания услуг:

Целью реализации проекта является:

- определение наиболее экономически выгодного варианта реализации объекта строительства главной понизительной подстанции ГПП-8 бис 35/6 кВ вместо ГПП-8, в связи с неудовлетворительным (аварийным) состоянием фундамента и несущих конструкций здания действующей ГПП-8, находящейся в эксплуатации с 1955 года;

- обеспечение электроснабжения жилого сектора, социальных объектов, объектов муниципального образования г. Норильск за счет исключения риска прекращения электроснабжения в результате разрушения конструкций здания и повреждений изношенного оборудования 6-35 кВ действующей ГПП-8.

3. Описание существующих объектов исследования:

  - Объект расположен по адресу: Центральный район МО г. Норильск ул. Кирова д.27.

  - Здание предназначено для размещения электрооборудования 35/6 кВ главной понизительной подстанции ГПП-8.

  - Техническое состояние, материал строительных конструкций фундаментов, перегородок, межэтажных перекрытий, кровли, полов, информация по году постройки изложено в техническом отчете № НТЭК-32-227/23-КО-141 от 14.12.2023 г. по обследованию технического состояния строительных конструкций объекта (см. Приложение 1).

  - В ГПП-8 установлено следующее электротехническое оборудование:

- ОРУ-35 кВ: трансформатор ТДН-16000/35 – 2 шт.;

- ЗРУ-35 кВ: выключатель ВВС-35-11-20/1600 – 2 шт.; трансформатор собственных нужд ТМ-100/35 – 2 шт.; разъединители РРЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-3 – 8 шт.; алюминиевые шины 60х6 20 м; разрядник РВС-35 – 2 шт.;

- ЗРУ-6 кВ: 32 ячейки типа КСО с выключателями ВВ/TEL; алюминиевые шины 80х8 30 м.

  - Назначение объекта: Обеспечение электроснабжения жилого сектора, социальных объектов, объектов муниципального образования г. Норильск.

| Наименование здания/сооружения | Классификация ОК 013-2014 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |
| Воздушная линия 35 кВ | 220.42.22.12.111 | Линии электропередачи местные воздушные |
| Кабельная линия 6 кВ | 220.42.22.12.112 | Линии электропередачи местные кабельные |
| Главная понизительная подстанция 35/6 кВ | 210.00.11.10.730 | Здания трансформаторных подстанций |
| Трансформаторная подстанция 2КТПН 6/0,4 кВ |  |  |

4. Состав и содержание работ:

В рамках оказания услуг Исполнитель обязан выполнить:

- Сбор, анализ и изучение имеющейся у Заказчика технической документации на объекты обследования.

- Визуальное обследование ГПП-8, отпаек ВЛ-35 кВ в сторону ГПП-8 (линии Норильская ТЭЦ-1 – ГПП-11 I цепь с отпайкой на ПС ГПП-8 (ф.38Ц) и Норильская ТЭЦ-1 – ГПП-11 II цепь с отпайкой на ПС ГПП-8 (ф.42Ц), ГПП-26, земельных участков и коллекторов по улицам Павлова-Московская-Кирова-Лауреатов-Талнахская согласно план-схемам (Приложение 3-7), разработка и согласование с Заказчиком Технических заданий и Программ на выполнение инженерных изысканий.

- Инженерно-геологические изыскания, в объёме необходимом для целей настоящего ТЭО.

- Проработка и согласование с Заказчиком компоновки зданий и сооружений на новых площадках.

- Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания (камеральные работы с применением информации из открытых источников, государственных и коммерческих фондов по инженерным изысканиям) в целях:

- изучения и сопоставления природных условий конкурирующих участков расположения проектируемых объектов для выбора площадок, наиболее перспективных для нового строительства;

- обоснования проектных решений по компоновке и типам конструкций сооружений на выбранном участке строительства.

- Получение данных об обеспеченности намечаемого строительства местными строительными материалами.

- Визуальное обследование предполагаемого места возможного размещения новой ГПП-8бис.

- Выполнение ТЭО. В рамках ТЭО и с учетом перспективы развития жилого сектора Центрального района ЕМО г. Норильск должны быть рассмотрены альтернативные варианты по типам, конструкциям и оборудованию ПС.

В качестве альтернативных вариантов должны быть рассмотрены, но не ограничиваясь, следующие варианты строительства ГПП-8бис:

- строительство ГПП-8бис 35/6 кВ на площадке (кад. 
№ 24:55:0402009:1) с воздушным вводом от существующей отпайки ВЛ-35 кВ в сторону ГПП-8 (линии Норильская ТЭЦ-1 – ГПП-11 I цепь с отпайкой на ПС ГПП-8 (ф.38Ц) и Норильская ТЭЦ-1 – ГПП-11 II цепь с отпайкой на ПС ГПП-8 (ф.42Ц)) (см. Приложение 3);

- строительство ГПП-8бис 35/6 кВ на площадке (кад. 
№ 24:55:0402009:1) с кабельным вводом от основных линий Норильская ТЭЦ-1 – ГПП-11 I цепь с отпайкой на ПС ГПП-8 (ф.38Ц) и Норильская ТЭЦ-1 – ГПП-11 II цепь с отпайкой на ПС ГПП-8 (ф.42Ц) (см. Приложение 4);

- строительство новой ПС 35/6 кВ вместо ГПП-8 и ГПП-26 на площадке в районе пивзавода с воздушным вводом от основных линий Норильская ТЭЦ-1 – ГПП-11 I цепь с отпайкой на ПС ГПП-8 (ф.38Ц) и Норильская ТЭЦ-1 – ГПП-11 II цепь с отпайкой на ПС ГПП-8 (ф.42Ц), строительство РП-8 6 кВ на площадке (кад. 
№ 24:55:0402009:1) с кабельным вводом и строительство РП-26 6 кВ на площадке, в непосредственной близости от существующей площадки ГПП-26 с кабельным вводом (см. Приложение 5, 6);

- строительство новой ПС 110/6 кВ вместо ГПП-8 и ГПП-26 на площадке в районе ГПП-26 с воздушным вводом от ВЛ-110 кВ Норильская ТЭЦ-1 – ГПП-26 (ЛЭП-103), ВЛ-110 кВ Районная – ГПП-26 (ЛЭП-120) и строительство РП-8 6 кВ на площадке (кад. № 24:55:0402009:1) с кабельным вводом (см. Приложение 7).

В случае, если предполагаемые места размещения окажутся непригодными для размещения ГПП-8бис, РП-8, РП-26, новой ПС 35/6 кВ или ПС 110/6 кВ предложить альтернативный вариант размещения по типам, конструкциям и оборудованию, с обоснованием.

Предложить варианты трассировки КЛ-35 кВ – 2 шт., 6 кВ – 10 шт. после определения места размещения новой ГПП-8бис.

Предусмотреть демонтаж:

- ГПП-8 и перевод нагрузок на ГПП-8бис (в случае вариантов 4.7.1., 4.7.2.) или на РП-8 (в случае вариантов 4.7.3., 4.7.4.);

- отпайки ВЛ-35 кВ в сторону ГПП-8 (линии Норильская ТЭЦ-1 – ГПП-11 I цепь с отпайкой на ПС ГПП-8 (ф.38Ц) и Норильская ТЭЦ-1 – ГПП-11 II цепь с отпайкой на ПС ГПП-8 (ф.42Ц)) (в случае вариантов 4.7.2., 4.7.3., 4.7.4);

- ГПП-8, ГПП-26 и перевод нагрузок на новую ПС 35/6 кВ или ПС 110/6 кВ (в случае вариантов 4.7.3., 4.7.4.).

5. Основные требования к выполнению работ:

- Все предлагаемые варианты должны быть проработаны на предмет требований:

- к составу оборудования ПС, компоновке зданий сооружений, планов помещений;

- к месту размещения/строительства ПС;

- к конструкции и типу ПС (капитальное строение);

- к составу разрешительной документации в строгом соответствии 
с Законодательством РФ;

- к перечню изыскательских, исследовательских и других работ, которые     необходимо выполнить для реализации предлагаемого варианта с учетом следующих нормативных документов:

  - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;

  - Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (с изм. 15.15.09.2020 г.), (вместе с «Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации строительства, реконструкции объектов капитального строительства»);

  - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»;

  - СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»;

  - СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»;

  - СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

  - СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

  - СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;

  - СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

и иных нормативно-технических документов, действующих на территории РФ на момент разработки ТЭО, в том числе с применением в обязательном порядке нормативно-технических документов, приведенных в перечне документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального Закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный Приказом Росстандарта от 20.04.2021 г. №567».

- к срокам реализации предлагаемого варианта, представленным в виде         календарного плана (линейный/сетевой график), включающего в себя следующие этапы:

- составление полного комплекта необходимой документации;

- выполнение необходимых исследований или изысканий;

- прохождение экспертизы документации (при необходимости);

- утверждение разработанной проекта;

- реализация проекта.

- Выполнить расчет финансово-экономических показателей вариантов на основе сравнения совокупной стоимости владения (горизонт расчетов принять 50 лет). Определение экономических показателей эффективности проекта для выбранных конструкций, принимая во внимание, что район строительства относится к IА климатическому региону («особый» климатический пояс) с наличием многолетнемерзлых грунтов и сложной транспортной логистикой.

- ТЭО должно содержать итоги рассмотрения всех альтернативных вариантов с выбором оптимального на основании технико-экономических показателей. В выводах отразить объем достигаемой оптимизации и снижения финансовых затрат, основные преимущества и недостатки вариантов, основанные на результатах стоимостных оценок сравнения совокупной стоимости владения, выполненных в ТСО модели. Итоги необходимо представить в виде отчета и презентационных материалов для защиты на Научно-техническом совете АО «НТЭК».

- В выводах отразить основные преимущества и недостатки вариантов, а также результаты стоимостных оценок сравнения совокупной стоимости владения, выполненных в ТСО модели.

Все решения, принятые в ТЭО, должны соответствовать требованиям законодательных документов, СП, правил безопасности, правил эксплуатации, СанПиН, ГОСТ и другим нормативным документам, устанавливающим какие-либо требования, правила или нормативы в части создания или эксплуатации объекта проектирования и действующим на территории РФ на момент выпуска ТЭО.

6. Этапы выполнения работ:

| № | Содержание этапа | начало выполнения работ | Срок предоставления продукции на экспертизу | окончание выполнения работ | научно-техническая Продукция (результат этапа выполнения работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Сбор исходных данных, визуальное обследование ГПП-8, отпаек ВЛ-35 кВ в сторону ГПП-8, ГПП-26, коллекторов по улицам Павлова-Московская-Кирова-Лауреатов-Талнахская (в границах трасс, обозначенных в приложенных план-схемах), визуальное обследование предполагаемого места возможного размещения новых ГПП-8бис, РП-8, РП-26, ПС 110/6 кВ. | С момента заключения договора | 35 к.д. с начала выполнения работ по этапу | 45 к.д. с начала выполнения работ по этапу | 1. Согласованный Заказчиком технический отчет с анализом технического состояния ГПП-8, отпаек ВЛ-35 кВ в сторону ГПП-8, ГПП-26, коллекторов по улицам Павлова-Московская-Кирова-Лауреатов-Талнахская. Отчет должен соответствовать требованиям современных НТД, климатическим условиям НПР, содержать анализ предполагаемого места размещения новых ГПП-8бис, РП-8, РП-26, ПС 110/6 кВ при новом строительстве, сравнение стоимости альтернативных решений, лучших мировых практик в строительстве ПС*. 2. Согласованные с Заказчиком Технические задания и Программы на выполнение инженерных изысканий. |
| 22. | Инженерные изыскания | С момента заключения договора | 80 к.д. с начала выполнения работ по этапу | 90 к.д. с начала выполнения работ по этапу | Отчеты по результатам проведенных инженерных изысканий*. |
| 33. | Проработка с Заказчиком компоновки зданий и сооружений на новых площадках при строительстве новых объектов и внутренних планов зданий и сооружений на основе типовых решений и с учетом требований Заказчика. | С момента завершения работ 2 этапа | 35 к.д. с начала выполнения работ по этапу | 45 к.д. с начала выполнения работ по этапу | Согласованный с Заказчиком отчет с планами компоновки зданий и сооружений при выборе вариантов нового строительства объектов содержащий обоснования выбора площадки*. |
| 24. | Анализ и технико-экономическое обоснование выбора вариантов. Технико-экономическое обоснование выбора вариантов | С момента завершения работ 1, 2 и 3 этапов | 170 к.д. с начала выполнения работ по этапу | 180 к.д. с начала выполнения работ по этапу | 1. Технический отчет с анализом возможности строительства ГПП-8бис и новых объектов с указанием необходимых работ, обоснованием принимаемых решений и т.д. 2. ТСО-модели по каждому варианту*. |

* По каждому из этапов выполнения работ Исполнителем формируются приложения с графическими материалами, презентационные материалы, необходимые для рассмотрения результатов работ на научно-техническом совете АО «НТЭК»

7. Требования к выполнению и результату работ по 1 этапу

- Сбор исходных данных.

- Проведение визуального обследования ГПП-8, отпаек ВЛ-35 кВ в сторону ГПП-8, ГПП-26, коллекторов по улицам Павлова-Московская-Кирова-Лауреатов-Талнахская в соответствии ГОСТ 31937-2024.

- Анализ исходной информации на основе полученных данных при визуальном обследовании, а также на основе эксплуатационно-технической документации.

- Разработка Технических заданий и Программ на выполнение инженерных изысканий.

- По результатам работ по 1 этапу Исполнитель предоставляет Заказчику:

- подробный отчёт о проведённом предварительном визуальном обследовании, содержащий выводы о текущем состоянии ГПП-8, отпаек ВЛ-35 кВ в сторону ГПП-8,
ГПП-26, коллекторов по улицам Павлова-Московская-Кирова-Лауреатов-Талнахская, содержащий анализ работы оборудования и коммуникаций (на основании проектной, исполнительной и эксплуатационной документации), их степень износа и оценку о необходимости модернизации/реконструкции с учетом срока эксплуатации.

8. Требования к выполнению и результату работ по 2 этапу

- Выполнить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания в объеме, необходимом для технико-экономического обоснования выбора вариантов.

- На этапе проведения инженерных изысканий определить степень агрессивности воздушной среды, воды и грунтов к различным видам материалов строительных конструкций.

- При выполнении геодезических изысканий выполнить топографическую геодезическую съемку существующих конструкций, с целью определения фактического пространственного положения конструкций.

Геодезический знак должен находиться за пределами строительной площадки в свободном визуальном доступе.

Принять: систему координат МСК-165, зона 2; систему высот Балтийскую 1977 г. При выполнении геодезических и кадастровых видов работ в местной системе координат

МСК-165 учесть возможное смещение между координатами пунктов государственной геодезической сети (далее - ГГС), предоставляемых ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», и кадастровыми координатами земельных участков и объектов капитального строительства, содержащимися в ЕГРН и предоставляемыми Росреестром. При наличии такого смещения координаты МСК-165 принять в соответствии с данными ЕГРН.

- По результатам работ по 2 этапу Исполнитель предоставляет Заказчику по результатам проведенных инженерных изысканий в соответствии с п. 5.1.

9. Требования к выполнению и результату работ по 3 этапу

Проработка и согласование с Заказчиком компоновки зданий и сооружений на новых площадках (при выборе вариантов строительства новых объектов) и внутренних планов зданий и сооружений с учетом требований Заказчика (см. Приложение 2) и на основе типовых решений, определение площади необходимой для застройки.

10. Требования к выполнению и результату работ по 4 этапу

- Разработать предложения по модернизации существующего оборудования и коммуникаций на основании наилучших доступных практик. При рассмотрении вариантов принять во внимание санкционные ограничения на поставки импортного оборудования и технологий.

- Выполнить расчет ТЭО вариантов строительства новой ПС на основе сравнения совокупной стоимости владения (горизонт расчетов принять не менее 30 лет) с учетом:

первоначальной стоимости приобретения оборудования;

затраты на проектирование и СМР, в том числе демонтаж оборудования;

затраты на транспортировку оборудования, включая таможенные пошлины;

эксплуатационных расходов.

Расчеты выполнить в модели ТСО (Total cost of ownership), предоставленной Заказчиком, с учетом следующих требований:

модель должна быть открытой и доступной для просмотра на всех этапах расчета;

модель должна иметь действующие формулы и ссылки, должна допускать внесение изменений и автоматически корректировать результаты;

модель должна допускать верификацию всех исходных данных;

расчет должен быть произведен в номинальных ценах (с учетом макропрогноза Заказчика).

Выполнить анализ устойчивости проекта (определить чувствительность совокупной стоимости владения) в зависимости от изменения объема капитальных и эксплуатационных затрат. Диапазон изменения вышеперечисленных факторов принять от +30% до -30% с шагом в 10%.

В выводах отразить основные преимущества и недостатки вариантов, а также результаты стоимостных оценок сравнения совокупной стоимости владения выполненных в ТСО модели.

- Провести сравнение финансово-экономических показателей вариантов строительства новой ПС на основе сравнения совокупной стоимости владения в модели Total Cost of Ownership (TCO), с учетом экономически целесообразных сроков службы оборудования до вывода из эксплуатации для реновации и затрат на поддержание оборудования в работоспособном состоянии за пределом нормативного срока службы.

- Предлагаемые технические и технологические решения должны быть энергоэффективными и энергосберегающими.

- По результатам работ по 4 этапу Исполнитель предоставляет Заказчику Технико-экономическое обоснование по выбору варианта строительства новой ПС, подробный отчёт, содержащий результаты проработок, требований разделов 4 - 10 настоящего Технического задания, с выбором наилучших практик, рекомендованных к внедрению с наилучшими финансово-экономическими показателями. Выбранный вариант строительства новой ПС должен иметь научно-техническое обоснование.

Исполнитель предоставляет Заказчику электронную модель Total Cost of Ownership (ТСО-модель).

11. Способ реализации результатов работы:

Документация будет использоваться для обоснования и определения стоимости владения при использовании альтернативных вариантов нового строительства, реконструкции, капитального ремонта с учетом перспективы развития ПС, позволяющей определить оптимальный вариант реализации инвестиционного проекта.

12. Перечень научно-технической документации, передаваемой Исполнителем Заказчику:

- по окончании этапов выполнения работ: в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра в электронной форме, аутентичной бумажному носителю на USB-flash (в формате *pdf,*doc (x), *xls, все чертежи и схемы в формате *dwg);

- Технические отчеты и иные отчеты по результатам выполнения работ по этапам;

- Приложения с графическими материалами;

- Расчеты стоимости с приложением обоснования цены материалов и оборудования, а также ссылками на примененные объекты-аналоги;

- ТСО-модели;

- Презентационные материалы;

- Разработка принципиальных технологических схем по вариантам;

- Разработка ситуационного плана размещения объектов;

- Технико-технологическая часть ТЭО;

- Итоговый отчет ТЭО.

13. Порядок рассмотрения и приёмки работ:

В соответствии с условиями заключенного договора, после рассмотрения результатов работ на научно-техническом совете АО «НТЭК».

14. Приложения:

Приложение 1. – Технический отчет по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций здания ГПП-8, инв. № 1214, шифр № НТЭК-32-227/23-КО-141 от 14.12.2023 г.;

Приложение 2. – Требования эксплуатации к компоновке зданий и помещений при проработке вариантов нового строительства и реконструкции;

Приложение 3. – план-схема варианта строительства №1;

Приложение 4. – план-схема варианта строительства №2;

Приложение 5. – план-схема варианта строительства №3 часть 1;

Приложение 6. – план-схема варианта строительства №3 часть 2;

Приложение 7. – план-схема варианта строительства №4;

Приложение 8. – Акт общего осеннего осмотра технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений УВВС АО «НТЭК» от 29.10.2024 г.

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер УВВС АО «НТЭК» |  | А.А. Массов |
|  |  | «___»___________20___ г. |
| Заместитель Главного инженера |  |  |
| АО «НТЭК» по электротехнической части |  | И.Г. Королев |
|  |  | «___»___________20___ г. |
| Начальник НТУ АО «НТЭК» |  | Р.О. Неберов «___»___________20___ г. |
| Начальник Управления координации реализации проектов капитального строительства АО «НТЭК» |  | Н.В. Бахтина «___»___________20___ г. |