|  | Приложение № 1 к договору возмездного оказания услуг от «____» ___________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

по инструментальному обследованию аварийно-ремонтного затвора,

сороудерживающей решетки и многофакторному обследованию

проточного тракта гидроагрегатов № 3, № 5 и № 6

Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК»

Наименование предприятия: Усть-Хантайская ГЭС АО «НТЭК»

Наименование цеха: Машинный цех, Гидротехнический цех.

Инвентарный номер объекта:

- гидроагрегат № 3: 008016, 008023, 008013.4

- гидроагрегат № 5: 008018, 008025, 008013.6

- гидроагрегат № 6: 008019, 008026, 008013.7

Балансодержатель: АО «НТЭК»

- Основание для проведения обследования:

1.1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070, раздел IX.I.

1.2. «СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2019 № 811/пр) (ред. от 09.08.2023), пункт 6.41

- Цель оказания услуг:

1. Оценка технического состояния гидромеханического оборудования и проточного тракта гидроагрегатов № 3, № 5 и № 6 Усть-Хантайской ГЭС. Определение условий их дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации.

2. Техническое освидетельствование напорного водовода и отсасывающей трубы гидроагрегатов № 3, № 5 и № 6.

- Этапы оказания услуг:

| № | Наименование этапа | Начало оказания услуг | Окончание оказания услуг | Научно-техническая документация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение инструментального обследования аварийно-ремонтного затвора, сороудерживающей решетки и проведение многофакторного обследования проточного тракта Гидроагрегата № 5 | 01.07.2025 | 30.09.2025 | Технический отчет с оценкой и заключением об эксплуатационном состоянии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Выполнение инструментального обследования аварийно-ремонтного затвора, сороудерживающей решетки и проведение многофакторного обследования проточного тракта Гидроагрегата № 3 | 01.10.2025 | 31.12.2025 | Технический отчет с оценкой и заключением об эксплуатационном состоянии |
| 3 | Выполнение инструментального обследования аварийно-ремонтного затвора, сороудерживающей решетки и проведение многофакторного обследования проточного тракта Гидроагрегата № 6 | 01.01.2026 | 30.04.2026 | Технический отчет с оценкой и заключением об эксплуатационном состоянии |

- Объекты обследования:

  - Затвор аварийный плоский колесный.

Аварийный затвор колесный состоит из 4-х секций, соединенных между собой с помощью сцепов, устанавливается в оголовке турбинного трубопровода и предназначается для перекрытия трубопровода в случае аварии турбины или ее ремонта. Затвор имеет две точки подвеса для каждой секции для соединения их с подвесками канатного механизма с быстрым сбросом и по одной точке подвеса на каждой секции для соединения их с подвеской мостового крана (ремонтный случай). В условиях нормальной работы затвор постоянно подвешен к канатному механизму посредством штанг. Затвор опускается под напором, поднимается в безнапорном состоянии (при заполненном водоводе). Демонтаж и монтаж затвора производится с применением захватной балки, подвешенной к мостовому крану.

  - Сороудерживающая решётка.

Сороудерживающая решетка состоит из 4-х секций, соединенных между собой попарно сцепами, устанавливается на входе в водоприемник. В пределах высоты водоприемного отверстия пазы решетки имеют металлическую облицовку. Пазы решетки и грейфера выполнены из предварительно бетонированных блоков. Подъем и опускание сдвоенных секций решетки осуществляется мостовым краном за одну точку подвеса при помощи захватной балки. Конструкция решетки рассчитана на перепад 3,0 м. Габариты   10,0 х 14,0 м.

  - Напорный водовод.

Устроен в виде вертикальной шахты под водоприемником с одним поворотом на 90° и горизонтального участка, на отметке оси спиральной камеры (-)12,92 м. Полная длина водовода по оси равна 79,06 м. диаметр скальной выемки 8,0 м, толщина бетонной облицовки 1,0 м. Для уменьшения фильтрации воды в машинный зал на нижнем участке водоводы имеют металлическую облицовку, затрубное пространство заполнено бетоном. Длина облицованного металлом участка, с учетом конуса перехода к входному сечению спиральной камеры с диаметром 5,7 м, равна 50,65 м, толщина металлической облицовки равна 16 мм.

  - Спиральная камера.

Спиральная камера металлическая, круглого сечения с углом охвата равным 345°. Оболочка сварная, из вальцованной листовой стали. Спиральная камера расположена в бетоне и полностью воспринимает на себя только гидравлическое усилие потока. Толщина листов выбраны из условия работы оболочки на полное гидравлическое давление с учетом гидравлического удара при регулировании.

  - Камера рабочего колеса.

Обследуются колонны статора.

  - Отсасывающая труба.

Отсасывающая труба вырублена в скальном массиве ниже подошвы машинного зала. Сечение отсасывающей трубы коническое с цилиндрическим коленом и удлиненным овальным диффузором. В пределах конуса труба имеет металлическую облицовку, на остальном участке железобетонную, толщиной 0,6м, рассчитанную на обратное давление воды при опорожнении трубы. Ось диффузора составляет с горизонтальной линией угол равный 28° 30´. Выходные отверстия отсасывающих труб высотой около 12,5м и шириной 6,8м. оборудуются наклонными пазами под плоский скользящий ремонтный затвор.

- Состав и содержание услуг:

- Визуальное обследование (технический осмотр) аварийно-ремонтного затвора, сороудерживающей решетки (СУР) и проточного тракта гидроагрегатов № 3, № 5 и № 6 с оценкой их технического состояния по внешним признакам, с фиксацией (включая фотофиксацию) выявленных дефектов и повреждений.

При визуальном обследовании металлических конструкций затвора и СУР определяются: комплектность; наличие повреждений, дефектов и деформаций основных элементов; состояние опорно-ходовых устройств и уплотнений (боковых колес, обратных тележек, опорных полозьев); состояние сварных швов, болтовых соединений; антикоррозийного покрытия, качество его сцепления с металлоконструкцией.

Визуальное обследование проточного тракта (напорный водовод, спиральная камера, камера рабочего колеса (в том числе железобетонные колонны статора), отсасывающая труба) включает в себя: техническое освидетельствование железобетонных конструкций.

Обследование включает осмотр бетонной поверхности, в ходе которого фиксируется состояние бетонной облицовки, наличие трещин, участков оголения и коррозии арматурных стержней. При обследовании особое внимание обращается на возможные наиболее опасные дефекты, такие как:

- вертикальные и наклонные трещины с видимым раскрытием и трещины сквозного характера, охватывающие все сечение по периметру;

- нарушение сплошности бетона (зоны пористости, каверны и т.д.);

- степень кавитационных разрушений;

При детальном выявлении трещин обследуются участки и отдельные элементы, подверженные максимальным вибрационным и динамическим воздействиям, повышенным температурам, интенсивным увлажнениям и воздействиям агрессивной среды.

При обнаружении трещины определяется ее положение, форма, направление, распространение по длине, ширина раскрытия, глубина [7.3].

Фиксируются, оказывающие вредное воздействие на состояние конструкций, трещины:

- ширина раскрытия которых превышает значения, предусмотренные нормами [7.3];

- поперечные и наклонные трещины по всей высоте элементов;

- продольные трещины в сжатой зоне элементов конструкций;

- продольные трещины вдоль продольной и поперечной арматуры.

Наличие коррозии стальной арматуры устанавливается визуально, путем непосредственного осмотра оголенной арматуры, а также косвенно по появлению продольных трещин в защитном слое или ржавых пятен на поверхности бетона. При оценке степени коррозии фиксируется ее характер (сплошная, слоистая, язвенная, тонким налетом, пятнами), цвет и плотность продуктов коррозии, площадь поражения поверхности, глубина коррозионных поражений.

Техническое освидетельствование металлической облицовки.

Определяется плотность прилегания металлической облицовки к основному бетону, методом свободных колебаний (простукиванием).

Выявляются дефекты и повреждения, являющиеся следствием отступлений от требований строительных норм и правил при изготовлении, монтаже, транспортировании, хранении и неудовлетворительной эксплуатации конструкций.

В первую очередь при обследовании обращается внимание на дефекты, приводящие к снижению несущей способности конструкций:

- деформации отдельных элементов или конструкций в целом в виде погнутостей, прогибов, искривлений;

- отсутствие отдельных элементов в конструкциях;

- нарушения геометрических размеров сечений или профиля элементов;

- повреждения металла механического характера;

- разрушения и дефекты стыковых и узловых соединений (сварных, заклепочных, болтовых);

- проявление в металле трещин различного характера;

- разрушения антикоррозионных защитных покрытий и коррозионные повреждения металла и соединений;

- ослабления поперечных сечений элементов (вырезы, выбоины, истирания);

Измерение местных деформаций (прогибов, вмятин) проводится металлической линейкой, прикладываемой к элементу конструкции.

Наружным осмотром определяются внешние дефекты сварных соединений (поверхностные трещины, коррозия, неполномерность швов, подрезы, прожоги). Осмотр производится при хорошем освещении (в необходимых случаях применяется лупа).

- Инструментальное обследование.

Аварийно-ремонтный затвор и сороудерживающая решетка.

При инструментальном обследовании используются различные методы неразрушающего и разрушающего технических средств диагностики. В инструментальные обследования входят замеры толщин основных элементов: обшивка затворов, полки и стенки ригелей, опорные стойки, диафрагмы и элементы продольного набора (оценка коррозионного износа) и замеры прогибов под нагрузкой и без нагрузки, которые характеризуют нагруженность затворов в настоящее время и историю загруженности за весь предыдущий период. Для контроля сварных швов и дефектов в основном металле конструкций используется, ультразвуковой дефектоскоп.

Проточный тракт (напорный водовод, спиральная камера, камера рабочего колеса, отсасывающая труба.

Измерение фактической прочности бетона железобетонных конструкций проводится механическим методом неразрушающего контроля (метод упругого отскока) по ГОСТ [7.8] и ультразвуковым методом по ГОСТ [7.9] и определение системы армирования железобетонной конструкции (расположения арматурных стержней, толщины защитного слоя бетона) проводится магнитным методом согласно ГОСТ [7.11].

Ультразвуковая толщинометрия металла облицовки для определения разнотолщинности и остаточной толщины стенок относительно проектной величины после механической обработки секций и длительного воздействия кавитационной и абразивной эрозии, а также коррозии металла на границе металл - бетон, для выявления зон расслоения металла.

Ультразвуковая дефектоскопия металла облицовки для выявления трещин и других дефектов в металле и сварных швах.

Количество пунктов измерения неразрушающим методом для определения фактической прочности и сплошности бетона железобетонных конструкций и толщины металлической облицовки (для каждого гидроагрегата):

| № п/п | Место проведения измерения | Механический метод упругого отскока | Ультразвуковой метод | Ультразвуковая толщинометрия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напорный водовод | 40 | 30 | 35 |
| 2 | Камера рабочего колеса* | 40 | 30 | 60 |
| 3 | Отсасывающая труба | 60 | 50 | 20 |

*   при наличии свободного доступа к поверхности бетона количество пунктов может быть увеличено по результатам визуального обследования.

Проведение визуально-инструментального обследования вертикальной части напорного водовода осуществляется методом промышленного альпинизма. Обследование должны выполнять лица, прошедшие специальную подготовку (обучение) и аттестованные для выполнения работ методом промышленного альпинизма.

- Дополнительные требования:

- При проведении инструментального обследования сороудерживающей решетки и аварийно-ремонтного затвора предусмотреть обследование закладных частей и элементов.

- Участие в работе станционной комиссии по техническому освидетельствованию напорного водовода и отсасывающей трубы гидроагрегатов № 3, № 5 и № 6 с подписанием по окончании оказания услуг Актов технического освидетельствования, оформленных Подрядчиком.

- Нормативная документация:

По результатам оказания услуги должны быть разработаны материалы и документы, удовлетворяющие требованиям нормативных правовых документов в области безопасности гидротехнических сооружений объектов энергетики, перечисленных в разделе 7 настоящего Технического задания:

  - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070.

  - «СП 63.13330.2018. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003» (утв. и введен в действие Приказом Минстрой России от 19.12.2018 № 832/пр) (ред. от 20.12.2021).

  - СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния.

  - СТО 70238424.27.140.003-2010. Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

  - РД 153-34.2-31.604-2002, Рекомендации по ремонту и реконструкции камер рабочих колес гидроагрегатов с целью повышения их эксплуатационной надежности.

  - «СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 153).

  - «СП 52-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры» (одобрен для применения Постановлением Госстроя России от 25.12.2003 № 215).

  - «ГОСТ 22690-2015. Межгосударственный стандарт. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля» (введен в действие Приказом Росстандарта от 25.09.2015 № 13478-ст).

  - «ГОСТ 17624-2021. Межгосударственный стандарт. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 16.12.2021 № 1795-ст).

  - ГОСТ 30630.1.1-99, Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции.

  - «ГОСТ 22904-93. Межгосударственный стандарт. Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры» (принят МНТКС 10.11.1993).

  - СТО 70238424.27.140.017-2010, Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

  - СТО 70238424.27.140.012-2011, Гидроэлектростанции. Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации и техническом обслуживании сооружений и оборудования ГЭС. Нормы и требования.

  - СО 34.03.301-00, Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - «ГОСТ Р 55724-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2013 № 1410-ст).

  - Руководство по безопасности «Методические рекомендации о порядке проведения визуального и измерительного контроля» (утв. Приказом Ростехнадзора от 16.01.2024 №8)

  - СО 153-34.15.132-96, Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов.

  - РД 34.10.133-97, Инструкция по настройке чувствительности ультразвукового дефектоскопа.

  - Методика определения формы и ориентации дефектов по совокупности идентификационных измеряемых признаков. Государственный научный центр «НПО ЦНИИТМАШ».

  - Методика классификации несплошностей по условной протяженности. Государственный научный центр «НПО ЦНИИТМАШ».

  - Методика оценки шероховатости и волнистости поверхности объектов контроля и корректировки чувствительности ультразвукового дефектоскопа. Государственный научный центр «НПО ЦНИИТМАШ».

  - «СП 53-101-98. Свод правил. Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» (одобрен и введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.05.1999 № 37).

  - СТО 02494680-0046-2005, Соединения сварные стальных металлических конструкций.

- Планируемое использование результатов обследования:

Результаты обследования будут использованы для:

  - Оценки технического состояния гидромеханического оборудования и проточного тракта гидроагрегатов №3, № 5 и № 6.

  - Решения вопроса о возможности дальнейшей безопасной эксплуатации объектов обследования.

  - Планирования сроков и объемов ремонтов гидромеханического оборудования и проточного тракта гидроагрегатов № 3, № 5 и № 6.

- Порядок рассмотрения и приемки оказанных услуг:

- По окончании оказания услуг Исполнитель передает Заказчику результаты обследования в виде технического отчета с заключением об эксплуатационном состоянии объектов обследования и рекомендациями по дальнейшей надежной эксплуатации, включая предложения по срокам и объемам ремонтов и следующего их обследования на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном носителе (CD, DVD, USB-флэш-накопитель) в форматах *.jpg, *.tif, *.pdf, *.doc.

- Технический отчет должен содержать:

- ведомости дефектов объектов обследования, обмеры, эскизы, схемы, фотоматериалы;

- другие документы, отражающие объективную оценку технического состояния обследуемых объектов;

- выводы о техническом состоянии обследуемых объектов и их пригодности к дальнейшей надёжной и безопасной эксплуатации;

- технические решения и рекомендации по исправлению дефектов и повреждений, усилению и восстановлению работоспособного состояния объектов обследования, обеспечивающего безопасную промышленную эксплуатацию;

- согласованные с заказчиком мероприятия по устранению обнаруженных дефектов и повреждений с указанием сроков выполнения работ;

- рекомендации по организации наблюдений за состоянием отдельных элементов, узлов и конструкций в целом;

- перечень используемой в работе НТД (нормативно-технической документации);

- результаты обследования закладных частей и элементов.

- Услуги считаются оказанными после подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг) по соответствующему этапу.

| Исполнитель: Заказчик: |  |
| --- | --- |

| ___________________ ФИО М.П. | Генеральный директор АО «НТЭК» ___________________ С. В. Липин М.П. |
| --- | --- |