Приложение № 1

к Договору № _____ от __________2025

ЗАДАНИЕ

на разработку Документации

по техническому перевооружению морского и речного причалов Дудинской нефтебазы

в рамках реализации проекта: «Реконструкция Дудинской нефтебазы»,

шифр: РН-Д

# г. Дудинка, 2025 г.

| № п.п. | Перечень данных и требований к объекту технического перевооружения | Содержание основных требований |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и местонахождение объектов технического перевооружения | Объекты капитального строительства (далее – Объекты): - Морской причал: - Наименование – «Причал для приема нефтепродуктов (морской)». - Речной причал: - Наименование – «Причал, технические каналы причала слива нефтепродуктов (речной)». Местонахождение Объектов: 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район, г. Дудинка, ул. Рабочая, д.37, Дудинская нефтебаза (далее – ДНБ). |  |
| 2. | Основание для проектирования. Цель проекта. | Основание для проектирования: 1. Протокол от 01.12.2022 г. №ГМК/10-пр-069 очного заседания Секции по энергетике Научно-технического совета ПАО «ГМК «Норильский никель». Цель проекта: - Выполнение обязательных мероприятий для обеспечения выполнения нормативных требований, приведение причальных сооружений к требуемым для их эксплуатации нормам, оснащению причальных сооружений системами пожарной безопасности, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения; - Обеспечение бесперебойной работы Дудинской нефтебазы по круглогодичному варианту доставки нефтепродуктов на Таймыр в схеме обеспечения нефтепродуктами подразделений Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»; - Повышение пожарной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды; - Приведение условий приема, хранения и отпуска нефтепродуктов к действующим нормам; - Предотвращение рисков возникновения аварийной ситуации. При разработке Документации по техническому перевооружению Объектов учесть разработанные технические решения, указанные в: • Рабочей документации «Установка стендеров на речном и морском причалах Дудинской нефтебазы. Техническое перевооружение», шифр: 27/2022-06; • Рабочей документации «Временные разборные трубопроводы морского причала. Устройство мобильного учетного узла на морском причале Дудинской нефтебазы. Техническое перевооружение», шифр: 27/2021-05. • Проектной документации «Реконструкция Дудинской нефтебазы», шифр: РН-Д. |  |
| 3. | - Вид строительства | Техническое перевооружение |  |
| 4. | - Возможность подготовки Документации применительно к отдельным этапам строительства (далее – этап). | Не требуется. |  |
| 5. | - Срок начала и окончания строительно-монтажных работ по Объектам и/или ввода Объектов в эксплуатацию | Ориентировочные сроки строительства и ввода Объектов в эксплуатацию: Срок начала строительства – Июнь 2025 г. Срок окончания строительства – Ноябрь 2026 г. Сроки начала и окончания строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию могут быть изменены Заказчиком, о чем Подрядчик оповещается официальным письмом. |  |
| 6. | Наименование и адрес Заказчика | Заказчик: Акционерное общество «Таймырская топливная компания». Адрес Заказчика: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.15. Контактные данные ответственного лица Заказчика – Ветров Николай Александрович, 8 913 508-06-37, VetrovNA@nornik.ru |  |
| 7. | - Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |  |
| 8. | - Разрабатываемая Документация | - Рабочая документация (в том числе сметная документация) (далее – РД), - Разделы проектной документации «Пояснительная записка» (ПЗ), «Проект организации строительства» (ПОС), иные в объеме достаточном для прохождения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ). |  |
| 9. | Идентификационные признаки объекта технического перевооружения |  |  |
| 1 9.1 | Назначение проектируемого объекта | Морской причал: - Наименование – «Причал для приема нефтепродуктов (морской)». Речной причал: - Наименование – «Причал, технические каналы причала слива нефтепродуктов (речной)». |  |
| 9.2. | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | 220.42.91.10.130 — Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения |  |
| 9.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения | Сложные климатические и геокриологические условия. Район Крайнего Севера, наличие многолетнемерзлых грунтов. Климатический район по СП 131.13330.2020 - I Б. Абсолютная максимальная, °С - плюс 32. Абсолютная минимальная, °С - минус 57. Зона влажности территории по СП 50.13330.2024 – нормальная. Нормативная снеговая нагрузка по СП 20.13330.2016 – 3,0 кПа. Нормативная ветровая нагрузка по СП 20.13330.2016 – 0,48 кПа. Расчетные снеговые и ветровые нагрузки определить по СП 20.13330.2016. Сейсмичность района – 5 баллов. Проведение работ осуществляется в условиях действующего предприятия. Срок эксплуатации сооружений – не менее 30 лет. Принцип использования грунтов определить в соответствии с СП 25.13330.2020. Техническое перевооружение проводится в условиях действующей нефтебазы с сохранением интенсивности грузооборота. |  |
| 9.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам (ОПО) | Наименование: Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов; Рег. номер: А66-01794-0003; Дата регистрации: 17.06.2005 г. Дата перерегистрации: 30.05.2023 г. Класс опасности: III класс (средней опасности); Классификация ОПО: предусмотренные п. 5 приложения 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |  |
| 9.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность | Согласно требованиям статьи 27 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности», Объекты относятся к категории АН (повышенная взрывопожароопасность) по пожарной и взрывопожарной опасности. |  |
| 9.6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Отсутствуют помещения с постоянным пребыванием людей. |  |
| 9.7 | Уровень ответственности | Повышенный уровень ответственности. |  |
| 10. | Основные технико-экономические характеристики Объектов | Прием нефтепродуктов предусматривается из речных и морских судов. Годовой грузооборот по приему нефтепродуктов речным и морским транспортом, в том числе: • Входящий грузооборот на морском причале и речном причале: - Дизельное топливо Евро-2 - 70 тыс. тонн в год; - Дизельное топливо Евро-4 - 50 тыс. тонн в год; - Бензин А-92, 95 - 30 тыс. тонн в год; - Топливо ТС-1 - 16,0 тыс. тонн в год; • Исходящий грузооборот: - Газовый конденсат стабильный (на морские суда) – 150 тыс. тонн в год; Время работы нефтебазы – круглогодично, круглосуточно: - летняя навигация - с середины июня до середины октября; - зимняя навигация – с середины октября до середины апреля. Причал для приема нефтепродуктов (морской): Конструкция Объекта выполнена в виде заанкерованного больверка с лицевой стенкой из стального шпунта Ларсен-V. Объект имеет в плане П-образную форму и условно разделен на три участка. Лицевая стенка выполнена из шпунта Ларсен-V из стали 16ХГ, отметки верха и низа лицевой стенки меняются в зависимости от участка. Анкерные тяги диаметром 90 мм длинной от 17,10 до 29,45 м установлены с шагом от 2,55 до 4,25 м. Анкерные опоры выполнены в виде пакетов шпунта Ларсен-V из стали 16ХГ. Распределительный пояс выполнен из двух швеллеров №36. В конструкции Объекта предусмотрены дренажные устройства. Основные характеристики Объекта: • длина причала – 132,55 м, • конструктивная ширина – 46,33 м. • проектная отметка дна – минус 10,950 м, • отметка кордона – 2,850 м. Номинальная нагрузка на причальную зону составляет 20,0 (2,0) кН/м2 (тс/м2) в соответствии с паспортом на морской причал. Причал, технические каналы причала слива нефтепродуктов (речной): Конструкция Объекта выполнена в виде заанкерованного больверка с лицевой стенкой из стального шпунта Ларсен-V. Распределительный пояс выполнен из двух швеллеров №40. Анкерные тяги диаметром 85 мм установлены с шагом 2,52 м. Анкерные опоры выполнены: на Объекта в виде железобетонных плит, на участках северного и южного открылков – в виде железобетонных плит и пакетов стального шпунта. Анкерные тяги для анкеровки рымовых массивов диаметром 56 мм установлены в количестве 5 шт. и заанкерованы за анкерную стенку в виде пакетов стального шпунта. В начале и в конце навигации нефтеперекачивающая станция подключается к паровой магистрали, которая идет в теле причала. В конструкции Объекта предусмотрены дренажные устройства. Основные характеристики Объекта: • длина причала – 66,2 м. • конструктивная ширина – 36,8 м. • проектная отметка дна – минус 4,12 м. • отметка кордона – 9,58 м. Номинальная нагрузка на причальную зону составляет 20,0 (2,0) кН/м2 (тс/м2) в соответствии с паспортом на речной причал. В состав проектирования входит: - тыловые (береговые) швартовные тумбы (палы) Объектов; - леерное ограждение Объектов; - сбор поверхностных вод с причальных зон. Границы проектных работ, периметр и исполнение представлены в перечне Исходных данных. |  |
| 11. | Режим работы предприятия | Организация работы персонала – круглосуточная, режим работы ДНБ – круглогодичный. Режим работы причалов: - Морской – круглогодичный; - Речной – сезонный. |  |
| 12. | Особые требования к проектированию | Документацию разработать в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов РФ. Разделы проектной документации (с разработкой ПЗ, ПОС) на техническое перевооружение выполнить в объеме достаточном для прохождения и получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности (с последующим занесением положительного заключения в реестр ЭПБ Ростехнадзора), согласно Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Подрядчик обеспечивает: - сбор необходимых исходных данных с проведением визуального обследования; - анализ исходных данных; - оценку предписаний. Разделы проектной документации определить в ходе проектирования. Документация должна быть разработана с учетом применения полученной от заводов-изготовителей конструкторской документации. При проектировании предусмотреть применение оборудования и товарно-материальных ценностей производства стран, не вводивших санкций против Российской Федерации. При этом данное оборудование и/или комплектующие должны иметь всю необходимую разрешительную документацию для применения на территории Российской Федерации. Причал для приема нефтепродуктов (морской): Территория Объекта остается на существующих отметках, Объект оборудуется стендерами и временно-разборными трубопроводами от причала до береговой эстакады для приема и отпуска нефтепродуктов. Предусматривается ежегодный демонтаж технологических эстакад и швартовно-отбойного оборудования. Оборудовать Объект съемным леерным ограждением в соответствии с действующей нормативно-технической документаций применимой к данному типу причальной зоны. Вблизи берега выполнить дополнительно отдельно стоящие швартовные тумбовые массивы. В проекте обосновать необходимое и достаточное количество отдельно стоящих швартовных тумбовых массивов. Обеспечить сбор поверхностных вод с территории Объекта по естественным уклонам в сторону заглубленной емкости с объемом принимаемых вод по расчету, согласно п.п.15.4, 16 Статьи 65 Водного Кодекса. Причал, технические каналы причала слива нефтепродуктов (речной): Территория Объекта остается на существующих отметках, Объект оборудуется стендерами и временно-разборными трубопроводами от причала до береговой эстакады для приема нефтепродуктов. Предусматривается ежегодный демонтаж технологических трубопроводов и швартовно-отбойного оборудования. Оборудовать Объекта съемным леерным ограждением в соответствии с действующей нормативно-технической документаций применимой к данному типу причальной зоны. В документации обосновать необходимое и достаточное количество существующих отдельно стоящих швартовных тумбовых массивов. По результатам предпроектного обследования разработать решения по восстановлению береговых рымовых массивов на речном причале и выдать отдельным томом документации. Обеспечить сбор поверхностных вод с территории Объекта по естественным уклонам в сторону заглубленной емкости с объемом принимаемых вод по расчету, согласно п.п.15.4, 16 Статьи 65 Водного Кодекса. |  |
| 13. | Требования к технологической схеме, методу и организации производства с учётом специфики Объектов | Решения разработать на основе требований следующих документов: 1. СП 287.1325800.2016 «Свод правил. Сооружения морские причальные. Правила проектирования и строительства»; 2. СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Обеспечить сбор поверхностных вод с территории морского и речного причалов по естественным уклонам в сторону заглубленной емкости с объемом принимаемых вод по расчету, согласно п.п.15.4, 16 Статьи 65 Водного Кодекса. Приямок для сбора поверхностных вод должен находится за пределами причальных сооружений и оборудоваться без вмешательства в тело Объектов. Заглубленную емкость оборудовать: - Запорно-регулирующей арматурой в объеме достаточном для отключения из процесса по сбору поверхностных вод для выполнения зачистных мероприятий; - Люк-лазом и лестницей; - Патрубком для откачки собранных стоков для откачки вакуумной машиной с целью дальнейшей транспортировки на очистные сооружения; - Сигнализаторами предельного и предупредительного верхнего уровня для осуществления передачи сигналов на исполнительные приборы оповещения обслуживающего персона по месту установки емкости сбора стоков, а также в место постоянного пребывания персонала (согласованное Заказчиком); - Вентиляционным трубопроводом с разъемным соединением между трубопроводом и патрубком емкости для дальнейшего демонтажа во время подтопления причальных зон. Предусмотреть огнепреградитель, а также заглушку, прокладку и крепежные элементы; - Требуемый объем емкостей определить при разработке Документации; - В связи с тем, что емкость находится в зоне подтопления, технологические отсеки предусмотреть герметичными для отсутствия доступа в него талых вод; - емкость выполнить в двустенном исполнении с заполнением межстенного пространства инертным газом; - Предусмотреть мероприятия против всплытия емкости. Для обоснования принятых технических решений представить технико-коммерческие предложения от более, чем одного изготовителя оборудования. При разработке Документации учесть на речном причале наличие 3-х стендеров, соединяемых с береговыми технологическими трубопроводами с одной стороны и с грузовыми манифольдами нефтеперекачивающей станции (НПС Р-76) с другой, которые предназначены для выполнения грузовых операций (перекачки) с нефтепродуктами. При разработке Документации учесть на морском причале наличие 4-х стендеров, соединяемых с береговыми технологическими трубопроводами с одной стороны и с грузовыми манифольдами танкеров типа «Енисей» и «Дудинка» с другой, которые предназначены для выполнения грузовых операций (перекачки) с нефтепродуктами. |  |
| 14. | Требования к технологическому оборудованию, а также к его параметрам и характеристикам | Применяемое технологическое оборудование должно соответствовать требованиям следующих документов: - Технический регламент ТС от 18.10.2011 № 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержденному решением комиссии таможенного союза от 18.10.2011 года № 823 и вступившему в силу с 15.02.2013; - ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности»; - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических регионов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в частности воздействия климатических факторов внешней среды»; - ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». |  |
| 15. | Требования по автоматизации производственных процессов | Определить и согласовать с Заказчиком места размещения технических средств автоматизации (далее – «ТСА»), вид измерения, завод-изготовитель. - Применить технические средства автоматизации с унифицированными выходными сигналами: для аналоговых сигналов – токовый 4-20 мА (Hart), дискретных – сигнал вида «сухой контакт», цифровых – применение цифрового интерфейса RS-485 и промышленного протокола Modbus RTU; - ТСА применить с видом взрывозащиты Exd (взрывонепроницаемая оболочка); - Климатическое исполнение оборудования должно соответствовать условиям эксплуатации; - Для соблюдения требований Приказа от 15.12.2020 № 529 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», приборы КИП, размещаемые на открытом воздухе, должны размещаться в закрытых шкафах. Необходимость электрического обогрева шкафов определить проектом. Размеры шкафов должны быть необходимыми и достаточными для удобного и безопасного обслуживания размещенного внутри оборудования; - Комплект поставки ТСА должен предусматривать необходимые закладные конструкции, а также штуцера / клапанные блоки; - Предусмотреть размещение аварийных постов сигнализации рядом с проектными емкостями для оповещения обслуживающего персонала о превышении заданных технологических уставок; - Предусмотреть проектирование кабельных эстакад и подходы кабельных эстакад до мест установки полевого оборудования. |  |
| 16. | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Генеральные планы проектируемых Объектов разработать на основании требований действующих норм и правил Российской Федерации. |  |
| 17. | Требования к проекту полосы отвода | Не требуется |  |
| 18. | Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям | Архитектурные и объемно-планировочные решения разработать на основании: - Требований действующих норм и правил Российской Федерации; - СП 287.1325800.2016 «Свод правил. Сооружения морские причальные. Правила проектирования и строительства» |  |
| 19. | Требования к конструктивным решениям | Разработать конструктивные решения и произвести расчеты всех проектируемых Объектов на основании требований действующих норм и правил Российской Федерации. Железобетонные конструкции под емкости сбора поверхностных стоков причальных зон запроектировать согласно: - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; - СП 52-105-2009 «Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах». Несущую способность, а также выбор бетона и арматуры железобетонных фундаментов подтвердить расчетом. Конструктивные решения для проектирования тыловых (береговых) швартовных тумб (палов) Объектов принять согласно СП 287.1325800.2016 «Свод правил. Сооружения морские причальные. Правила проектирования и строительства». Принять конструктивные решения для проектирования леерного ограждения причальных сооружений согласно п.4.28 ГОСТ 58742-2019 «Причальные сооружения малого флота. Требования функциональной безопасности». При использовании стальных конструкций металлоемкость проекта при разработке Документации свести к минимальному объему, но с учетом обеспечения надежности Объектов при его эксплуатации. |  |
| 20. | Требования к системам электроснабжения | Решения по системам электроснабжения разработать на основании: - Требований действующих норм и правил Российской Федерации. - Технических условий на подключение (Подрядчику получить при проектировании). Материалы и оборудование, применяемые в проектируемой системе должны соответствовать требованиям нормативных документов, ссылка на которые обязательна при проектировании и строительстве систем электроснабжения. Кабели, прокладываемые по территории Объектов, должны иметь медные токопроводящие жилы и изоляцию, рассчитанную на эксплуатацию в тяжелых климатических условиях Крайнего Севера, в том числе должны быть устойчивы к воздействию 100 % влажности. Предусмотреть прокладку кабельных линий на существующих сборно-разборных эстакадах морского и речного причалов для возможности демонтажа на время паводка. При необходимости запроектировать новые сборно-разборные эстакады с учетом возможности демонтажа на время паводка. Нагрузки определить проектными решениями по нормам проектирования. Разработать систему заземления и систему защиты от статического напряжения в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (Глава 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности»). Предусмотреть в проектируемых Объектах применение материалов и оборудования, с учетом энергосберегающих технологий в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |  |
| 21. | Требования к системам водоснабжения | Определить при разработке Документации. |  |
| 22. | Требования к системам водоотведения | Учесть требования согласно п. 14 Задания. |  |
| 23. | Требования к системам отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепловым сетям | Не требуется |  |
| 24. | Требования к сетям и системам связи | Передачу сигналов осуществить по физическим линиям связи. Предусмотреть интеграцию информационных сигналов, проектируемых технических средств автоматизации в существующую систему автоматизации Дудинской нефтебазы. |  |
| 25. | Требования к проекту организации строительства | Проект организации строительства (ПОС) разработать в соответствии с требованиями МДС 12-46.2008 и требованиями Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87). В состав ПОС включить комплекс организационных и технических мероприятий, для выполнения строительно-монтажных работ без остановки действующего производства. Для подготовки разделов проекта «ПОС» и «Сметная документация» в случае необходимости предоставления дополнительной (уточняющей) информации со стороны Заказчика, Подрядчик выполняет запрос в виде опросного листа (Приложение к методике ПАО «ГМК «Норильский никель» М ГК НН IP.1.2-2023), являющегося при его наличии обязательным приложением к разделу «ПОС». С целью соблюдения в процессе строительства обязательных требований по безопасности раздел ПОС должны содержать мероприятия по технике безопасности, подготовке и обучению персонала. В ПОС установить перечень, объемы и определить решения и способы конкретных видов работ в стесненных, усложняющих условиях. Усложняющие факторы должны иметь описание непосредственно таких условий, а также четко разграничены по объектам применения – с указанием при необходимости участков, пикетов, зданий и сооружений (с учетом ярусов, этажей, отметок), на которые распространяются конкретные условия (см. п. 10.3). В состав ПОС дополнительно к перечисленному требуется включить: - укрупненный сетевой график c иерархической разбивкой этапов строительства (при наличии) на Объекты технического перевооружения с расшифровкой по ключевым видам работ, с указанием полной сметной стоимости каждого Объекта, и с распределением объемов работ по месяцам, сроки поставки технологического оборудования, основных ресурсов и материалов. Распределение по периодам ключевых объемов работ следует осуществлять на весь период технического перевооружения Объектов. - мероприятия по освоению проектной мощности предприятия, включая пусконаладочные работы; - ситуационный план строительства с нанесением границ территории Объекта, с расположением производственной базы, внешних путей и дорог, линий связи и электропередачи. Структуру ПОС необходимо согласовать с Заказчиком. Дополнительно в состав раздела включить мероприятия по обеспечению транспорта для безопасной перевозки работников к месту производства работ. При разработке раздела ПОС учесть затраты на энергообеспечение строительной площадки. В случае необходимости выполнения демонтажных работ привести описание с перечнем демонтируемых сооружений в данном разделе (в т.ч. с учетом Постановления Правительства РФ от 26.04.2019 №509 и прочих НПА РФ). Выполнить формирование укрупненного прогнозного календарно-сетевого графика в составе раздела ПОС (далее по тексту КСГ) средствами ПО Oracle Primavera P6 Professional 17 версии не ниже 17.7. Совместно с ПОС передать Заказчику, отчеты и гистограммы в электронном виде в формате (*.xls, *.word, *.pdf, *.xer). |  |
| 26. | - Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий, мероприятий по охране окружающей среды и результатам оценки воздействия на окружающую среду | Определить при разработке Документации |  |
| 27. | - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Определить при разработке Документации |  |
| 28. | Требования к сметной документации и ее составу (Требования к оценке капитальных затрат) | Сметная документация (СД) разрабатывается с применением укрупненных единичных расценок (УЕР) в ПАО «ГМК «Норильский никель» в соответствии с «Требованиями по составлению сметной документации», предусмотренными в Приложении №1.1. «Требования по ценообразованию УЕР» и Приложении №1.2. «Методика формирования СД в УЕР» к настоящему Заданию на проектирование. Формирование сметной документации с применением УЕР осуществляется на основании сформированной ведомости объемов работ (ВОР) в разрезе Сборника УЕР (Перечень УЕР) Компании. СД и Ведомости объемов работ разрабатывать согласно положений Методики «М ГК НН IP.1.2-2023» Приложение Г «Типовые требования к формированию ВОР» Приложения №1.2. «Методика формирования СД в УЕР» к Распоряжению от 09.06.2023 № ГМК-05/016-р, в т.ч. с учетом Приложений Г ÷ Л (в том числе с учетом пункта 26 настоящего ЗП). Для формирования стоимости ПИР использовать «Методику определения стоимости работ по инженерным изысканиям и подготовки проектной документации для капитального строительства в ПАО «ГМК «Норильский никель» «М ГК НН IP.1.2-2023» Распоряжение от 20.04.2023 № ГМК-05/009-р Для обозначения сметной документации использовать Методику по обозначению сметной документации по проектам капитального строительства в ПАО «ГМК «Норильский никель» МУ ГК НН 106-006-2019 к Распоряжению от 30.10.2019 № ГМК-05/1-р). Заказчик предоставляет Подрядчику возможные логистические схемы доставки МТР (материалов и оборудования) для выполнения разработки транспортных схем и расчетов транспортных затрат; укрупненные нормативы (%) на ТЗР и/или на услуги ПЕСХ, прочие исходные данные согласно НМД/ОРД Компании/РОКС НН, либо рекомендации по расчету ТЗР (со ссылками на НМД Компании) - при наличии. В Сметной документации условия производства работ и усложняющие факторы учитываются в соответствии с Приложением №1.2. «Методика формирования СД в УЕР» при соответствующем обосновании проектной (ПОС) (и/или иной технической) документации, устанавливающей перечень, объемы и определяющей решения и способы конкретных видов работ в стесненных, усложняющих условиях. Усложняющие факторы должны иметь описание непосредственно таких условий, а также четко разграничены по объектам, работам и объемам применения (с указанием, при необходимости, участков, пикетов, зданий и сооружений (с учетом ярусов, этажей, отметок), на которые распространяются конкретные условия). |  |
| 29. | Требования по промышленной безопасности, условиям, охране и гигиене труда |  | Определить при разработке Документации |
| 30. | Требования к заказной документации, оборудованию и материалам |  | Заказную документацию предоставить: - на оборудование серийного изготовления – опросные листы; - на нестандартизированное оборудование - исходные требования. В составе исходных требований представить исходные данные для выполнения конструкторской документации на оборудование индивидуального изготовления (при необходимости), включая чертежи общего вида. Спецификация материалов оформляется в качестве самостоятельного документа с заполнением разделов и граф спецификации согласно ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Спецификации должны быть предназначены для закупки и в пределах указанной точности должны быть гарантированы неизменность сортамента и количества материально-технических ресурсов (МТР). Подрядчик предоставляет Заказчику Спецификацию оборудования, изделий и материалов с обязательным выделением позиций, относящихся к оборудованию или изделиям и материалам, в составе документации, в соответствии с «Ведомости объемов строительных и монтажных работ» (согласно п.3.9 МДС 81-35.2004, письму Минрегиона России от 25.02.2012 № 6625-ВБ/08, МДС 12-81.2007), а также указанием соответствующего раздела РД. Спецификация выполняется отдельным томом вне основных разделов РД и передается Заказчику одновременно с РД. Разработать сводную, суммарную таблицу всех применяемых материалов (в том числе металлопроката) по всем маркам и позициям в формате Excel. В спецификации для всего оборудования, изделий и материалов привести номенклатурные позиции глобальных идентификаторов (ГИД) программного комплекса АСУ НСИ (в соответствии с передаваемым Заказчиком каталогом). В объёме РД предоставить Заказчику опросные листы на оборудование длительного цикла изготовления (ОДЦИ). Подрядчик предоставляет Заказчику опросные листы на все оборудование, предусмотренное в РД, а именно опросные листы на оборудование полной заводской готовности и сложное комплексное оборудование с разработкой полной сборочной и конструкторской документации в соответствии с требованиями Заказчика. Опросные листы предоставить в формате Word/Exel, приложения к ОЛ - в формате PDF. В составе опросных листов и исходных требований на закупку оборудования предусмотреть (неприменимые требования в каждом конкретном случае могут быть обосновано исключены/заменены): - требование о необходимости разработки конструкторской документации в 3D модели, передачи её Заказчику для согласования и учета; - требование о предоставлении поставщиком информации о необходимости проведения шеф-монтажных (ШМР) и шеф-наладочных работ (ШНР) по поставляемому оборудованию его сотрудниками или сотрудниками подрядной организации; - требование о предоставлении поставщиком информации о необходимости проведения пусконаладочных работ по поставляемому оборудованию его сотрудниками или сотрудниками подрядной организации; - требование о предоставлении поставщиком информации о сохранении гарантийного срока на поставляемое оборудование, в случае отказа от привлечения сотрудников поставщика к проведению ШНР и (или) пусконаладочных работ (ПНР); - требование о предоставлении поставщиком информации стоимости продления гарантийных обязательств; - требование о предоставлении поставщиком информации об условиях хранения оборудования и материалов; - требование о предоставлении поставщиком информации об особых квалификационных требованиях (требования по наличию дополнительных) аттестаций к сотрудникам строительно-монтажной и (или) пусконаладочной организации; - требование о предоставлении поставщиком информации о наличии собственных лицензированных (сертифицированных) центров обучения, для получения навыков пуска и безопасной работы с поставляемым оборудованием, и (или) рекомендованных центров для прохождения обучения по программе поставщика; - требование о предоставлении поставщиком информации о необходимости и возможности выезда сотрудника поставщика на объект строительства для обучения эксплуатационного персонала навыкам пуска и безопасной эксплуатации поставленного оборудования; - требование о предоставлении поставщиком информации о необходимости и состав работ и стоимости по техническому (сервисному) обслуживанию поставляемого оборудования в процессе его эксплуатации, подлежащих выполнению сотрудниками поставщика; - требования по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, сроки ТО и ТР; - требование к поставщикам оборудования: инструкцию о разработке инструкции по эксплуатации средств автоматизации; - требование к поставщикам оборудования: инструкцию по эксплуатации оборудования; - требование о согласовании с Заказчиком технологической схемы и внутренней компоновки насосных и компрессорных блоков. - поставляемое оборудование должно быть вновь изготовленным и ремонтопригодным (не бывшим в употреблении и не снятым с хранения), и должно соответствовать условиям эксплуатации; - Конструктивное исполнение и внутренняя обвязка емкостного оборудования должна быть согласована с Заказчиком; - для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) требование об обязательном проведении стендовых гидравлических (пневматических) испытаний на прочность и плотность перед установкой на трубопровод; - требование о необходимости первичной приемки оборудования, которая должна осуществляться непосредственно на заводе-изготовителе и в присутствии специалистов Заказчика. - для эксклюзивного, инновационного оборудования, ранее не поставлявшегося на территории РФ, либо изготавливаемого штучно, а также для оборудования, имеющего необходимые разрешительные документы, срок действия которых заканчивается до планируемой даты изготовления, изготовитель (поставщик) данного оборудования должен гарантировать предоставление всех необходимых документов до приемки Объекта в эксплуатацию; - требование о проведении комиссионного входного контроля Заказчиком по комплексной сборке оборудования на территории завода изготовителя с выводом на режим для последующей отправки в адрес Заказчика; - требования к средствам КИПиА: должен быть подготовлен отдельный перечень средств КИПиА, являющихся средствами измерения и относящихся к сфере государственного регулирования в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008г. №102 «Об обеспечении единства измерений», каждое такое средство измерения должно быть внесено в государственный реестр и иметь свидетельство об утверждении типа; - конструкции оборудования, которые должны предусматривать возможность осмотра в процессе эксплуатации, свободного и безопасного доступа к узлам и деталям с целью проведения технического обслуживания, ремонта и технического освидетельствования (диагностирования). - Поставщик оборудования должен предоставить: - требования к проведению шефмонтажных работ; - программу проведения шефмонтажных, шефналадочных работ; - предельную стоимость, с указанием общей трудоёмкости в человеко-часах и часовой тарифной ставки исполнителей по категориям; - график 4го уровня, с указанием сроков проведения работ, исчисляемые от даты поставки, с приложением табель-календаря пребывания сотрудников исполнителя работ непосредственно на объекте строительства. - сметы, выполненные ресурсным методом и/или калькуляции, в соответствии с требованиями действующей нормативной базы, по трудозатратам, выраженным в человеко-часах, с указанием: - должностей исполнителей; - квалификации (категория, разряд); - часовой тарифной ставки; - периода выполнения работ в днях, с приложением табель-календаря, расшифровывающего продолжительность пребывания каждого на объекте строительства на протяжении всего периода работ. - документы, подтверждающие право выполнения заявленных пусконаладочных работ (в том числе комплексного опробования) должны быть представлены в объёме, допускающем их проведение без привлечения персонала завода-изготовителя с сохранением гарантийных обязательств; - расчёт потребности в материальных и энергетических ресурсах, необходимых для проведения ПНР; - требование о включении в комплект поставки ЗИП: для проведения ПНР и ЗИП на гарантийный период эксплуатации оборудования, но не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Перечень ЗИП согласовать с Заказчиком. - При невозможности проведения испытаний в полном объеме до установки поставленного оборудования, машин, механизмов на месте эксплуатации, выполнить работы по подтверждению их заявленных технических характеристик, не ранее чем через 90 дней, исчисляемых от даты подписания Акта рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования и получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. - Требования о следующей предоставляемой документации: - заводские паспорта на оборудование; - инструкцию завода изготовителя по эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию и монтажу оборудования; - технологические и монтажные схемы завода изготовителя; - техническая документация производителя на оборудование и/или инструмент, в случае применения импортного оборудования и/или инструмента документация должна быть предоставлена в том числе и на русском языке; - сертификаты, декларации (обязательные/добровольные) на соответствие требованиям технических регламентов (национальных, либо Таможенного союза) и Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; - действующее разрешение на применение, выданное Ростехнадзором в комплекте с заключением экспертизы промышленной безопасности и копией письма о его утверждении и регистрации (для случаев, когда заключение указано в разрешении как основание для выдачи разрешения на применение). В комплекте с копией разрешения должна быть предоставлена копия сертификата ГОСТ Р (в случае, если продукция подлежит обязательный сертификат в системе ГОСТ Р, или подлежала до вступления в силу соответствующего технического регламента, при условии, что сертификат ГОСТ Р выдан также до вступления в силу соответствующего технического регламента, и при этом не окончен срок переходного периода, установленный техническим регламентом); комплект эксплуатационной документации на русском языке. В опросных листах указывать: - полный заводской код заказа оборудования, включая дополнительные опции; - условное обозначение проектной позиции оборудования, место установки; - объект проектирования; - полный перечень технических характеристик; - эскиз (обезличенный) с габаритами. Опросные листы оформляются отдельными томами пообъектно и передаются Заказчику одновременно с РД. В заказных и сводных спецификациях указать альтернативные марки стали для возможной замены принятых в проектных решениях. Не допускается указание конкретных производителей изделий и оборудования или предъявлений требований к изделиям и оборудованию, ограничивающих конкуренцию при выборе поставщика. |
| 31. | Требования к рассмотрению, согласованию и прохождению экспертиз |  | В отношении Документации обязателен входной контроль Заказчика, при котором Заказчик вправе осуществить рассмотрение Документации Мурманским транспортным филиалом ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «Енисейское речное пароходство», в связи с чем срок для проведения входного контроля Документации не может составлять менее 40 календарных дней с момента получения полного комплекта Документации. Подрядчик организовывает и обеспечивает в полном объеме экспертизу промышленной безопасности, разработанной Документации, в том числе сопровождение прохождения экспертизы и устранение замечаний экспертов до получения положительного заключения (внесение в реестр Ростехнадзора) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Подрядчик оплачивает (в счет цены Договора) стоимость проведения экспертизы промышленной безопасности. |
| 32. | Требования к составу и оформлению Документации, представлению отчетных материалов и приемке работ |  | Документацию выполнить в объеме, необходимом для проведения СМР по техническому перевооружению, в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ. До начала разработки Документации Подрядчику предоставить и согласовать с Заказчиком «Перечень основных комплектов рабочих чертежей». Материалы на согласование Заказчику представляются в количестве: • РД, разделы ПЗ, ПОС, иные, на бумажном носителе – 4 экземпляра, на электронном носителе — 2 экземпляра. Электронные материалы на USB-Flash-накопителе в формате разработки и PDF. • сметная документация — 4 экз. на бумажном и 2 на электронных носителях в формате разработки и PDF; Дополнительно представить (в 1 экз. на бумажном и 1экз. на электронных носителях) сметную документацию в форматах сметной программы и «Мicrosoft Excel». При предоставлении Документации в адрес Заказчика должны выполняться следующие условия: - Сопровождение документации по накладной (накладная должна содержать следующую информацию: наименование Документации, шифр, номер тома, количество листов, количество экземпляров). - Документация – по томам и/или альбомам чертежей, сброшюрована и сфальцована согласно требованиям по ГОСТ 2.501-2013. - Содержание флэш-накопителя обязательно должно соответствовать бумажному экземпляру передаваемой Документации. - Изменения, должны сопровождаться накладной (извещением), в которой указываются сведения (шифр, номера страниц, количество листов, порядковый номер изменения) об аннулированных листах, либо о заменённых листах. - Сметная документация оформляется в соответствии с требованиями Приложения 1 к настоящему Заданию. Форматы: - чертежи – каждый файл в двух форматах - PDF и DWG (AutoCad); - текстовая информация, заказные спецификации и ведомости материалов – каждый файл – WORD/EXCEL и PDF. В корневом каталоге USB-Flash-накопителя должен находиться текстовый файл содержания. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге USB-Flash-накопителя файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. |
| 33. | Исходные данные |  | 1. Исходные данные по Причалу для приема нефтепродуктов (морской): - Паспорт на морской причал; - Технический отчет Комплексного инженерного обследования и освидетельствование причала Дудинской нефтебазы КО-001-09.2022; - Расчетное обоснование допускаемых нагрузок и предельных деформаций на причале КО-001-09.2022-РО; - Заключение о возможности поставки расчетного судна к причалу КО-001-09.2022-ЗРС. 2. Исходные данные по Причалу, техническим каналов причала слива нефтепродуктов (речной): 2.1. Паспорт на речной причал; 2.2. Технический отчет Комплексного инженерного обследования и освидетельствование причала Дудинской нефтебазы КО-002-09.2022; 2.3. Расчетное обоснование допускаемых нагрузок и предельных деформаций на причале КО-002-09.2022-РО; 2.4. Заключение о возможности поставки расчетного судна к причалу КО-002-09.2022-ЗРС; 2.5. Характеристики существующей насосной станции нефтепродуктов на речном причале. 3. Основные технические решения (ОТР) по реконструкции нефтеналивных причалов Дудинской нефтебазы АО «ТТК», разработанные ООО “Морстройтехнология”; 4. РД по проекту: «Установка стендеров на речном и морском причалах Дудинской нефтебазы. Техническое перевооружение» по шифру: 27/2022-06; 5. РД по проекту: «Временные разборные трубопроводы морского причала. Устройство мобильного учетного узла на морском причале Дудинской нефтебазы. Техническое перевооружение» по шифру: 27/2023-05; 6. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий на объекте «Реконструкция Дудинской нефтебазы», шифр: РН-Д-2021-ИГДИ; 7. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий на объекте «Реконструкция Дудинской нефтебазы», шифр: РН-Д-2022-ИГИ; 8. Проектная документация по проекту: «Реконструкция Дудинской нефтебазы», шифр: РН-Д. Исходные данные предоставляются Заказчиком после заключения Договора. |
| 34. | - Дополнительная информация |  | Расчетные типы судов: • Морской танкер типа «Енисей»: - дедвейт – 18 888 тонн; - вместимость - 19 513 м3; - длина – 169,0 м; - ширина – 26,5 м; - осадка - 10,0 м; - ледовый класс – ARC7. - Морской танкер СП «Дудинка»: - дедвейт – 21 870 тонн; - валовая вместимость – 14 400 м3; - длина – 162,11 м; - ширина – 27,0 м; - осадка - 7,3 м; - ледовый класс – ARC4. Расчётные танкеры могут доставить от одного вида (марки) нефтепродукта до четырех видов (марок) нефтепродуктов. Речным транспортом предусматривается прием следующих видов нефтепродуктов: дизельное топливо Евро-2, дизельное топливо Евро-4, бензин АИ-92, бензин АИ-95, топливо ТС-1. Морским транспортом предусматривается прием следующих видов нефтепродуктов: дизельное топливо Евро-2, дизельное топливо Евро-4, бензин АИ-92, бензин АИ-95, топливо ТС-1, а также отгрузка газового конденсата стабильного. |
| 35. | - Приложения |  | Требования по ценообразованию (в УЕР). |
| 36. | Срок выполнения работ |  | Дата начала: с даты заключения Договора. Дата окончания: 170 календарных дней с даты заключения Договора. |
| 37. | Требования к субподрядным организациям |  | Все привлекаемые субподрядные организации должны быть согласованы с Заказчиком в соответствии с требованиями Договора и иметь свидетельство СРО о допуске к соответствующим видам работ. Подрядчик доводит до Субподрядчика все обязательные требования Договора, обеспечивает контроль над соблюдением Субподрядчиками требований нормативных документов и условий Договора. |

# Подписи Сторон: