Приложение № 1

к договору возмездного оказания услуг

№ ______ от «___» ____________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на оказание услуги по разработке и внедрению технической политики АО «НТЭК»

по эксплуатации, ремонту, техническому обследованию и мониторингу комплекса зданий и сооружений

Наименование предприятия:

АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»

Раздел 1

Разработка и внедрение технической политики АО «НТЭК»

по эксплуатации, ремонту, техническому обследованию

и мониторингу комплекса зданий и сооружений

- Основание:

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.10.2020 № 420;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- СТО 70238424.27.010.011-2008 «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния;

- СТО 70238424.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- Инструкция по безопасной эксплуатации и организации контроля за состоянием строительных конструкций зданий и сооружений ОАО «НТЭК», утвержденная приказом генерального директора ОАО «НТЭК» от 20.11.2014 №НТЭК-993п.

2. Срок:

В течении 12 месяцев с момента заключения договора.

3. Цели и задачи в рамках разработки и внедрения технической политики:

- определение основных параметров для обеспечения эксплуатационной надежности и работоспособного состояния зданий и сооружений (далее – ЗиС);

- организация и обеспечение комплексного контроля за техническим состоянием строительных конструкций ЗиС (совместно с отделом по надзору и эксплуатацией ЗиС и Управлением ремонтов АО «НТЭК»);

- анализ текущего состояния ЗиС (по материалам технических отчетов по обследованию, ЭПБ и др.) и его актуализация по мере необходимости;

- анализ выявленных дефектов строительных конструкций, определение их критичности, согласование или корректировка сроков выполнения ремонтов;

- определение количества основных строительных материалов для проведения ремонтных работ ЗиС (по материалам технических отчетов по обследованию, ЭПБ, проетов на ремонт, тех.решений и др.);

- оказание организационно-методической и консультационной помощи структурным подразделениям и монтажным организациям при выполнении работ по ремонту ЗиС;

- выполнение внеплановых обследований и технического контроля за строительными конструкциями ЗиС.

4. Место оказания услуг: ТЭЦ-1 (г. Норильск), ТЭЦ-2 (г. Норильск, район Талнах), ТЭЦ-3 (г. Норильск, район Кайеркан), УВВС (г. Норильск), УТВС (г. Норильск), КГЭС (п. Светлогорск), УХГЭС (п. Снежногорск), ПТЭС (г. Дудинка).

5. Объекты технического контроля:

Перечень зданий и сооружений, подлежащих контролю в рамках технической политики АО «НТЭК» по ремонту, эксплуатации и мониторингу см. Приложение№1.1 к настоящему техническому заданию.

6. Основные виды действий, выполняемых в рамках разработки и внедрения технической политики

6.1 Первичный сбор и консолидация необходимой информации по ЗиС (период 1):

- корректировка и дополнение (при необходимости) перечня ЗиС, подлежащих контролю в рамках технической политики;

- получение имеющейся в структурных подразделениях и в отделе по надзору и эксплуатацией ЗиС АО «НТЭК» информации по всем ЗиС (проектная и эксплуатационная документация, Технические отчеты по обследованию, Заключения ЭПБ, акты технического контроля и т.д.);

- разработка структуры хранения информации по ЗиС;

- оформление таблицы по приложению №2.1 к настоящему Техническому заданию.

6.2 Анализ полученной информации по период 1, определение объемов дополнительных обследований ЗиС, актов Технического контроля 2024-2026г.г. (период 2):

- выявление объектов, имеющих недостаточный объем информации о техническом состоянии (отсутствие документации, материалов обследования, ЭПБ, Технического контроля);

- составление и согласование с Заказчиком графика работ по дополнительному обследованию и техническому контролю на 2025-2026 г.г.

- подготовка предложений по графику КО, ЭПБ, Технического контроля на 2026-2030 г.г.

- оформление таблицы по приложению №2.2 к настоящему Техническому заданию.

6.3. Анализ технического состояния всего комплекса ЗиС АО «НТЭК» (период 3):

- анализ дефектов (по материалам технических отчетов по обследованию, ЭПБ и др.);

- согласование или корректировка сроков выполнения ремонтов;

- выявление объёмов дополнительных работ по капитальному ремонту для включения их Заказчиком в планы 2025-2026 г.г. и в перспективный план ремонтных работ;

- определение необходимости и объема работ по разработке проектов и технических решений;

- предварительная оценка объема требуемых материалов по информации из имеющихся технических отчетов;

- оформление таблицы по приложению №2.3 к настоящему Техническому заданию (в зоне ответственности Исполнителя).

6.4. Консолидация данных о выявленных дефектах, назначенных сроках ремонта, проектном обеспечении и потребности в основных строительных материалах (ремонты выполняются путем заключения Управлением ремонтов АО «НТЭК» договоров со специализированными организациями, либо силами АО «НТЭК»):

- оформление таблицы по приложению №2.3 к настоящему Техническому заданию в зоне ответственности Заказчика (в части выполнения ремонтов) выполняется Управлением ремонтов АО «НТЭК».

- контроль качества выполненных ремонтных работ при необходимости (по заявкам структурных подразделений или Управления ремонтов АО «НТЭК») с оформлением актов осмотров или актов технического контроля

6.5. Общая оценка технического состояния всего комплекса ЗиС АО «НТЭК» (период 4):

- оформление таблицы по приложению №2.4 к настоящему Техническому заданию.

6.6. На основе проведенного анализа по п. 5.1-5.5 разработать:

- прототип программного продукта для повышения эффективности и оперативности контроля за ЗиС.

- техническое задание на программный продукт в соответствии с ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

Цели и задачи программного продукта:

1.Создание общей базы данных по всем зданиям и сооружениям АО «НТЭК», включающей в себя исходную проектную документацию, все отчеты по обследованию и ЭПБ, данные геодезических наблюдений, геологию (в случае ее наличия), характеристики ЗиС и т.д.

2. Создание электронных паспортов на здания и сооружения.

3. Автоматизация составления графиков КО, ЭПБ и текущих осмотров.

- Автоматическое формирование графиков обследований на ближайшие 3 года. (удалено)

- Автоматическое формирование графика ЭПБ на ближайшие 3 года.

- Автоматическое формирование графика ТК.

- Автоматическое формирование списка объектов, для которых не выполнялось ОБ.

4. Автоматизированная обработка данных по дефектам, выявленным в КО и ЭПБ.

- Общее количество дефектов по подразделению (сумма дефектов А, Б и В).

- Общее количество дефектов по подразделению - выполнено (А, Б или В).

- Общее количество дефектов по подразделению - выполняется (А, Б или В).

- Общее количество дефектов по подразделению - не выполнено (А, Б или В).

- Общее количество дефектов по подразделению к выполнению в текущем году (с разбивкой по категориям А, Б и В).

- Общее количество дефектов по подразделению к выполнению в следующем году (с разбивкой по категориям А, Б и В).

- Общее количество дефектов по подразделению к выполнению в плановом порядке (с разбивкой по категориям А, Б и В).

- По каждому зданию количество дефектов А, Б и В.

- По каждому зданию к выполнению в зависимости от года или в плановом порядке по категориям А, Б и В.

- По каждому зданию (выполнено/ не выполнено/выполняется) по категориям А, Б и В.

5.Возможность автоматического формирования первичной информации по ЗиС.

6.Возможность автоматического формирования необходимых справок по ЗиС.

7.Визуализаця контроля за ЗиС (интерактивные карты).

Общая структурная схема программного продукта

Общая структура базы данных программного продукта

При разработке программного продукта полученную структурную схему согласовать с Заказчиком.

7. Периоды:

| № п/п | Содержание периода | Результат оказания услуги НТД, предоставляемая Заказчику |
| --- | --- | --- |
| 2025 г. |  |  |
| 1 | 1 период |  |
| 1.1 | Первичный сбор и консолидация имеющейся информации |  |
| 1.2 | Разработка структуры хранения информации по ЗиС | Согласованная схема структуры хранения информации по ЗиС Таблица «Исходные данные» по Приложению №2.1 к настоящему ТЗ (электронная форма) |
| 2 | 2 период |  |
| 2.1 | Анализ информации, определение объемов дополнительных КО и ТК 2025 г. | Таблица «График КО, ЭПБ, ТК» по Приложению №2.2 к настоящему ТЗ |
| 2.2 | Согласование графиков на 2026 г. |  |
|  | - обследования | Проект графика КО на 2026 г. |
|  | - технического контроля | Проект графика Технического контроля на 2026 г. |
|  | 3 период |  |
| 3. | Блок 3 (период) Анализ технического состояния всего комплекса ЗиС НТЭК, в том числе: |  |
| 3.1 | - по материалам имеющихся КО, ЭПБ, Технического контроля 2021-2024 г. | Таблица «Дефекты и ремонты» по Приложению №2.3 к настоящему ТЗ (электронная форма) |
| 3.2 | - поэтапная актуализация с учетом получения плановых и внеплановых материалов КО, ЭПБ, Технического контроля 2025 г. | Таблица «Дефекты и ремонты» по Приложению №2.3 к настоящему ТЗ (электронная форма) |
|  | 4 период |  |
| 4. | Консолидация данных о выявленных дефектах, назначенных сроках ремонта, проектном обеспечении и потребности в основных строительных материалах: |  |
| 4.1 | - согласование или корректировка сроков выполнения ремонтов | Таблица «Дефекты и ремонты» по Приложению №2.3 к данному ТЗ (электронная форма) |
| 4.2 | - определение необходимости и объема при разработке проектов и технических решений; | Проект графика по разработке технических решений |
| 4.3 | - предварительная оценка объема требуемых ремонтных материалов | Ведомости ремонтных материалов |
| 4.4 | - Формирование данных «Общая оценка технического состояния всего комплекса ЗиС АО «НТЭК» на 2025 г. | Таблица «Сводная» по Приложению №2.4 к настоящему ТЗ (электронная форма) |
|  | 2025 г. |  |
|  | 5 период |  |
| 5 | Выполнение внеплановых КО и ТК | Технические отчеты, акты Технического контроля |

Результатом оказания услуг по разработке и внедрению технической политики АО «НТЭК» по эксплуатации, ремонту, техническому обследованию и мониторингу комплекса зданий и сооружений являются сводные таблицы (электронный формат) (Приложения к Техническому заданию № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) и сметная (рабочая) документация по каждому зданию и сооружению;

Раздел 2

Разработка технических решений для восстановления

работоспособного состояния зданий и сооружений АО «НТЭК»

Срок: с момента заключения договора по 31.12.2025, но не менее 6 месяцев

Цель:

- Восстановление работоспособного состояния строительных конструкций зданий и сооружений на объектах ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, ПТЭС г. Дудинка, КГЭС, УХГЭС, УЭС.

- Доведение конструктивных элементов зданий и сооружений на объектах ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, ПТЭС г. Дудинка, КГЭС, УХГЭС, УЭС до требований действующих норм.

- Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасной эксплуатации строительных конструкций зданий и сооружений на объектах ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, ПТЭС г. Дудинка, КГЭС, УХГЭС, УЭС.

- Отработка замечаний, полученных в рамках предписаний контролирующих органов.

Основание для проектирования:

- Неудовлетворительное техническое состояние строительных конструкций зданий и сооружений, установленное в результате проведения специализированными организациями экспертиз промышленной безопасности и комплексных обследований;

- предписания контролирующих органов.

Балансодержатель:

ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, ПТЭС г. Дудинка, КГЭС, УХГЭС, УЭС АО «НТЭК»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

- Общие данные

  - Характеристики зданий и сооружений принять по материалам экспертиз промышленной безопасности, комплексных обследований и актов по техническому контролю и техническому освидетельствованию состояния строительных конструкций зданий и сооружений ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, ПТЭС г. Дудинка, КГЭС, УХГЭС, УЭС.

  - Особые требования:

- предусмотреть техническими решениями выполнение ремонтных работ без остановки технологических процессов (по возможности);

- проектные решения, требующие остановки технологического цикла в зоне проведения работ, согласовать с Заказчиком в рабочем порядке;

- предусмотреть, при необходимости, этапность выполнения ремонтных работ. Этапы согласовать с Заказчиком;

- предусмотреть выполнение АКЗ существующих и вновь монтируемых металлоконструкций;

- в рабочей документации предусмотреть выполнение организационно-технических мероприятий в условиях действующего производства с учетом существующих конструкций и оборудования;

- рабочую документацию разработать в соответствии с действующими нормами и правилами;

- при разработке технических решений использовать материалы, имеющиеся в наличии на складах ОМТС АО «НТЭК».

  - При выявлении недостаточности исходных данных для проектирования провести предпроектное обследование.

- Предпроектное обследование строительных конструкций

2.1 Факторы, усложняющие работы: определить по месту обследования объекта и согласовать с Заказчиком.

2.2 Объем предпроектного обследования и необходимость оценки тех. состояния определяется исполнителем самостоятельно и согласовывается с Заказчиком.

2.3 Состав работ предпроектного обследования зависит от объема и качества имеющейся у Заказчика документации и может содержать следующие этапы:

    - Подготовительные работы.

- ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным     решением;

- подбор и анализ проектно-технической документации (конструктивные решения объекта, расчётные схемы, нагрузки и воздействия);

- изучение исполнительной документации;

-  анализ эксплуатационной документации (данные внешнего воздействия на конструкции, данные о проявившихся при эксплуатации дефектах, повреждениях, ремонтах);

- изучение материалов предыдущих обследований;

- составление программы работ (при необходимости) на основе полученного от заказчика технического задания.

    - Предварительное (визуальное) обследование:

- сплошное визуальное обследование здания(сооружении) или участка, требующего разработки тех. решения;

- выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и предварительной оценкой технического состояния;

    - Детальное инструментальное обследование:

- работы по обмеру необходимых геометрических параметров, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;

- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений либо их динамика по сравнению с предоставленными Заказчиком материалами;

- установление вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

- определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов (при необходимости);

- измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу здания (сооружения), если это необходимо для разработки тех. решения;

2.3.4 Выполнение поверочных расчетов с учётом дефектов и повреждений (при необходимости)

- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтового основания;

- определение реальной расчётной схемы здания (сооружения) или отдельных конструкций;

- определение расчётных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;

2.3.5 Геодезическая съёмка пространственного положения строительных конструкций (при необходимости).

2.3.6. Анализ результатов обследования:

    - Вывод о категории технического состояния основных несущих конструкций и здания (сооружения) в целом;

    - Решение о возможности (целесообразности) усиления или ремонта.

- Результат оказания услуг. Разработка технических решений и проектов на ремонт

3.1 В составе рабочей документации разработать:

- чертежи стадий АР и АС (при необходимости);

- чертежи стадии КМ на замену или усиление отдельных металлоконструкций либо их элементов (при необходимости);

- чертежи стадии КЖ на замену или усиление железобетонных конструкций (при необходимости);

- теплотехнические расчеты (при необходимости);

- рекомендаций по порядку производства ремонтных работ (при необходимости).

3.2 При небольшом объеме и с учетом срочности выполнения ремонтных работ допускается выдача технических решений в формате писем с приложением необходимых схем и эскизов.

3.3 Существующие инженерные коммуникации сохраняются. При необходимости внесения изменений в существующие коммуникации решение согласовать с Заказчиком до разработки рабочей документации.

Результатом оказания услуг по разработке технических решений для восстановления работоспособного состояния зданий и сооружений АО «НТЭК» являются Письма-заключения и/или проекты и/или Акты технического контроля и/или Акты осмотров и/или заключения и/или технические решения и сметная (рабочая) документация по каждому зданию и сооружению.

- Дополнительные требования

- При разработке проектов, применять современные материалы, сертифицированные и допущенные к эксплуатации на территории Российской Федерации материалы.

- При составлении проектной документации максимально применять материалы из единого номенклатурного справочника ЗФ ПАО «Норильский никель» с указанием кода ЕНС.

- В случае необходимости применения в проектах материалов или оборудования, требующих предварительной сертификации, либо получения разрешения на применение на территории Российской Федерации, необходимо предварительно согласовать такое решение с Заказчиком.

- Все проектные решения должны соответствовать требованиям законодательных документов, СНиП, правил безопасности, правил эксплуатации, ГОСТ и прочим нормативным документам, устанавливающим какие-либо требования в части создания или эксплуатации объекта проектирования и действующие на территории Российской Федерации на момент передачи проектной документации заказчику для рассмотрения.

- В процессе реализации проектов необходимо предусмотреть возможность минимизации строительно-монтажных работ и минимизации затрат на материалы и оборудование.

- В объем работ Исполнителя должны входить сбор всех необходимых исходных данных для проектирования, проведение инженерных изысканий и натурных обследований в случае возникновения потребности.

- По окончании проектирования необходимо предоставить комплект проектной документации в одном экземпляре в электронном виде в составе: комплект рабочих чертежей с пояснительной запиской, спецификация на оборудование и материалы с указанием кода ЕНС и технических характеристик, исходные данные для смет.

- Настоящие ТУ могут быть откорректированы по результатам предпроектного обследования.

- Расчет стоимости проектных работ выполнять по справочникам базовых цен на проектные работы с индексацией в текущие цены на момент заключения договора.

Раздел 3

Обследование (комплексное обследование) и оценка технического состояния строительных конструкций зданий/сооружений АО «НТЭК» и грунтов оснований

Срок: с момента заключения договора по 31.12.2025, но не менее 6 месяцев.

- Наименование зданий и сооружений и их основные характеристики: (Приложение № 2.1 и 2.2 к договору).

- Наименование обследуемых строительных конструкций:

- фундаменты;

- стены наружные и внутренние перегородки;

- колоны, ригели, диафрагмы жесткости;

- конструкции цокольного перекрытия;

- конструкции междуэтажных перекрытий и покрытия;

- кровля, фасады;

- планы этажей с внутренними размерами помещений;

- лестницы, полы;

- продольный и поперечный разрезы здания.

- Выполнить обмерные работы по видам конструкций (согласно раздела 8.2 СП 13-102-2003).

- Обследование строительных конструкций зданий и сооружений проводить в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», СТО 70238424.27.010.011-2008 «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния» и ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- Сроки проведения обследования и оценки технического состояния строительных конструкций: в соответствии с Календарным планом к договору.

- Наличие документации: при наличии в структурных подразделениях Заказчика.

- Факторы усложняющие работы: см. Приложение № 1.1 к настоящему Заданию.

- Состав услуг по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций включает в себя:

  - Подготовительные работы.

- ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочными и конструктивными решениями, имеющимися материалами инженерно-геологических изысканий;

- сбор и анализ имеющейся проектно-технической документации (конструктивные решения объекта, расчётные схемы, нагрузки и воздействия);

- изучение исполнительной документации (данных об имевших место заменах и отступлениях от проекта);

- анализ эксплуатационной документации (характер внешнего воздействия на конструкции, данные о проявившихся при эксплуатации дефектах, повреждениях, ремонтах, перепланировках и реконструкции);

- изучение материалов предыдущих обследований;

- составление программы работ на основе технического задания и её согласование у Заказчика.

  - Предварительное (визуальное) обследование:

- сплошное визуальное обследование здания (сооружения) и его конструкций с обязательной фотофиксацией выявленных нарушений;

- выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и предварительной оценкой технического состояния (по внешним признакам).

  - Детальное (инструментальное) обследование:

- работы по обмеру необходимых геометрических параметров здания (сооружения), конструкций, их элементов и узлов, в том числе технического подполья;

- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;

- установление вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

- определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов:

- бетонные - неразрушающими методами контроля ультразвуковым по ГОСТ 17624-2012 или механическим (методом отрыва со скалыванием) по ГОСТ 22690-2015;

- металлические - в соответствии с п. 8.4 СП 13-102-2003;

- кирпич - неразрушающими методами контроля ультразвуковым по ГОСТ 24332;

- измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании (в сооружении);

- определение фактических эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформации основания;

- уточнение фактической расчётной схемы зданий и сооружений и его отдельных конструкций;

- поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам обследования с использованием лицензированных программных комплексов на фактические нагрузки;

- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях.

  - Геодезическая съёмка.

Выполнение геодезической съемки осадок зданий по существующей геодезической сети (при наличии). В случае отсутствия - создание новой геодезической сети на строительных конструкциях и выполнение первичной геодезической съемки.

  - Анализ результатов обследования:

- вывод о категории технического состояния основных несущих конструкций и здания (сооружения) в целом (в соответствии с таблицей Б.14 СТО 70238424.27.010.011-2008);

- решение о дальнейшей эксплуатации здания (сооружения);

- рекомендации, направленные на улучшение или поддержание требуемого технического состояния здания (сооружения).

- разработка (уточнение) технического паспорта на производственное здание (сооружение) в соответствии с СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»: по необходимости.

- Результат оказанных услуг: Отчёт о техническом состоянии строительных конструкций сооружения: оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» на 1 магнитном носителе (флэш-накопителе) в редактируемых форматах (*.pdf, *.doc(x)), планы, чертежи и схемы сооружения в формате *.dwg. и сметная (рабочая) документация по каждому зданию и сооружению.

9.1. К Отчету о техническом состоянии прилагаются:

- ведомости дефектов несущих и ограждающих конструкций;

- результаты обмерных работ, эскизы, схемы, фотоматериалы;

- продольные и поперечные разрезы (профили) здания (сооружения);

- планы этажей с внутренними размерами помещений;

- другие документы, отражающие объективную оценку технического состояния обследованных конструкций;

- сведения о фактических нагрузках и условиях эксплуатации здания (сооружения);

- геологические и гидрогеологические условия участка, характеристики грунтов основания (на основании имеющихся данных);

- выводы о техническом состоянии обследуемых конструкций и их пригодности к дальнейшей надёжной и безопасной эксплуатации;

- согласованные с заказчиком мероприятия по устранению обнаруженных дефектов и повреждений с указанием сроков выполнения работ;

- рекомендации по организации наблюдений за состоянием отдельных элементов, узлов и конструкций в целом;

- технический паспорт (при необходимости) на производственное здание (сооружение) в двух экземплярах, в соответствии с Приложением № 1 (№ 2) «Инструкции по безопасной эксплуатации и организации контроля за состоянием строительных конструкций производственных зданий и сооружений ОА «НТЭК», утверждённой приказом Генерального директора ОАО «НТЭК» от 28.11.2014 № НТЭК/993-п;

- перечень используемой в работе НТД (нормативно-технической документации).

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: _________________________ _________________________ ______________________ ФИО м.п. | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор АО «НТЭК» __________________ С.В. Липин м.п. |
| --- | --- |