## Спецификация
Заказчик: |  | Кольская ГМК | [19 empty] | Изм: | 4
Потребитель: |  | Кольская ГМК | [19 empty] | Дата: | 15.06.2020
Проект: |  | Нет данных | [19 empty] | Расчет: | IP 1166/
Установка: |  | ЦЭО, ТЭЦ, паровой котел № 7 | [19 empty] | Справ. №: | 13.СВА-4803 Изм. 4
Технология: |  | Производство никеля | [19 empty] | Лицензиар: | Нет данных
Проектант: |  | [MRO] | [20 empty] | [40542]
Трубопроводная арматура
№ п/п | Позиция | Модель | Тип арматуры | Характеристика | Присоединение |  |  |  |  | Cv | Тmax, °С | Класс протечки ANSI (ГОСТ) | Направление рабочей среды | ∆Рмакс, кгс/см2 | Электропривод |  |  | Материалы | [5 empty] | Токр, °С | Принадлежности | NACE | Кол. | ЦЕНА, ЕВРО БЕЗ НДС | СУММА, ЕВРО БЕЗ НДС | Срок поставки, недель
[5 empty] | Тип | PN (DIN) | Класс давления (ASME) | Форма | DN | [5 empty] | Модель | Время хода, с | Ход штока, мм | Корпуса | Плунжера (диска, шара) | Седла | Вала (штока) | Сальника (уплотнений) | Ответных фланцев
1 | ОЛ №1 | 90-21115 | Рег | Лин | Сварное | - | 300 | BW | 25 | 1,7 | +250/+250 | IV | Открывает | 39 | AUMA SAR 07.2/LE 12.1-5,6-F07 | 44 | 20,3 | WCC | 410 | 410 | 17-4 PH | Графит | - | +5/+30 | - | - | 1 | 5116 | 5116 | 28-30
2 | ОЛ №2 | 90-21115 | Рег | Лин | Сварное | - | 600 | BW | 50 | 26 | +150/+150 | IV | Открывает | 65 | AUMA SAR 07.2/LE 12.1-5,6-F07 | 44 | 20,3 | WCC | 410 | 410 | 17-4 PH | Carbon/PTFE | - | +5/+30 | - | - | 1 | 6128 | 6128 | 28-30
[25 empty] | Итого: |  | 2 |  | 11244
ЭЛЕКТРОПРИВОД
1. Напряжение питания 380В, 50Гц, 3ф
2. Степень защиты оболочки IP67
3. Конечные выключатели
4. Моментные выключатели
5. Датчик положения 4-20 мА
6. Ручной дублер
7. Кабельные вводы
8. Электрообогрев 220В, 50Гц
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Адаптация к окружающей температуре - см. таблицу.
2. В столбце "∆Pмакс" указан максимальный перепад давления в закрытом положении, используемый для выбора привода.
3. В столбце "NACE" указано соответствие материалов внутренних деталей арматуры требованиям стандарта NACE по стойкости к сероводороду.
4. Обозначение моделей в таблице:
Серия 21100 - односедельная арматура
Серия 80386 - разделительная трёхходовая арматура
5. Обозначение формы фланца в таблице:
BW - присоединение сварное встык. Размеры концов под приварку по стандарту ASME B16.25
6. Обозначение материалов в таблице:
WCC - углеродистая сталь
17-4 PH, 410 - высокопрочная нержавеющая сталь
316 - аустенитная нержавеющая сталь
7. При наличие в питательной воде добавки гидразина рекомендуется использовать корпуса из нержавеющей стали
8. Для п/п 1 (поз. ОЛ №1) предложена на следующие рабочие параметры при регулировании: Рвх - 35 кгс/см2 изб., Рвых - 25 кгс/см2 изб., рабочая температура принята 243 °С, характеристика регулирования обеспечивается в диапазоне расходов 500…1600 кг/ч
9. Для п/п 2 (поз. ОЛ №2) предложена на следующие рабочие параметры при регулировании: Рвх - 55 кгс/см2 изб., Рвых - 35 кгс/см2 изб., рабочая температура 130 °С (без учета пускового режима), характеристика регулирования обеспечивается в диапазоне расходов 25000…60000 кг/ч, арматура предложена DN 50 из-за высокой скорости рабочей среды, при расчете пропускной способности арматуры DN трубопровода до и после клапана принят 50 мм, просьба подтвердить
10. Оборудование (арматура, приводы и принадлежности) выбрано на основании предоставленных заказчиком технических требований. При размещении заказа на производстве или в процессе изготовления возможны изменения кодировок моделей оборудования без существенного изменения его конструктивного исполнения, а также возможна замена материалов отдельных деталей на аналоги, которые по своему химическому составу, механическим свойствам и коррозионной стойкости не уступают или превосходят ранее предложенные и полностью соответствуют техническим требованиям заказчика.