УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

ООО «Единство»

____________С.П. Анисимов

от «__» _____________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и монтаж противопожарных систем гаражно-складского комплекса ремонтно-эксплуатационного участка г. Норильска

Содержание:

1. Введение	3

2. Заказчик	3

3. Цели	3

4. Состав оказываемых услуг	3

5. Задачи и результаты	3

6. Сроки оказания услуг	4

7. Дополнительные требования	4

1. Введение

Объект представляет собой выделенные помещения, предназначенные для обеспечения производственной деятельности, размещения персонала, стоянки, ремонта, обслуживание техники, автотранспорта, выдачи, хранения товарно-материальных ценностей, хранения ГСМ. Владельцем объекта является ООО «Единство».

В связи с необходимостью обеспечения защиты персонала и имущества от пожара и выполнению требований Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ возникла необходимость в оборудовании включая, но не ограничиваясь следующими системами противопожарной защиты:

- Автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС)

- Автоматическими установками пожаротушения (АУПТ)

- Системой обеспечения управления эвакуацией (СОУЭ)

- Прочими системами

Поскольку ООО «Единство» не обладает необходимыми лицензиями и допусками к проведению работ по проектированию и монтажу систем противопожарной защиты, возникла необходимость в привлечении подрядной организации.

На текущий момент проектная документация отсутствует, в наличии только кадастровые планы.

2. Заказчик

ООО «Единство» (100% дочернее предприятие ПАО «ГМК «Норильский никель»). Юридический адрес: проспект им. газеты Красноярский Рабочий, д. 150 г. Красноярск, Россия, 660010.

3. Цели

Оснащение системами противопожарной защиты, выполнение требований Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ и внутренних нормативно-методических документов ПАО «ГМК «Норильский никель» в области пожарной безопасности для ГСК РЭУ Норильск, помещений, расположенных по адресам:

- Красноярский край, г. Норильск, ул. Вальковское шоссе д.8, стр.5, пом.2, склад 37, общей площадью 2077,7 м2;

- Красноярский край, г. Норильск, ул. Вальковское шоссе д.8, стр.5, пом.5, склад 37, общей площадью 308,5 м2.

4. Состав оказываемых услуг

4.1. Проведение предпроектного обследования силами Подрядчика, совестно с представителями Заказчика.

4.2. Проведение расчета категории зданий, сооружений, помещений оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности согласно требованиям СП 12.13130.2009.

4.3. Разработка проектной документации по оснащению системами противопожарной защиты.

4.4. Поставка оборудования.

4.5. Проведение монтажных и пусконаладочных работ.

4.6. Сдача систем противопожарной защиты Заказчику и представителю обслуживающей организации.

5. Задачи и результаты

5.1. Обеспечить объект системами противопожарной защиты.

5.2. Обеспечить выполнение требований Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ и внутренних нормативно-методических документов ПАО «ГМК «Норильский никель»

6. Сроки оказания услуг

31 октября 2025 года

7. Дополнительные требования

Проектная документация должна соответствовать всем нормам, правилам и требованиям пожарной безопасности, действующим в РФ в период выполнения проектно-изыскательских работ.

При проектировании должны быть учтены требования следующих нормативно-правовых актов и нормативных документов:

1.	Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».

2.	Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании».

3.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 февраля 2023 г. № 318.

4.	Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

5.	"СП 113.13330.2023 "СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 05.10.2023 N 718/пр), "СП 467.1325800.2019. Свод правил. Стоянки автомобилей. Правила эксплуатации" (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 887/пр) (в зависимости от назначения здания);

6.	"СНиП 31-04-2001. Складские здания" (приняты Постановлением Госстроя РФ от 19.03.2001 N 21) (в зависимости от назначения здания).

7. "М ГК НН IT.1.11-2024, Методика применения единых технических требований к АСУТП, СПА, СПП".

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в проектной документации необходимо предусмотреть разработку раздела № 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», соответствующего требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», перечню документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, утвержденному приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318.

Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо разработать специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В ходе проектирования предусмотреть установку следующих систем противопожарной защиты: систему пожарной сигнализации (СПС), систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), автоматическую установку пожаротушения (АУП), систему противодымной вентиляции (ПДЗ) (при необходимости), внутренний и наружный противопожарные водопроводы (при необходимости), автоматическую систему управления пожаротушением (АСУ ПТ) (при необходимости), аварийное освещение (АО), системы эвакуационные фотолюминесцентные согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», СП 7.13130.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод», СП 439.1325800.2018 «Правила проектирования аварийного освещения», СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту», ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», ГОСТ Р 27.601-2011 «Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание и его обеспечение» и др. нормативным документам по пожарной безопасности.

Предусмотреть мониторинг и управление системами противопожарной автоматики. Информация о событиях от СПС, АУП (норма, пожар, неисправность) должна регистрироваться и отображаться на мониторах, специализированных АРМ центра управления сетью расположенном в г. Саратов, для осуществления контроля оператором за пожарной безопасностью. Сигналы (извещения) СПС вывести в Центр управления сетью ООО «Единство» и в подразделение ГОиЧС.

Предусмотреть получение технических условий для подключения систем пожарной безопасности в подразделение пожарной части ГОиЧС.

Оборудование, узлы, агрегаты и используемые материалы должны соответствовать требованиям безопасности, требованиям пожарной безопасности и эргономики, предъявляемым Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности» и другим нормативным правовым актам и нормативным документам, действующим на территории РФ.

Системы должны функционировать в круглосуточном режиме при заданных климатических параметрах. Электропитание систем противопожарной защиты должно осуществляться по I категории надежности электроснабжения по ПУЭ. Допускается использование в качестве резервного источника питания систем пожарной автоматики АКБ или ББП на объектах III категории надёжности электроснабжения (СП 6.13130.2021 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»).

Оборудование системы противопожарной автоматики должно предусматривать возможность управления системами вентиляции, дымоудаления, технологического оборудования, а также системой контроля и управления доступом.

Предусмотреть проектным решением интеграцию систем СПС и СОУЭ с другими инженерными системами здания (при необходимости).

Необходимость применения и выбор типа АУП обосновать уровнем пожарной опасности конкретного объекта с учетом скорости развития пожара в начальной стадии и экономической целесообразности их применения и в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.046-91 п. 3, СП 485.1311500.2020 и СП 486.1311500.2020.

Тип установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования определяются организацией-проектировщиком (п. 5.4 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»).

При проектировании автоматических установок пожаротушения необходимо учитывать физико-химические свойства веществ и материалов и их взаимодействие с огнетушащими веществами (Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны»).

Исполнение установок должно соответствовать требованиям мер безопасности, предусмотренных ГОСТ 12.3.046-91.

При проектировании следует учесть высоту установки оборудования, предусмотреть доступ к нему для обслуживания, принимая во внимание размещение технологического оборудования (предусмотреть технологические площадки, возможность установки подмостей, анкерные точки, линии и т.д.).

Системы должны функционировать в круглосуточном режиме при заданных климатических параметрах.

Проектирование СПС необходимо осуществлять в соответствии с требованиями п. 4.2 ГОСТ Р 59638-2021.

Всё оборудование должно иметь сертификаты соответствия.

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций. Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться в соответствии с действующими нормами и правилами.

При проектировании и выполнении прочих работ необходимо соблюсти требования «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской федерации».

Проектной документацией определить степень огнестойкости, классы функциональной и конструктивной пожарной опасности здания с учетом обеспечения их самостоятельными путями эвакуации.

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации и эвакуационным выходам должны соответствовать СП 1.13130.2020 «Свод правил системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» применительно к части здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности, кроме случаев, специально оговоренных настоящим сводом правил.

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий, в том числе помещений с учетом категории здания по взрывопожарной и пожарной опасности, к огнестойкости строительных конструкций, а также к путям эвакуации и эвакуационным выходам определить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», СП 1.13130.2020 «Свод правил системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 2.13130.2020 «Свод правил системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Категории пожарной и взрывопожарной опасности помещений, классы взрывоопасности, классы конструктивной пожарной опасности, классы пожарной опасности строительных конструкций определить проектом в соответствии с требованиями ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Применяемые материалы, конструкции и качество выполненных строительных и монтажных работ, должны соответствовать Федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Несущие металлические конструкции должны иметь предел огнестойкости, соответствующий степени огнестойкости здания. Предусмотреть разработку мероприятий по огнезащите несущих металлических и деревянных конструкций, воздуховодов вентиляции и др. в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», а также ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ».

Предусмотреть аварийное (эвакуационное освещение) в соответствии СП 439.1325800 «Правила проектирования аварийного освещения». Включается автоматически при возникновении нештатных ситуаций. Подразделяется на резервное и эвакуационное. Резервная система обеспечивает освещение помещений при отключении основного. Эвакуационная – обеспечивает возможность вывода людей из опасных зон. При пожаре и других бедствиях.

Монтаж кабельных линий выполнить согласно утвержденных правил, ПУЭ, требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».