ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению

деталей насоса оборотной воды (230-PU-004)

Grundfos TP 350-780/4 X-F-A-BAQE

обогатительной фабрики ООО «ГРК «Быстринское»

Чита 2025 г.

Содержание

1. Вводная часть	4

1.1.Наименование работ.	4

1.2.Место нахождения Заказчика	4

1.3.Термины и определения	4

2.Работы и требования к их выполнению	5

2.1.Объем выполняемых работ	5

2.2.Требования к выполнению работ	5

3.Требования к претендентам	6

4. Требования к оформлению и содержанию технико-коммерческого предложения	7

Приложения:

Приложение 1 – Фото улиты, на всасе и нагнетании;

Приложение 2 – Фото рабочего колеса

- Вводная часть

1.1. Наименование работ.

В рамках проводимого конкурса ООО «ГРК «Быстринское» предлагает выполнить работы по восстановлению деталей насоса оборотной воды (230-PU-004) Grundfos TP 350-780/4 X-F-A-BAQE обогатительной фабрики.

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос Grundfos | TP 350-780/4 X-F-A-BAQE | 1 шт. |
| в т.ч.: |  |  |  |
| 2 | Рабочее колесо |  | 1 шт. |
| 3 | Корпус (улита) насоса |  | 1 шт. |
| 4 | Торцевое уплотнение вала |  | 1 шт. |

  - Место нахождения Заказчика

Быстринский ГОК территориально расположен в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края в 12 км юго-восточнее села Газимурский Завод. Удаленность от административного центра 550 км (200 км по трассе Чита-Хабаровск, 350 км улучшенная грунтовая дорога). Движение автотранспорта по ней возможно круглогодично, в весенне-летний период возможно ограничение движения большегрузной техники по грунтовой дороге.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции «Приисковая» составляет 200 км (150 км грунтовой и 50 км асфальтированной дороги). Также осуществляется рабочее движение по железной дороге от станции «Борзя» до станции «Газимурский завод».

  - Термины и определения

В настоящем техническом задании используются следующие термины и определения:

    - Заказчик: сторона договора подряда, которая дает задание подрядчику на выполнение работ по восстановлению деталей насоса оборотной воды (230-PU-004) Grundfos TP 350-780/4 X-F-A-BAQE обогатительной фабрики.

1.3.2. Исполнитель: юридическое лицо, осуществляющее работы согласно п. 1.1 настоящего Технического задания, на основании заключенного договора.

1.3.3. Оборудование: оборудование обогатительной фабрики, указанное в пункте 1.1, принадлежащие ООО «ГРК «Быстринское».

1.3.4. Работа: комплекс технических операций и организационных действий по восстановлению деталей насоса оборотной воды (230-PU-004) Grundfos TP 350-780/4 X-F-A-BAQE на основании заключенного договора.

- Работы и требования к их выполнению

2.1. Объем выполняемых работ

Исполнитель обеспечивает выполнение работ по восстановлению деталей насоса оборотной воды Grundfos TP 350-780/4 X-F-A-BAQE обогатительной фабрики, фотографии оборудования представлены в приложениях №1, №2 к Техническому заданию.

  - Требования к выполнению работ

2.2.1. Исполнитель обязуется качественно и в полном объеме выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием и Договором.

2.2.2. Работы по ремонту включают в себя:

- Восстановление проточной части корпуса износостойким композитом;

- Восстановление геометрии крышки корпуса износостойким композитным составом;

- Восстановление щелевого уплотнения корпуса износостойким композитным составом;

- Восстановление щелевого уплотнения рабочего колеса с применением технологии газопламенного напыления Castolin, с последующей мех. обработкой;

- Ремонт рабочего колеса с применением сварочной технологии Castolin и износостойкого композитного состава;

- Восстановление посадочного места торцевого уплотнения с применением технологии газопламенного напыления Castolin, с последующей мех. обработкой;

- Восстановление посадочных мест подшипников с применением технологии газопламенного напыления Castolin, с последующей мех. обработкой;

- Динамическая балансировка рабочего колеса на балансировочном стенде ENSET Balkar 3000;

- Замена торцевого уплотнения  (материал уплотнения: карбид вольфрама, либо Исполнитель предлагает Заказчику на согласование материал для замены);

2.2.3. Результатом приемки выполненных работ считать подписанный с обоих сторон Акт выполненных работ. Прием восстановленных деталей происходит на площадке ГРК Быстринский, Газимурский завод.

2.2.4. В случае неудовлетворительного выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя устранения несоответствий и повторного проведения работ.

2.2.5. Исполнитель обеспечивает соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности согласно требованиям действующего законодательства, в процессе выполнения работ.

2.2.6. Исполнитель обязан соблюдать требования правил, нормативно-технической и методической документации, предусмотренной при выполнении работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

2.2.7. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их выполнения в срок.

2.2.8. Работы производятся с использованием сертифицированных качественных материалов. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

2.2.9. Транспортировка Оборудования до места выполнения работ и обратно осуществляется силами и за счет Заказчика.

2.2.10. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Акта выполненных работ.

2.3. Период выполнения работ

Начало выполнения работ по восстановлению деталей насоса оборотной воды Grundfos TP 350-780/4 X-F-A-BAQE осуществляется после подписания Договора. Окончанием Договора будет считаться дата приемки выполненных работ по Договору, но не позднее 31.12.2025 г.

Приложение 1 к Техническому заданию:

Приложение 2 к Техническому заданию: