Приложение № 1

к договору возмездного оказания услуг

№ ______ от «___» ____________2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по восстановлению эксплуатационных характеристик трубопроводов с выявлением и ликвидацией критических дефектов объектов УТВС АО «НТЭК» в 2025 году

- Основание для оказания услуг:

  - Проведение работ по определению технического состояния трубопроводов с выявлением критических участков с целью безопасной эксплуатации линейных объектов;

  - Соблюдение требований «Правила технической эксплуатации тепловых энегоустановок», утвержденных приказом №115 от 24.03.2003 г. Министерства энергетики РФ.

  - Соблюдение требований СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280) (ред. от 14.10.2024);

  - СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1016/пр).

- Срок оказания услуг:

- С момента заключения договора по 01.10.2025

- Объекты обследования:

Магистральные трубопроводы тепловодоснабжения управления «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» согласно Приложению №1 к настоящему Техническому заданию.

- Цель оказания услуг:

  - Проведение комплексного технического обследования технических устройств (в дальнейшем – объектов) с целью определения их фактического технического состояния;

  - Определение возможности и компенсирующих мероприятий по дальнейшей эксплуатации, а также остаточного ресурса трубопровода по результатам комплексного технического обследования.

- Состав и содержание услуг:

  - Оценка технического состояния проводится в 4 этапа:

- 1 этап – запрос информации, необходимой для оказаний услуг, анализ предоставленной технической документации, по результатам анализа назначение метода обследования и разработка программы работ для каждого участка трубопровода с обязательным согласованием Заказчика;

- 2 этап – проведение комплексного обследования трубопроводов методами неразрушающего контроля и телевизионного осмотра согласно программе работ;

- 3 этап – дополнительное обследование участков трубопроводов имеющих признаки дефектов (аварийно-опасных мест) с применением визуального и измерительного контроля (далее – ВИК), ультразвуковой толщинометрии (далее – УЗТ), ультразвуковой контроль (УЗК) выявленных по результатам 3 этапа;

- 4 этап – оформление отчета по результатам проведения 1-3 этапов.

  - Объем оказания услуг по 1 этапу – запрос информации, необходимой для оказаний услуг и анализ предоставленной технической документации по эксплуатации и техническому состоянию объектов технического аудита:

    - Оказание услуг по 1 этапу проводится в следующей последовательности:

- запрос необходимой информации;

- сбор необходимых материалов непосредственно на энергообъекте;

- проведение анализа и оценки технической документации, имеющейся на энергообъекте.

- назначение метода обследования для каждого участка трубопроводов.

    - Анализ технической документации по эксплуатации трубопроводов УТВС АО «НТЭК» на соответствие требованиям НТД проводится по следующим направлениям:

5.2.2.1. Анализ аварийности и проблемы надежности;

5.2.2.2. Анализ имеющейся документации, полученной от Заказчика на энергообъекте:

- приказы о назначении ответственных лиц;

- производственные инструкции по обслуживанию оборудования сетей тепловодоснабжения;

- технические паспорта, эксплуатационные и исполнительные схемы сети тепловодоснабжения;

- сведения о ранее проведенных ремонтах трубопроводов (за год последнего капитального ремонта);

- сроки и результаты технических освидетельствований трубопроводов;

    - По результатам анализа технологической документации назначается метод технического обследования участка трубопровода, исходя из:

- конструктивных особенностей трубопровода;

- пересечений с социально значимыми объектами инфраструктуры;

- аварийности участка;

    - Допустимые методы комплексного технического обследования:

      - Комплексное внутритрубное диагностирование трубопроводов неразрушающими методами контроля в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию;

      - Телевизионное обследование внутренней поверхности трубопроводов в соответствии с Приложением №2 к Техническому заданию;

      - Визуальный и измерительный контроль, ультразвуковая толщинометрия, ультразвуковой контроль (УЗК);

    - Контроль указанными методами следует провести на трубопроводах УТВС АО «НТЭК» общей протяженностью согласно с перечнем Приложения №1 к Техническому заданию, Приложения №2 к Техническому заданию. Снятие тепловой изоляции допустимо только для точечной диагностики с последующим её восстановлением;

    - Разработка программы комплексного технического диагностирования.

  - Объем оказания услуг по 2 этапу - проведение комплексного обследования трубопроводов методами НК общей протяженностью в соответствии с перечнем согласно Приложению №1 к Техническому заданию посредством наружного осмотра (без снятия тепловой изоляции), а также с применением внутритрубного метода диагностики (не менее 80% от указанной в Приложении 1 к Техническому заданию протяженности).

    - Объем комплексного внутритрубного обследования, телевизионного обследования и комплексного технического обследования может быть изменен в любую сторону по согласованию Заказчика и Исполнителя работ.

    - Комплексное внутритрубное обследование включает в себя следующие этапы работ:

      - Подготовительные работы:

- анализ технической документации;

- разработка и утверждение графика диагностического обследования.

      - Предварительное диагностическое обследование на каждом участке тепловой сети:

- обследование конструкционных особенностей трубопровода на предмет определения места установки узла доступа для запасовки внутритрубного инспекционного прибора (ВИП);

- визуальный и измерительный контроль металла труб, теплоизоляционного покрытия;

- измерение толщины стенки трубопровода в местах доступа;

- измерение твердости металла труб в местах доступа.

      - Разработка проекта производства работ (ППР) по выполнению внутритрубной диагностики на каждый объект обследования. ППР должен включать себя:

- технологические операции проведения работ на диагностируемом участке;

- схему с указанием места установки узла доступа для проведения ВТД;

- утвержденный график проведения работ по участкам;

- основные требования к подготовке участков Заказчиком;

- схему подготовки места доступа;

- основные требования к безопасному ведению работ.

      - Проведение внутритрубной диагностики тепловых сетей (далее-ВТД):

- внутритрубное диагностирование должно проводиться при дренированном трубопроводе, при этом частичное наличие воды (не более 5% от общего объема) в трубопроводах не должно являться препятствием для выполнения внутритрубной диагностики трубопроводов.

- в рамках проведения ВТД должны быть выполнены участки с вертикальным расположением трубопровода (эстакадные переходы, ступенчатые подъемы);

- разборка теплоизоляции для монтажа узла доступа для внутритрубного инспекционного прибора, а также последующее восстановление теплоизоляции выполняется Исполнителем.

- Подготовительные работы для монтажа, а также сам монтаж узла доступа для внутритрубного инспекционного прибора выполняется Исполнителем.

- При выявлении критичных (аварийных) дефектов информация об этом должна быть доведена до ответственного лица назначенного со стороны Заказчика. Местоположение и размеры критичного дефекта должны быть нанесены (Исполнителем) краской на наружную поверхность трубы (изоляции).

      - Проведение телевизионного осмотра трубопровода (далее-ТВО):

- обследование в объеме указанного в Приложении №2 к Техническому заданию должно проводиться на дренированном трубопроводе, при этом частичное наличие воды (не более 5% от общего объема) в трубопроводах не должно являться препятствием для выполнения осмотра трубопроводов;

- разборка теплоизоляции для монтажа узла доступа для внутритрубного инспекционного прибора, а также последующее восстановление теплоизоляции выполняется Исполнителем.

      - Оформление технических отчетов, включающих в себя:

- вид дефекта;

- местоположение и размеры дефекта;

- механизм дефектообразования;

- опасность дефекта по критериям технического состояния трубопроводов;

- рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту трубопроводов с указанием периода (года) проведения работ по исправлению дефекта;

- разработка схемы участка относительно его расположения на ситуационном плане с нанесением на неё всех дефектов, отражающих критичность участка. Критичность показывать с помощью градиента от синего к красному цвету.

    - Работы по ВТД проводятся с использованием робототехнического комплекса обеспечивающего возможность диагностирования трубопроводов методами (видами) неразрушающего контроля в соответствии ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536).

    - При проведении контроля основного металла труб должно быть выполнено:

      - Сплошное сканирование поверхности труб (измерение остаточной толщины металла с погрешностью измерения не хуже согласно характеристик, представленных в Приложении №3 к Техническому заданию);

      - Выявление дефектов, связанных с потерей металла на внешней и внутренней поверхности трубопроводов (должно быть обеспечено выявление дефектов с параметрами не хуже представленных в Приложении №3 к Техническому заданию);

      - Определение фактической конфигурации трубопроводов (протяженность трубопровода, длина элементов трубопровода, местоположение поперечных (кольцевых) сварных соединений с привязкой к месту загрузки диагностического оборудования, местоположение врезок, их линейные и угловые координаты);

      - Выявление дефектов элементов трубопровода (вмятины, деформации труб и компенсаторов, отводов, переходов и.т.д.),

      - Применяемые по ВТД методы должны позволять неотложно (по времени) определять наличие, месторасположение и размеры дефекта;

      - Выявление различных загрязнений, посторонних предметов и т.д.;

    - Внутритрубное диагностирование должно проводиться на трубопроводе, совместно с ремонтными мероприятиями без предварительной подготовки, на опустошенном участке, при этом частичное наличие воды (не более 5% от общего объема) в трубопроводе не должно являться препятствием для выполнения работ по ВТД;

    - Условия проведения ВТД:

- наличие отложений на внутренней поверхности трубопровода;

- прохождение углов поворота 90° радиусом не менее 1.5 D;

- прохождение вертикальных участков трубопровода;

- опустошенный трубопровод.

    - Телевизионное обследование должно проводиться роботизированным комплексом с камерами высокого разрешения и источником света, достаточной мощности для выявления дефектов.

    - При проведении ТВО должно быть выявлено наличие монтажных люков, мусора, участков с высокой степенью заиливания трубопровода, а также патрубков дренажной арматуры выходящих во внутритрубное пространство.

    - Все подготовительные работы, получение требуемых разрешении для организации проведения внутритрубной диагностики и телевизионного обследования выполняются силами Исполнителя. В случае, если при проведении ВТД/ТВО выявляются отклонения, препятствующие дальнейшему контролю (непроходимые врезки, вмятины, загрязнения и т.д.), Исполнитель должен немедленно известить об этом Заказчика. Исполнитель вырабатывает и осуществляет мероприятия для обеспечения выполнения ВТД в запланированном объеме.

    - После выполнения Заказчиком мероприятий по выводу и опорожнению диагностируемого участка трубопровода, вырезку отверстий в трубопроводе для проведения ВТД/ТВО осуществляет Исполнитель (соисполнитель), последующий монтаж катушек в месте вырезанных отверстий также производится силами Исполнителя (соисполнителя). По согласованию с Заказчиком в местах устройства доступа возможна установка монтажного люка в соответствии с СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III, и IV категории», РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования», ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры».  ТМЦ на монтаж катушек предоставляется Заказчиком.

    - Комплексное техническое обследование методами неразрушающего контроля должно включать в себя:

      - Проведение трассировки обследуемого участка трубопровода и поиска смежных (пересекающих) инженерных коммуникаций (электрокабели, газопроводы и т.п.), для составления схемы трубопровода в плане, с нанесением на схему начальной и конечной точек участка трубопровода, протяженности, его конфигурации и характерных особенностей (смотровые колодцы, П-образные компенсаторы, запорная арматура, воздушники и пр.).

      - Проведение визуального и измерительного контроля (далее – ВИК) начальной, конечной и всех промежуточных точек доступа обследуемого участка трубопровода, фланцевых соединений, арматуры, с фотофиксацией выявленных дефектов и повреждений строительных конструкций, системы трубопроводов, опорно-подвесной системы и запорной арматуры. Определение в точках доступа, на подающем и обратном трубопроводах, мест с наибольшим коррозионным повреждением.

      - Элементы, расположенные в районе арматуры, в пределах байпасных линий, на перемычках или на тупиковых участках, а также вблизи неподвижных опор, подвергаются особому, более детальному контролю.

      - Контроль трубопроводов проводится в местах отсутствия изоляции. В случае обнаружения подтеков воды, продуктов коррозии, мест механического износа трубопровода и т.п., Исполнителем производится очистка трубопровода от изоляции и проводится дополнительный визуально-измерительный контроль.

      - Произвести ВИК на трубопроводах:

- состояние элементов трубопроводов (прямолинейных участков, врезок, переходов, колен);

- состояния арматуры: комплектность крепежных деталей (шпилек, болтов, гаек, штурвалов), фланцевых соединений, крышки и уплотнения шпинделя, наружных поверхностей запорной арматуры в объёме 100 % (при наличии);

- состояния сильфонных или сальниковых компенсаторов (при наличии).

- диаметра и длины обследуемых участков трубопровода, в случае несовпадения фактических геометрических размеров с исходными данными;

- превышающих нормы геометрических размеров сварных соединений, смещений кромок стыкуемых элементов и прочих дефектов в сварных соединениях, согласно ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

- геометрических размеров обнаруженных дефектов (поры, свищи, подрезы, раковины, вмятины, язвенная коррозия, выпучены и др.). Их форму, расположение и размеры указать в протоколе.

      - Толщинометрия в местах доступа к трубопроводу, с наибольшим коррозионным повреждением, определённых по результатам ВИК. Провести не менее 4-х замеров толщины стенки трубопровода методом ультразвукового контроля (далее – УЗК), с фотофиксацией результатов.

      - При выявлении участков по результатам визуального контроля, с коррозионными повреждениями металла, толщина стенки контролируется в точках максимальной глубины коррозии.

      - Ультразвуковой контроль сварных швов и элементов трубопроводов в местах доступных для осмотра в объеме определенном индивидуальной программой технического диагностирования.

      - Осуществление проверки, в доступных местах, состояния изоляции и ее покровного слоя. При обнаружении признаков намокания изоляции или подтопления трубопровода, данные участки должны быть освобождены от теплоизоляции силами Исполнителя и подвергнуты визуальному контролю. По результатам этого контроля принимается решение о необходимости дополнительной дефектоскопической проверки поверхности металла, или (и) контроля толщины стенки.

      - Анализ результатов контроля и проведение необходимых расчетов.

      - Оформление протоколов по результатам технического диагностирования с определением степени необходимости ремонта участка трубопровода тепловой сети.

      - Отключение и вывод в ремонт трубопроводов в соответствии с программой комплексного технического обследования участков трубопроводов, обеспечивает Заказчик.

    - Исполнитель должен оказать услуги своими силами и средствами в объемах и в сроки утвержденными Заказчиком.

  - Объем оказания услуг по 3 этапу – дополнительное обследование участков трубопроводов, имеющих признаки дефектов (аварийно-опасных мест), с применением визуального и измерительного контроля, ультразвуковой толщинометрии и ультразвукового контроля, выявленных по результатам 2 этапа, диагностирование которых методом ВТД не представляется возможным.

    - В соответствии с программой дополнительного обследования проводится обследование участков трубопроводов (аварийно-опасных мест), выявленных по результатам 2 этапа с применением локальных методов НК.

    - Отключение и вывод в ремонт трубопроводов в соответствии с программой дополнительного обследования участков трубопроводов, имеющих признаки дефектов (аварийно-опасных мест), с применением ВИК, УЗТ и УЗК, обеспечивает Заказчик

    - Ориентировочная общая протяженность участков для дополнительного обследования трубопроводов по 3 этапу составляет не более 20 % протяженности обследованных трубопроводов по 2 этапу и уточняется по итогам проведения 2 этапа и согласовывается между Заказчиком и Исполнителем.

    - В соответствии с программой дополнительного обследования участков трубопроводов (аварийно-опасных мест), разработанной по результатам 1 этапа, производится обследование с применением следующих локальных методов контроля:

- наружный осмотр, визуальный и измерительный контроль (далее – ВИК);

- ультразвуковой толщинометрии (далее – УЗТ);

- оценка качества сварных соединений посредством ультразвукового контроля (при необходимости).

    - ВИК участков трубопроводов сетей тепловодоснабжения выполняется согласно раздела III ФНП в области промышленной безопасности «Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 15.12.2020 № 535.

    - Для ВИК используются специальные комплекты приспособлений (ВИК-1, ВИК-2, ВИК-NDT и т.д.).

    - ВИК основного металла и сварных соединений трубопроводов выполняется с целью обнаружения поверхностных повреждений, возникших в процессе эксплуатации трубопроводов.

    - Наружный осмотр трубопровода без тепловой изоляции провести в точках, доступных для оценки состояния трубопроводов и выявления наличия, а также оценки имеющихся очагов коррозии.

    - Элементы, расположенные в районе арматуры, в пределах байпасных линий, на перемычках или на тупиковых участках, а также вблизи неподвижных опор, подвергаются особому, более детальному контролю.

    - Наружный осмотр трубопроводов произвести по следующим критериям, но не ограничиваясь:

- доступность для обслуживания;

- соответствие фактического расположения трубопроводов прилагаемым к паспортам (исполнительным схемам);

- отсутствие видимой течи из трубопроводов.

    - Контроль трубопроводов проводится в местах отсутствия изоляции. В случае обнаружения подтеков воды, продуктов коррозии, мест механического износа трубопровода и т.п., производится очистка трубопровода от изоляции и проводится дополнительный визуально-измерительный контроль.

    - Произвести ВИК на трубопроводах:

- состояние элементов трубопроводов (прямолинейных участков, врезок, переходов, колен);

- состояния арматуры: комплектность крепежных деталей (шпилек, болтов, гаек), фланцевых соединений, крышки и уплотнения шпинделя, наружных поверхностей запорной арматуры в объёме 100 % (при наличии);

- состояния сильфонных или сальниковых компенсаторов (при наличии).

- диаметра и длины обследуемых участков трубопровода, в случае несовпадения фактических геометрических размеров с исходными данными;

- превышающих нормы геометрических размеров сварных соединений, смещений кромок стыкуемых элементов и прочих дефектов в сварных соединениях, согласно ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

- геометрических размеров обнаруженных дефектов (поры, свищи, подрезы, раковины, вмятины, язвенная коррозия, выпучены и др.). Их форму, расположение и размеры указать в протоколе.

    - Измерительный контроль выполняется для оценки дефектов основного металла трубопроводов и сварных соединений, выявленных интегральными методами неразрушающего контроля, в объеме равном не более 20 % от общей протяженности обследуемых участков трубопроводов.

    - Результаты наружного осмотра и ВИК оформить в виде Протокола результатов наружного осмотра и визуального и измерительного контроля, который прикладывается Итоговому отчету.

    - УЗТ провести в соответствии с п. 4.6 Инструкции по продлению срока службы трубопроводов ІІ, ІІІ и ІV категорий (СО 153-34.17.464-2003, за исключением п. 4.6 ж).

    - Для измерений применить ультразвуковые толщиномеры по ГОСТ 28702-90 «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования».

    - Измерение толщины стенки проводится в целях определения количественных характеристик утонения стенки элемента трубопровода в процессе эксплуатации. Толщину стенки следует предпочтительно измерять на участках (элементах) трубопровода, работающих в наиболее сложных условиях с точки зрения интенсивности коррозионного износа металла: перед арматурой и после нее, застойных зонах и дренажах, местах интенсивного намокания изоляции или подтопления трубопроводов.

    - При выявлении участков по результатам визуального контроля, с коррозионными повреждениями металла, толщина стенки контролируется в точках максимальной глубины коррозии.

    - Результаты контроля толщины стенки трубопроводов оформить в виде Протокола результатов ультразвуковой толщинометрии, который прикладывается Итоговому отчету.

  - Объём оказания услуг по 4 этапу – оформление отчета по результатам проведения 1-3 этапов.

    - По результатам 1-3 этапов оформить отчет с результатами технического обследования трубопровода УТВС АО «НТЭК» по каждому объекту, указанному в Приложении №2 к Договору: Отчет по оценке технического состояния трубопроводов УТВС АО «НТЭК» с выводами о наличии дефектов, требующих проведения ремонтных работ или замены участков трубопроводов и их элементов, с обосновывающими материалами, а также отчет по телевизионному обследованию с заключением по проведенной работе и выявленными замечаниями, и предоставить его Заказчику.

    - Результатом оказания услуг является Отчет по оценке технического состояния трубопровода УТВС АО «НТЭК» с выводами о наличии дефектов, требующих проведения ремонтных работ или замены участков трубопроводов и их элементов, с обосновывающими материалами на каждый трубопровод, указанный в Приложении №1 к Техническому заданию, а также отчет по телевизионному обследованию с заключением по проведенной работе и выявленными замечаниями на трубопровод, указанный в Приложении №2 к Техническому заданию.

    - Выводы следует излагать в соответствии со структурой Отчета, общую оценку технического состояния трубопроводов следует указать в заключение выводов.

    - Заключения, включаемые в отчет, следует делать только на основании результатов, проведенных в рамках данной работы. Выводы должны подвести итог, наметить необходимые действия, иметь качественную оценку подтвержденную полученными данными и т.д., должны быть конкретными и исключать двойные трактовки.

    - Рекомендации должны быть написаны в соответствии с отраженной в выводах информацией, при этом четко сформулированы и иметь конкретные мероприятия. Включение в итоговые выводы общих (неконкретных) формулировок не допускается.

    - Отчет может быть дополнен дополнительными разделами по усмотрению Исполнителя.

    - Отчет и разработанная программа должны быть представлены Заказчику в электронном виде, а также в бумажном виде в двух экземплярах с подлинными подписями и печатями, с учетом следующих требований:

- номер страницы должен находиться внизу справа в нижнем колонтитуле.

- размеры полей: левое – 2,5, правое – 1,5.

    - Основной текст документа должен иметь размер шрифта 14 пунктов, если в документе более 150 страниц, то основной текст документа должен иметь размер шрифта 12 пунктов.

    - В тексте отчета должны присутствовать ссылки на использованную литературу, в выявленных замечаниях указан пункт НТД, требования которого не выполняются, перечень литературы должен прилагаться в конце отчета.

    - Отчет в электронном виде должны быть представлены на Flash носителе:

- в формате программного обеспечения Adobe Acrobat (файл с расширением pdf);

- в формате программного обеспечения Word (файл с расширением doc);

- в формате программного обеспечения AutoCAD (файл с расширением dwg);

- допускается предоставление приложений в виде отдельных специфических файлов (чертежи, схемы), конвертация которых в формат программного обеспечения Аdobe Acrobat затруднена или невозможна.

Все изменения, возникшие в процессе оказания услуг, согласовываются Сторонами в рабочем порядке при условии обязательного предварительного согласования Заказчика.

6. Основные требования к исполнителю:

  - Руководитель и персонал Исполнителя должны быть обучены по охране труда в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний охраны труда работников организаций», утв. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 (ред. от 12.06.2024) "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"), мерам пожарной безопасности в соответствии с Приказом МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 N 65974),. (Участник предоставляет копии протоколов/удостоверений аттестованного персонала).

  - Персонал Исполнителя должен пройти обучение и проверку знаний основ электробезопасности, иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2-ой (Участник предоставляет копии протоколов/удостоверений аттестованного персонала).

  - Персонал Исполнителя должен быть аттестован на право производства работ на высоте в соответствии с требованиями действующего законодательства (Участник предоставляет копии протоколов/удостоверений аттестованного персонала).

  - Специалисты лаборатории неразрушающего контроля должны быть аттестованы на методы, указанные в настоящем техническом задании, уровень квалификации не ниже 2-го, в соответствии с требованиями СДАНК-02-2020. Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля с правом выполнения работ на следующих объектах:

Объекты котлонадзора:

- Право выполнения работ на оборудовании, работающем под избыточным давлением: трубопроводы пара и горячей воды).

  - Исполнитель обязан предоставить свидетельство об аттестации собственной лаборатории неразрушающего контроля, на методы, указанные в настоящем техническом задании и оформленное в соответствии с требованиями СДАНК-01-2020 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» с областью аттестации:

Объекты котлонадзора:

  - Право выполнения работ на оборудовании, работающем под избыточным давлением: трубопроводы пара и горячей воды.

  - Требования к материально техническому обеспечению Исполнителя:

Исполнитель должен иметь в собственности следующее оборудование:

- Робототехнический комплекс для проведения ВТД/ТВО.

Минимальные требования к робототехническому комплексу: должен обеспечивать:

- архивирование результатов обследования и дефектоскопического контроля основного металла труб;

- определение местоположения обнаруженных дефектов и особенностей трубопровода с привязкой по линейной (от места загрузки оборудования и от ближайших поперечных сварных соединений) и угловой координате.

- работоспособность при проведение внутритрубного диагностирования методами неразрушающего контроля в условиях, определенных нормативными документами ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утв. Приказом от 15.12.2020 №536) раздел 185;

- Робототехнический комплекс должен иметь дальность диагностирования (запас хода) не менее 600 метров. Робототехнический комплекс должен иметь возможность перемещения через сальниковые, сильфонные компенсирующие устройства, вертикальные участки трубопровода, прохождения углов поворота 90° радиусом не менее 1.5D.

- Скорость внутритрубного диагностирования должна составлять не менее 200 метров в час.

  - Робототехнический комплекс, используемый Исполнителем при проведении ВТД, должен обеспечивать возможность диагностирования трубопроводов методами (видами) неразрушающего контроля в соответствии с требованиями Приказа федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 Федеральные нормы и правила № 536 п.147

  - Диагностическое оборудование (средство измерения) робототехнического комплекса должно обеспечивать выполнение работ, указанных в настоящем техническом задании;

  - Робототехнический комплекс для телевизионного обследования должен иметь достаточный функционал для выполнения обследования в рамках данного Технического задания.

  - Достоверность полученных данных. Метрологические характеристики применяемого оборудования должны быть не хуже приведенных в Приложении №3 к Техническому заданию.

  - Исполнитель должен подтвердить соответствие применяемого диагностического оборудования (средств измерений) требованиям ст. 12 и ст. 13 Федерального закона "Об обеспечении единства средств измерений" № 102-ФЗ от 26.06.2008, а именно:

- иметь свидетельство об утверждении типа средств измерений на оборудование для проведения требуемых измерений при выполнении работ по внутритрубной диагностике трубопроводов;

- иметь действующее свидетельство о поверке.

  - Передвижная лаборатория, укомплектованная оборудованием неразрушающего контроля (внутритрубные диагностические комплексы, приборы, средства измерений, СОП).

  - Оборудование управления и обработки диагностической информации.

  - Оборудование неразрушающего контроля (внутритрубные диагностические комплексы, приборы, средства измерений, СОП), необходимое для выполнения требований настоящего технического задания.

  - Исполнитель обязан представить копии документов, подтверждающих наличие в собственности, и подтверждающих используемое диагностическое оборудование неразрушающего контроля соответствие требованиям ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536).

  - Наличие в собственности, или на ином законном основании, измерительной техники и приборов диагностики, проводимых в рамках мероприятий по проведению обследования трубопроводов методами, указанными в настоящем техническом задании.

  - Средства измерения, используемые при обследовании, должны быть поверены, откалиброваны и иметь соответствующие сертификаты.

  - Возможность оперативного выезда на объекты электроэнергетики и взаимодействия с субъектами электроэнергетики на удаленных территориях.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора (в объеме, необходимом для выполнения работ по-настоящему ТЗ), в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ необходимой аттестации, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

- Основные требования к оказываемым услугам:

  - При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться действующей нормативно-технической документацией, техническими регламентами, государственными и отраслевыми стандартами РФ, документами органов государственного надзора и АО «НТЭК».

  - При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования правил внутреннего распорядка, внутри объектного режима, установленного у Заказчика, правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда, правил дорожного движения. При несоблюдении данных требований Заказчик имеет право на приостановку оказания услуг.

  - При оказании услуг Исполнитель должен применять:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства средств измерений» № 102-ФЗ;

- ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536);

- СДАНК-01-2020. Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля;

- СДАНК-02-2020. Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля;

- СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования";

- СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий;

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. наружные сети и сооружения»

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» Актуализированная редакция (СП 124.13330.2012);

- РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды»;

- ГОСТ Р 53697-2009 «Контроль неразрушающий. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения»;

- ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения»

- «Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения», Министерство регионального развития Российской Федерации письмо от 26 апреля 2012 г.      № 9905-АП/14;

- "ГОСТ 31937-2024. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.04.2024 N 433-ст)ГОСТ 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»;

- СТО 70238424.27.010.011-2008 «Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов энергетики»

- Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказам Минтруда России от 16.11.2020 № 782н);

- Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (утв. Приказам Минтруда России от 17.12.2020 № 924н);

- СО.153-34.0-20.673-2009 Рекомендации по контролю технического состояния трубопроводов теплосети методом акустической томографии;

- РД 03-29-93 Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды.

  - Все услуги должны оказываться своевременно и качественно в соответствии с нормативными требованиями техники безопасности и правилами охраны труда, действующими на предприятии, а также с учётом замечаний и требований Заказчика.

- Контроль и приемка оказанных услуг:

  - Заказчик имеет право контролировать ход и качество оказания услуг в течении всего времени оказания услуг.

  - Исполнитель является ответственным за сроки оказания услуг, согласованных объемов в соответствии с договорными обязательствами.

  - Все вопросы по оказанию услуг должны быть согласованы с заказчиком.

  - Одновременно с предоставлением Заказчику акта оказанных услуг должны быть представлены технические отчеты по результатам выполненного комплексного технического обследования.

  - Исполнитель обязан сдать, а Заказчика принять оказанные услуги с оформлением Актов.

  - Приемка оказанных услуг осуществляется с оформлением сдаточной документации:

- технический отчет в 2-х экземплярах в печатной форме на каждый трубопровод, указанный в Приложении №1 к Техническому заданию и Приложении №2 к техническому заданию;

- технический отчет в электронной форме на каждый трубопровод, указанный в Приложении №1 к Техническому заданию и Приложении №2 к техническому заданию;

- акт.

Приложения:

  - Перечень трубопроводов УТВС АО «НТЭК» для проведения технического контроля в 2025 году – на 1 л. в 1 экз.

  - Перечень трубопроводов УТВС АО «НТЭК» для проведения телевизионного осмотра в 2025 году – на 1 л. в 1 экз.

  - Метрологические характеристики, предъявляемые к внутритрубному оборудованию неразрушающего контроля - на 1 л. в 1 экз.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ## _________________________ ## ___________________Ф.И.О. ## м.п. | ## Генеральный директор ## АО «НТЭК» ## ___________________ С.В. Липин м.п. |