|  | Приложение № 1 к договору возмездного оказания услуг от «____» ___________ 2025 г. |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на оказание услуг

по техническому обслуживанию лифтов, систем диспетчерского контроля, диспетчерской связи и управления контроля лифтов АО «НТЭК»

- Основание для оказания услуг:

Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (вместе с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»);

Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (вместе с «ТР ТС   011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов»). Принят решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 (ред. от 29.11.2024);

«ГОСТ Р 55964-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2022 № 1114-ст);

«ГОСТ Р 55969-2023 Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2023 № 1094-ст);

«ГОСТ 34303-2024. Межгосударственный стандарт. Лифты. Общие требования к руководству (инструкции) по техническому обслуживанию» (введен в действие Приказом Росстандарта от 11.09.2024 № 1206-ст).

- Срок оказания услуг: в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента заключения Договора.

3. Цель оказываемых услуг – обеспечение надежной эксплуатации лифтов путем своевременного и качественного выполнения работ по техническому обслуживанию.

- Исходные данные для оказания услуг:

| № п/п | СП | Модель лифта | Зав. № / Рег. № | Инв. № | Год ввода в экспл. | Кол-во остановок | Число пассажиров (max) | Ном. скорость движения, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 | Лифт пассажирский «GEN2» (GF1397C0) | зав. № B7NH6999 / рег. № 2717 | 923267 | май 2017 | 4 | 13 | 1,00 |
| 2 | ТЭЦ-2 | Лифт пассажирский ПП-1001Е | зав. № 69309 | 890100000080 | декабрь 2022 | 4 | 13 | 1,00 |
| 3 | ТЭЦ-2 | Лифт пассажирский ПП-1011Е | зав. № 69310 | 890100000081 | декабрь 2022 | 10 | 13 | 1,00 |
| 4 | ТЭЦ-2 | Лифт малый грузовой ПГ-0125 | зав. № 70562 | 10008 | декабрь 2019 | 2 | - | 0,30 |
| 5 | ТЭЦ-3 | Лифт пассажирский | зав. № В7NH4645 / рег. № 2561 | 98420104240 | 2014 | 6 | 8 | 1,00 |
| 6 | УХГЭС | Лифт пассажирский «OTIS 2000 R» R0833D | зав. № В7КН1031 / рег. № 2340 | 9820000107 | 2007 | 8 | 8 | 1,60 |
| 7 | УХГЭС | Лифт пассажирский «OTIS 2000 R» «R08933DR» | зав. № В7КН9700 / уч. № 516203 | 890100012570 | 2022 | 8 | 8 | 1,60 |
| 8 | КГЭС | Лифт пассажирский ПП-0601Е | зав. № 16749 | 890100012313 | 2022 | 7 | 6 | 1,0 |
| 9 | КГЭС | Лифт пассажирский ПП-0411Е | зав. № 57228 | 890100012312 | 2022 | 5 | 4 | 1,0 |
| 10 | КГЭС | Лифт грузовой электрический ПГ-0505М | зав. № 92374 | 890100012314 | 2022 | 5 | 7 | 1,0 |

- Паспорт лифта, содержащий сведения об изготовителе, дате изготовления лифта и его заводском номере, основные технические данные и характеристики лифта и его оборудования, сведения об устройствах безопасности, назначенном сроке службы лифта.

- Документация по эксплуатации, содержащая краткое описание лифта, указания по его осмотру, техническому обслуживанию и ремонту, а также методику безопасной эвакуации людей из кабины.

5. Исполнитель обязан оказать услуги в следующем порядке:

Состав, объем и результаты оказанных услуг должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (вместе с «ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов»). Принят решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 (ред. от 29.11.2024);

«ГОСТ Р 55964-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации», а также установленным действующим законодательством РФ и нормативными документами.

5.1. ТЭЦ-1

| Предприятие-изготовитель (поставщик) | «NEW Eguipment Center» OTIS, Gien, France (ООО «ОТИС лифт») |
| --- | --- |
| Назначение лифта | Пассажирский для подъема и спуска людей |
| Модель (индекс) лифта | «GEN2» (GF1397С0) |
| Заводской номер | B7NH6999 |
| Месяц и год изготовления | Август 2016 |
| Допустимая температура в шахте (минимальная и максимальная), ºС | +5…+40 |
| Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт | Относительная влажность не более 80% при 20 ºС |
| Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (ГОСТ, ТУ и т.п.) | ТР ТС 011/2011, ГОСТ Р 53780-2010 |
| Назначенный срок эксплуатации | 25 лет |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Число пассажиров (макс.) | 13 |
| Номинальная скорость движения кабины, м/с | 1,0 |
| Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с | 0,25 |
| Система управления | Одиночная, собирательная при движении вверх и вниз |
| Число остановок | 4 |
| Число дверей шахты | 4 |
| Высота подъема, м | 25,90 |

- Виды технического обслуживания лифта:

- ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1);

- квартальное техническое обслуживание (ТО-3);

- полугодовое техническое обслуживание (ТО-6);

- годовое техническое обслуживание (ТО-12);

- аварийно-техническое обслуживание;

- обслуживание оборудования систем диспетчерского контроля.

-  Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) - проводится не реже одного раза в месяц.

Перечень услуг:

- проверка оборудования на основном посадочном этаже: проверка исправности освещения на основном посадочном этаже; проверка наличия информационных табличек; проверка состояния и исправности вызывного поста; проверка состояния створок двери шахты; проверка зазоров между обрамлением и створками двери шахты, проверка состояния светового табло;

- проверка состояния купе кабины: проверка целостности и исправности панели СОР, ограждающих панелей, створок двери кабины, кнопок, состояние плафона освещения и целостность ламп, проверка зазора между низом створок двери кабины и порогом; проверка наличия и качества связи с диспетчером; проверка работы реверса дверей;

- проверка передвижения в кабине по этажам: проверка правильности работы панели СОР и комфортности поездок, проверка точности остановки на всех этажах, проверка исправности замка и контакта двери кабины, проверка состояния створок дверей шахты, вызывных постов и регламентированных зазоров на каждом этаже;

- проверка состояния оборудования верхнего этажа и оборудования, расположенного в верхней части шахты: проверка аварийно-инспекционной панели управления;

- проверка оборудования крыши кабины с этажной площадки: осмотр и проверка действия контакта двери кабины; проверка работы контакта блокировки замка двери шахты;

- проверка лифта на функционирование;

- в том числе услуги, указанные в п. 11.3.2 Руководства по эксплуатации лифта (OTIS, 2014).

- Квартальное техническое обслуживание (ТО-3) - проводится не реже одного раза в 3 месяца.

Перечень услуг:

- услуги, предусмотренные ТО-1;

- проверка состояния оборудования верхнего этажа и оборудования, расположенного в верхней части шахты: очистка контроллера и панели управления от пыли; проверка работы лебедки.

- Полугодовое техническое обслуживание (ТО-6) - проводится не реже одного раза в 6 месяцев.

Перечень услуг:

- услуги, предусмотренные ТО-3;

- проверка оборудования на основном посадочном этаже: проверка работы контакта блокировки замка двери шахты; проверка зазора между низом створок двери шахты и порогом при закрытых дверях;

- проверка состояния оборудования верхнего этажа и оборудования, расположенного в верхней части шахты: проверка крепления проводов в контроллере, надежности электрических контактов в местах присоединения силовых проводов к электродвигателю; проверка легкости и запаса хода подвижных частей контакторов и реле при включении их от руки при отключенном питании; проверка крепление привода лебедки; осмотр лебедки и рамы лебедки; очистка лебедки и рамы от загрязнений; проверка надежности электрических контактов в местах присоединения силовых проводов к электродвигателю; очистка ограничителя скорости от загрязнений; снятие кожуха с ограничителя скорости и удаление грязи и налета на шкиве;  проверка внешним осмотром состояния составных частей, деталей и элементов ограничителя скорости; проверка износа ручья шкива ограничителя скорости; очистка тяговых ремней от пыли и грязи; проверка состояния составных частей тяговых ремней и их креплений; очистка конечного выключателя от пыли и грязи; проверка взаимодействия ролика конечного выключателя с отводками, установленными в шахте; осмотр тяговых ремней, каната ограничителя скорости и их крепления на наличие грязи, механических повреждений и износа;

- проверка оборудования крыши кабины с этажной площадки: проверка исправности крыши и люка внешним осмотром; проверка исправности освещения в шахте; проверка чистоты на крыше кабины; выполнить процедуру по входу на крышу кабины; осмотр подвески кабины: очистка от грязи и пыли, проверка состояния составных частей подвески и их крепления; проверка оборудования привода дверей: очистка составных частей, деталей и элементов от грязи и пыли, проверка состояния привода, крепление линеек, роликов к кареткам, створок к кареткам и натяжения каната связи створок, проверка крепления электродвигателя, редуктора, упоров, роликов, линеек и других деталей открывания створок дверей кабины, проверка натяжения ремня привода дверей, проверка величины зазора между боковыми поверхностями отводки двери кабины и поверхностями роликов замка двери шахты, проверка зазора между порогом шахты и подвижной отводкой кабины; проверка состояния верхней балки двери шахты: очистка оборудования (линейки, ролики, контрролики, защелки, выключатели и др.) от пыли и грязи, проверка зазоров между линейками и контрроликами кареток створок двери шахты, проверка зазоров между упором портала и защелкой замка, проверка крепления направляющих линеек, роликов к кареткам, створок к кареткам, башмаков; осмотр верхних башмаков кабины: очистка башмаков от пыли и грязи, осмотр башмаков, проверка износа роликов; проверка состояния ловителей: визуальная проверка ловителей, проверка действия контакта блокировки выключателя ловителей;

- осмотр оборудования в шахте в режиме "РЕВИЗИЯ”: проверка верхней балки дверей шахты на всех этажах, кроме первого; проверка состояния электрических контактов в аппаратах, установленных в шахте и на кабине; проверка величины зазора между датчиками считывающей головки, установленной на кабине и магнитами, установленными на ленте в шахте;

- проверка направляющих кабины и противовеса: визуальный осмотр направляющих; очистка направляющих от грязи и пыли; проверка по штихмасу направляющих кабины и противовеса; подтяжка крепления направляющих в стыках;

- осмотр противовеса: осмотр составных частей противовеса; проверка состояния креплений; проверка башмаков противовеса;

- проверка состояния электроразводки;

- осмотр оборудования приямка и поля кабины: выполнение подготовительных работ; осмотр крепления подвесного кабеля; осмотр нижних башмаков кабины; осмотр верхней балки двери шахты основного посадочного этажа; осмотр оборудования приямка: очистка пола приямка, буфера и натяжного устройства каната ограничителя скорости от мусора и пыли, осмотр натяжного устройства каната ограничителя скорости (при необходимости подтянуть крепления), смазка шарниров натяжного устройства  каната ограничителя скорости, осмотр буферов кабины и противовеса, проверка внешним осмотром состояния электроаппаратов, проводов и кабелей, их крепление и заземление.

- Годовое техническое обслуживание (ТО-12) - проводится не реже одного раза в 12 месяцев, совмещается с подготовкой к периодическому освидетельствованию.

Перечень услуг:

- услуги, предусмотренные ТО-6;

- проверка режима ручного освобождения; замена фильтра; проверка тормозного устройства; проверка действия ограничителя скорости; проверка регулировки ограничителя скорости; проверка равномерности натяжения тяговых ремней; проверка выравнивания тягового ремня на шкивах противовеса в центральной части шахты; проверка состояния проводов и сети заземления; проверка работы механизма ловителей;

- в том числе услуги, указанные в п. 11.3.3 Руководства по эксплуатации лифта (OTIS, 2014).

- Аварийно-техническое обслуживание лифта проводится аварийной службой специализированной организации.

Аварийно-техническое обслуживание предусматривает:

- прием сведений о неисправностях лифта и возникновении аварийных ситуаций на лифте, их регистрацию и передачу квалифицированному персоналу для принятия соответствующих мер, а также контроль за исполнением таких мер;

- проведение работ по безопасной эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта;

- восстановление работоспособности остановившегося лифта;

- устранение неисправностей, связанных с прекращением функционирования двусторонней переговорной связи и диспетчерского контроля за работой лифта.

- Обслуживание оборудования систем диспетчерского контроля.

Выполнение мероприятий по содержанию в исправном состоянии оборудования систем диспетчерского контроля.

Техническое обслуживание проводится в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя.

5.2. ТЭЦ-2

| Предприятие-изготовитель (поставщик) | ОАО «ЩЛЗ» |
| --- | --- |
| Назначение лифта | Пассажирский |
| Модель (индекс) лифта | ПП-1001Е |
| Заводской номер | 69309 |
| Месяц и год изготовления | Сентябрь 2019 |
| Допустимая температура в шахте (минимальная и максимальная), ºС | От +5 до +40°С От +1 до +40°С |
| Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт | Относительная влажность не более 80% при +25 ºС, ненасыщенная пылью, не агрессивная, не взрывоопасная, не пожароопасная |
| Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (ГОСТ, ТУ и т.п.) | ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53780-2010, ТУ 4836-179-00240572-2007. |
| Назначенный срок эксплуатации | 25 лет |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Число пассажиров (макс.) | 13 |
| Номинальная скорость движения кабины, м/с | 1,0 |
| Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с | 0,4 |
| Система управления | Смешанная, собирательная при движении вверх и вниз. Одиночная |
| Число остановок | 4 |
| Число дверей шахты | 4 |
| Высота подъема, м | 25,78 |

| Предприятие-изготовитель (поставщик) | ОАО «ЩЛЗ» |
| --- | --- |
| Назначение лифта | Пассажирский |
| Модель (индекс) лифта | ПП-1011Е |
| Заводской номер | 69310 |
| Месяц и год изготовления | Сентябрь 2019 |
| Допустимая температура в шахте (минимальная и максимальная), ºС | От +5 до +40°С От +1 до +40°С |
| Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт | Относительная влажность не более 80% при +25 ºС, ненасыщенная пылью, не агрессивная, не взрывоопасная, не пожароопасная |
| Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (ГОСТ, ТУ и т.п.) | ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53780-2010, ТУ 4836-179-00240572-2007. |
| Назначенный срок эксплуатации | 25 лет |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Число пассажиров (макс.) | 13 |
| Номинальная скорость движения кабины, м/с | 1,0 |
| Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с | 0,4 |
| Система управления | Смешанная, собирательная при движении вверх и вниз. Одиночная |
| Число остановок | 10 |
| Число дверей шахты | 10 |
| Высота подъема, м | 38,8 |

- Виды технического обслуживания лифта:

- ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1);

- квартальное техническое обслуживание (ТО-3);

- полугодовое техническое обслуживание (ТО-6);

- годовое техническое обслуживание (ТО-12);

- аварийно-техническое обслуживание;

- обслуживание оборудования систем диспетчерского контроля.

-  Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) - проводится не реже одного раза в месяц.

Перечень услуг:

- проверка оборудования на основном посадочном этаже: проверка исправности освещения на основном посадочном этаже; проверка наличия информационных табличек; проверка состояния и исправности вызывного поста; проверка состояния створок двери шахты; проверка зазоров между обрамлением и створками двери шахты, проверка состояния светового табло;

- проверка состояния купе кабины: проверка целостности и исправности панели СОР, ограждающих панелей, створок двери кабины, кнопок, состояние плафона освещения и целостность ламп, проверка зазора между низом створок двери кабины и порогом; проверка наличия и качества связи с диспетчером; проверка работы реверса дверей;

- проверка передвижения в кабине по этажам: проверка правильности работы панели СОР и комфортности поездок, проверка точности остановки на всех этажах, проверка исправности замка и контакта двери кабины, проверка состояния створок   дверей шахты, вызывных постов и регламентированных зазоров на каждом этаже;

- проверка состояния оборудования верхнего этажа и оборудования, расположенного в верхней части шахты: проверка аварийно-инспекционной панели управления;

- проверка оборудования крыши кабины с этажной площадки: осмотр и проверка действия контакта двери кабины; проверка работы контакта блокировки замка двери шахты;

- проверка лифта на функционирование;

- в том числе услуги, указанные в п. 5.3.1 Руководства по эксплуатации лифта (0411Е.00.00.000МП РЭ), п. 7.1.6 Руководства по эксплуатации лифта (0411Е.00.00.000 РЭ)

- Квартальное техническое обслуживание (ТО-3) - проводится не реже одного раза в 3 месяца.

Перечень услуг:

- услуги, предусмотренные ТО-1;

- проверка состояния оборудования верхнего этажа и оборудования, расположенного в верхней части шахты: очистка контроллера и панели управления от пыли; проверка работы лебедки.

- Полугодовое техническое обслуживание (ТО-6) - проводится не реже одного раза в 6 месяцев.

Перечень услуг:

- услуги, предусмотренные ТО-3;

- проверка оборудования на основном посадочном этаже: проверка работы контакта блокировки замка двери шахты; проверка зазора между низом створок двери шахты и порогом при закрытых дверях;

- проверка состояния оборудования верхнего этажа и оборудования, расположенного в верхней части шахты: проверка крепления проводов в контроллере, надежности электрических контактов в местах присоединения силовых проводов к электродвигателю; проверка легкости и запаса хода подвижных частей контакторов и реле при включении их от руки при отключенном питании; проверка крепление привода лебедки; осмотр лебедки и рамы лебедки; очистка лебедки и рамы от загрязнений; проверка надежности электрических контактов в местах присоединения силовых проводов к электродвигателю; очистка ограничителя скорости от загрязнений; снятие кожуха с ограничителя скорости и удаление грязи и налета на шкиве;  проверка внешним осмотром состояния составных частей, деталей и элементов ограничителя скорости; проверка износа ручья шкива ограничителя скорости; очистка тяговых ремней от пыли и грязи; проверка состояния составных частей тяговых ремней и их креплений; очистка конечного выключателя от пыли и грязи; проверка взаимодействия ролика конечного выключателя с отводками, установленными в шахте; осмотр тяговых ремней, каната ограничителя скорости и их крепления на наличие грязи, механических повреждений и износа;

- проверка оборудования крыши кабины с этажной площадки: проверка исправности крыши и люка внешним осмотром; проверка исправности освещения в шахте; проверка чистоты на крыше кабины; выполнить процедуру по входу на крышу кабины; осмотр подвески кабины: очистка от грязи и пыли, проверка состояния составных частей подвески и их крепления; проверка оборудования привода дверей: очистка составных частей, деталей и элементов от грязи и пыли, проверка состояния привода, крепление линеек, роликов к кареткам, створок к кареткам и натяжения каната связи створок, проверка крепления электродвигателя, редуктора, упоров, роликов, линеек и других деталей открывания створок дверей кабины, проверка натяжения ремня привода дверей, проверка величины зазора между боковыми поверхностями отводки двери кабины и поверхностями роликов замка двери шахты, проверка зазора между порогом шахты и подвижной отводкой кабины; проверка состояния верхней балки двери шахты: очистка оборудования (линейки, ролики, контрролики, защелки, выключатели и др.) от пыли и грязи, проверка зазоров между линейками и контрроликами кареток створок двери шахты, проверка зазоров между упором портала и защелкой замка, проверка крепления направляющих линеек, роликов к кареткам, створок к кареткам, башмаков; осмотр верхних башмаков кабины: очистка башмаков от пыли и грязи, осмотр башмаков, проверка износа роликов; проверка состояния ловителей: визуальная проверка ловителей, проверка действия контакта блокировки выключателя ловителей;

- осмотр оборудования в шахте в режиме «РЕВИЗИЯ»: проверка верхней балки дверей шахты на всех этажах, кроме первого; проверка состояния электрических контактов в аппаратах, установленных в шахте и на кабине; проверка величины зазора между датчиками считывающей головки, установленной на кабине и магнитами, установленными на ленте в шахте;

- проверка направляющих кабины и противовеса: визуальный осмотр направляющих; очистка направляющих от грязи и пыли; проверка по штихмасу направляющих кабины и противовеса; подтяжка крепления направляющих в стыках;

- осмотр противовеса: осмотр составных частей противовеса; проверка состояния креплений; проверка башмаков противовеса;

- проверка состояния электроразводки;

- осмотр оборудования приямка и поля кабины: выполнение подготовительных работ; осмотр крепления подвесного кабеля; осмотр нижних башмаков кабины; осмотр верхней балки двери шахты основного посадочного этажа; осмотр оборудования приямка: очистка пола приямка, буфера и натяжного устройства каната ограничителя скорости от мусора и пыли, осмотр натяжного устройства каната        ограничителя скорости (при необходимости подтянуть крепления), смазка шарниров натяжного устройства  каната ограничителя скорости, осмотр буферов кабины и противовеса, проверка внешним осмотром состояния электроаппаратов, проводов и кабелей, их крепление и заземление.

- Годовое техническое обслуживание (ТО-12) - проводится не реже одного раза в 12 месяцев, совмещается с подготовкой к периодическому освидетельствованию.

Перечень услуг:

- услуги, предусмотренные ТО-6;

- проверка режима ручного освобождения; замена фильтра; проверка тормозного устройства; проверка действия ограничителя скорости; проверка регулировки ограничителя скорости; проверка равномерности натяжения тяговых ремней; проверка выравнивания тягового ремня на шкивах противовеса в центральной части шахты; проверка состояния проводов и сети заземления; проверка работы механизма ловителей;

- в том числе услуги, указанные в п. 5.3.1 Руководства по эксплуатации лифта (0411Е.00.00.000МП РЭ), п. 7.1.6 Руководства по эксплуатации лифта (0411Е.00.00.000 РЭ).

- Аварийно-техническое обслуживание лифта проводится аварийной службой специализированной организации.

Аварийно-техническое обслуживание предусматривает:

- прием сведений о неисправностях лифта и возникновении аварийных ситуаций на лифте, их регистрацию и передачу квалифицированному персоналу для принятия соответствующих мер, а также контроль за исполнением таких мер;

- проведение работ по безопасной эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта;

- восстановление работоспособности остановившегося лифта;

- устранение неисправностей, связанных с прекращением функционирования двусторонней переговорной связи и диспетчерского контроля за работой лифта.

- Обслуживание оборудования систем диспетчерского контроля.

Выполнение мероприятий по содержанию в исправном состоянии оборудования систем диспетчерского контроля.

Техническое обслуживание проводится в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя.

| Предприятие-изготовитель (поставщик) | ОАО «ЩЛЗ» |
| --- | --- |
| Назначение лифта | Малый грузовой |
| Модель (индекс) лифта | ПГ-0125 |
| Заводской номер | 70562 |
| Месяц и год изготовления | Ноябрь 2018 |
| Допустимая температура в шахте, Машинном отделении, (минимальная и максимальная), ºС | От +1 до +40°С От +5 до +40°С |
| Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт | Относительная влажность не более 80% при +25 ºС, ненасыщенная пылью, не агрессивная, не взрывоопасная, не пожароопасная |
| Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (ГОСТ, ТУ и т.п.) | ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ТУ 4836-179-00240572-2007. |
| Назначенный срок эксплуатации | 25 лет |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 100 |
| Число пассажиров (макс.) | - |
| Номинальная скорость движения кабины, м/с | 0,3 |
| Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с | - |
| Система управления | Кнопочная, наружная со всех погрузочных площадок. |
| Число остановок | 2 |
| Число дверей шахты | 2 |
| Высота подъема, м | 3,6 |

- Виды технического обслуживания лифта:

- ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1);

- квартальное техническое обслуживание (ТО-3);

- годовое техническое обслуживание (ТО-12);

- аварийно-техническое обслуживание;

- Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) - проводится не реже одного раза в месяц.

Перечень услуг:

- необходимо убедиться в исправном состоянии лифта: проверяется исправность освещения (шахты, этажных площадок), сигнализации, кнопки «Стоп», замков дверей шахты;

- проверка действия сигнализации: следует убедиться в том, что: 1) при нажатии на кнопку сигнального вызова подается звуковой сигнал и на посту управления загорается сигнальная лампа, фиксирующая вызов; 2) сигнальная лампа «Занято» горит при движении кабина или открытых створках дверей шахты;

- проверка кнопки «Стоп»: производится во время движения кабины. При нажатии на кнопку кабина должна немедленно остановиться;

- исправность замков дверей шахты: проверяется поочередно на всех действующих дверях шахты пробным открытием дверей. При отсутствии кабины лифта на данной остановке или если пол кабины находится на 150мм ниже или выше уровня порога дверей шахты, дверь шахты открываться не должна;

- исправность дверных блокировочных контактов: проверяется поочередно на всех дверях шахты пробным пуском кабины от кнопок приказа. При открытой одной из створок дверей шахты кабина двигаться не должна;

- проверить точность остановки кабины: разность уровня пола кабины и порога шахты допускается не более 50мм;

- проверить работу створок дверей шахты: двери должны закрывать легко и плотно, створки дверей не должны касаться порога;

- осмотреть направляющие кабины: их крепление, состояние стыков, убедиться в отсутствии стука и толчков при движении кабины;

- осмотреть вкладыши башмаков: суммарный торцевой и суммарный боковой зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков не должен превышать 5мм. Изношенные вкладыши заменить;

- на всей высоте проверить: невозможность выхода башмаков кабины и противовеса из направляющих;

- проверить крепление подвески: на кабине и противовесе;

- осмотреть и проверить: замки дверей шахты, действие их при работе;

- проверить работу: блокировочных устройств, контролирующих запирание дверей;

- проверить взаимодействие: комбинированной отводки с роликами этажных переключателей. Переключение при взаимодействии ролика и отводки должно производиться плавно, без ударов. Ролик этажного переключателя должен входить в паз отводки на всю толщину резинового кольца. Ось ролика должна быть смазана;

- очистить: механизм ловителей от пыли, грязи и затвердевшей смазки, при необходимости смазать опорные поверхности вала ловителей;

- проверить надежность крепления: канатов и грузов. Убедиться в исправности ушковых болтов, обойм, клиновых зажимов, проверить наличие шплинтов, наличие и крепление зажимов на канатах;

- проверить состояние лебедки: два-три раза поднять и опустить кабину, прослушать работу лебедки. Лебедка должна работать плавно, без ударов, вибрации и повышенного шума;

- проверить уровень масла в редукторе: при необходимости долить масло в редуктор. При наличии течи масла из редуктора устранить течь;

- очистить от пыли: аппараты панели управления. Включением аппарата от руки проверить их работу. Подвижные части аппаратов должны перемещаться без заеданий, контакты аппаратов должны надежно замыкаться (или размыкаться). Нагар на главных контактах удаляется бархатным напильником.

- Квартальное техническое обслуживание (ТО-3) - проводится не реже одного раза в 3 месяца.

Перечень услуг:

- услуги, предусмотренные ТО-1;

- очистить: цепи от масла и грязи, из машинного помещения последовательными участками произвести их осмотр. При включенном главном рубильнике в месте наиболее интенсивного износа проверить цепи на деформацию. При обнаружении механических повреждений или износа, превышающего установленные нормы, цепи заменить;

- проверить работу расцепителя автомата: для чего воспрепятствовать снятию тормоза любым способом и затем включить двигатель. По истечении 25-30 сек. после включения автомат должен выключить цепь, питающую лифт;

- проверить крепление звездочки: на выходном валу мотор-редуктора гайки, крепящие шкив, должны быть затянуты до отказа и надежно законтрены;

- проверить надежность контакта: в местах подключения силовых проводов к электродвигателю и панели упракления;

- проверить функционирование концевых выключателей: проверяем работу концевого выключателя верхнего этажа. Выключить лифт. Установить перемычку между контактами 125 и 109 в схеме шкафа управления. Включить лифт, нажать кнопку верхнего этажа. Кабина начнет двигаться вверх, пройдет шунт точной остановки и должна остановиться на выключателе переподъема кабины, разорвав цепи питания линейного контактора. Для снятия кабины с концевых выключателей выполнить следующее: на моторе-редукторе лифта штатным рычажком растормозить привод вращая маховик электродвигателя против часовой стрелки и вручную включаем выключатель переподъема. Снимаем перемычку и опускаем кабину вниз. Электрическая схема восстановлена и лифт готов к эксплуатации.

Проверяем работу концевого выключателя нижнего этажа. Выключаем лифт. Устанавливаем перемычку между контактами 107 и 111. Нажимаем кнопку нижнего этажа. Кабина начнет двигаться вниз и пройдя шунт точной остановки нижнего этажа, должна остановиться на выключателе переспуска кабины, разорвав цепь питания линейного контактора. Механически поднимаем кабину вверх и вручную включаем выключатель переспуска. Снимаем перемычку и поднимаем кабину вверх. Электрическая схема восстановлена и лифт готов к эксплуатации;

- проверить состояние электрических аппаратов: установленных в шахте и на этажных площадках. Загрязненные поверхности контактов промыть бензином и насухо протереть, поверхности контактов, покрытые нагаром, зачистить бархатным напильником;

- по необходимости: но не реже одного раза в 3 месяца, производит очистку шахты, крыши кабины и приямка от грязи и мусора;

- смазывать: узлы и детали лифта в соответствии с таблицей смазки.

- Годовое техническое обслуживание (ТО-12) - проводится не реже одного раза в 12 месяцев, совмещается с подготовкой к периодическому освидетельствованию.

Перечень услуг:

- услуги, предусмотренные ТО-3;

- проверить болтовые соединения: крепления оборудования и сборки узлов лифта, проверить затяжку и стопорение гаек, затяжку болтов и дюбелей;

- обслуживание полумуфты: разъединить полумуфту, проверить крепление полумуфты на валу червяка редуктора и полумуфты двигателя;

- проверить: износ резина муфты электродвигателя. Изношенную резину заменить;

- проверить износ червячной пары редуктора: посадить противовес на упор до полного уравнивания натяжения цепи, идущей к кабине и противовесу, и при отключенном тормозе поворачивать полумуфту в право и влево до ощутимого упора. По нанесенным рискам на рабочей поверхности полумуфты замерить ее холостой ход, который не должен превышать 0,1 полного оборота;

- проверить состояние и заземление аппаратуры лифта: убедиться в отсутствии повреждения заземляющих проводов, в надежности контактов в местах присоединения;

- проверить сопротивление изоляции электропроводки: замеры производить в соответствии «Правилами устройства электроустановок»;

- произвести смазку: узлов и деталей в соответствии с таблицей смазки лифта.

- Аварийно-техническое обслуживание лифта проводится аварийной службой               специализированной организации.

Аварийно-техническое обслуживание предусматривает:

- прием сведений о неисправностях лифта и возникновении аварийных ситуаций на лифте, их регистрацию и передачу квалифицированному персоналу для принятия                   соответствующих мер, а также контроль за исполнением таких мер;

- восстановление работоспособности остановившегося лифта.

Техническое обслуживание проводится в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя.

5.3. ТЭЦ-3, УХГЭС, КГЭС

Ежемесячное (ТЭЦ-3) и ежеквартальное (УХГЭС, КГЭС) техническое обслуживание лифтов, систем диспетчерского контроля, диспетчерской связи и управления контроля лифтов должно включать в себя:

- Техническое обслуживание машинного помещения:

- проверка и техническое обслуживание контроллера;

- техническое обслуживание вводного устройства;

- проверку крепления проводов в контроллере, надежность электрических контактов в местах присоединения силовых проводов, к электродвигателю, контроллеру и электромагниту тормоза;

- проверку изоляции электрических цепей и состояние сети защитного зануления (заземления) лифта;

- техобслуживание тормоза;

- техобслуживание редуктора и рамы лебедки;

- техобслуживание канатоведущего шкива (КВШ) и полиспастного блока;

- техобслуживание ограничителя скорости (ОС);

- техобслуживание магнитов и датчиков;

- техобслуживание конечных и коррекционных выключателей;

- Техническое обслуживание тяговых канатов и каната ограничителя скорости.

- Техническое обслуживание направляющих, магнитов, датчиков, электроаппаратов и электрической разводки по шахте:

- техобслуживание направляющих кабины и противовеса;

- техобслуживание электроаппаратов, электрических разводок и подвесного кабеля.

- Техническое обслуживание раздвижных дверей шахты.

- Техническое обслуживание кабины:

- техобслуживание башмаков кабины;

- техобслуживание подвески кабины;

- техобслуживание ловителей и механизма включения ловителей;

- техобслуживание грузовзвешивающего устройства (ГВУ);

- техобслуживание пола кабины.

- Техническое обслуживание двери кабины.

- Техническое обслуживание оборудования приямка:

- техобслуживание натяжного устройства каната ограничителя скорости;

- техобслуживание буферов приямка;

- техобслуживание электроаппаратов и электропроводки в приямке.

- Техническое обслуживание противовеса.

- Проверку лифта на функционирование во всех имеющихся режимах работы.

- Техническое обслуживание систем диспетчерского контроля, диспетчерской связи и управления контроля лифтов.

Техническое обслуживание проводится в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя.

В состав услуг по техническому обслуживанию лифтов не входят услуги, связанные с капитальным ремонтом, планово-предупредительным ремонтом и услуги, связанные с ремонтом, вышедших из строя узлов и механизмов по вине Заказчика.

6. Основные требования к оказанию услуг:

6.1. Соблюдение федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также нормативных документов в области технического обслуживания лифтов.

6.2. Услуги по техническому обслуживанию лифта должна выполнять специализированная организация, располагающая материально-технической базой и квалифицированным персоналом для осуществления деятельности по техническому обслуживанию лифтов.

6.3. Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию в соответствии с Руководством по эксплуатации лифта (0411Е.00.00.000МП РЭ, 0411Е.00.00.000 РЭ) производственными инструкциями, требованиями охраны труда и техники безопасности.

- Способ реализации результатов оказания услуг:

7.1. Результаты оказанных услуг рассматриваются и принимаются в порядке, установленном разделом 5 настоящего Технического задания.

7.2. Информация о проведенном техническом обслуживании заносится квалифицированным персоналом, выполнившем соответствующие услуги, в журнал технического обслуживания и ремонта лифта. Отметки, внесенные в журнал технического обслуживания и ремонта лифта, заверяются подписью лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта лифта.

7.3. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг).

Подписи Сторон:

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ## _____________________ ## _____________________ ## ___________________(Ф.И.О.) ## м.п. | ## Генеральный директор ## АО «НТЭК» ## ___________________ С.В. Липин м.п. |