Приложение № 1

к Договору № ___________

от «___» ___________ 20__ г.

| Подрядчик: Должность __________________Ф.И.О. м.п. | Заказчик: Должность ___________________Ф.И.О. м.п. |
| --- | --- |

Задание на выполнение комплекса работ

по поставке оборудования и материалов, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, разработке эксплуатационной документации, и актуализации технического проекта и рабочей документации по теме: «Реновация автоматизированной системы диспетчерского управления Норильско-Таймырской энергосистемой», Пусковой комплекс №2 шифр IT.P.23-20»

г. Норильск, 2025 г.

- Общие положения

  - Заказчиком Работ является Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»).

  - Подрядчиком Работ является ______________ (указывается наименование Подрядчика).

  - Состав и объем Работ определяется в соответствии с настоящим Заданием, Техническим проектом и Рабочей документацией (Приложение № 1.1 к Договору).

  - Целью выполнения Работ является реновация автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) Норильско-Таймырской энергосистемой», в объеме второго пускового комплекса (ПК-2), включающего создание систем сбора и передачи информации (ССПИ) на Подстанции 110кВ «Надежда» (ПС «Надежда»), Теплоэлектроцентрали №3 (ТЭЦ-3) и Курейской гидроэлектростанции (КГЭС), балансодержатель: АО «НТЭК».

- Требования к составу и качеству работ

  - На основании утвержденной Заказчиком Технического проекта и Рабочей документации Подрядчик приобретает необходимые материально-технические ресурсы (оборудование и материалы) и доставляет их на площадку Заказчика. Поставка МТР осуществляется в сроки, указанные в календарном плане, с учетом очередности выполнения СМР на ПС «Надежда», ТЭЦ-3, КГЭС.

  - Перед началом строительно-монтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик осуществляет актуализацию Технического проекта и Рабочей документации (в том числе по ИБ) на предмет соответствия перечня входных сигналов фактическому состоянию оборудования (по причинам замены коммутационных аппаратов, изменения схем релейной защиты и противоаварийной автоматики, по иным причинам).  При выявленных несоответствиях производится корректировка необходимых разделов документации (но не ограничиваясь) ТП.В1, ТП.В2, ТП.С3, РД.С6; РД.СБ; РД.С7; РД.ПС.

  - Откорректированные части Технического проекта и Рабочей документации должны соответствовать требованиям ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания», ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

  - Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы, включающие:

- сооружения кабельных лотков, трубных проводок;

- монтаж промежуточных клеммных шкафов согласно проекта;

- прокладку контрольных кабелей, кабелей питания, и интерфейсных кабелей в распределительных устройствах 220-110-35-10 кВ, установку промежуточных реле для аварийно-предупредительных телесигнализаций;

- подключение контрольных кабелей к контактам КСА коммутационных аппаратов, вторичным схемам устройств релейной защиты;

- монтаж многофункциональных измерительных преобразователей на щитах управления ПС «Надежда», ТЭЦ-3 и Курейская ГЭС, подключение МИП к цепям трансформаторов тока и напряжения;

- монтаж шкафов ССПИ на щитах управления ПС «Надежда», ТЭЦ-3, КГЭС;

- монтаж АРМ дежурного персонала ПС «Надежда», ТЭЦ-3, КГЭС;

- монтаж систем бесперебойного питания;

- монтаж шкафов связи;

- монтаж IP телефонов;

- испытания смонтированных технических средств;

- сдачу технических средств для проведения пусконаладочных работ.

  - Подрядчик выполняет Пусконаладочные работы, включающие:

- конфигурирование контроллеров телемеханики и многофункциональных измерительных преобразователей;

- конфигурирование объектного сетевого оборудования;

- конфигурирование телекоммуникационного оборудования с организацией передачи данных по направлениям в адрес Красноярского РДУ и ДП ОДС, настройка межсетевых экранов;

- настройку обмена данными между устройствами телемеханики на ПС «Надежда», ТЭЦ-3, КГЭС и программным комплексом СК-11 на Диспетчерском пункте Объединённой диспетчерской службы (ДП ОДС), корректное отображение данных объектов на АРМах диспетчерского персонала (5 шт.).

- автономную наладку каналов телесигнализации и телеизмерений и предварительные испытания;

- настройку АРМов дежурного персонала ПС «Надежда», ТЭЦ-3 и КГЭС (подключение в режиме терминальных сессий к программному комплексу СК-11, отображение на экранах мнемосхемы соответствующего объекта в режиме просмотра).

- приемочные (комплексные) испытания АСДУ (ССПИ).

  - Результаты предварительных (автономных) испытаний АСДУ (ССПИ) фиксируются в протоколах испытаний с указание состава замечаний, выявленных в ходе испытаний и не устраненных на момент завершения испытаний. Протоколы должны содержать заключение о возможности допуска АСДУ (ССПИ) к комплексным испытаниям, включая результаты проверки работоспособности оборудования связи, системы электропитания, формирования всех телеизмерений, телесигналов и аварийно-предупредительных телесигналов, системы точного времени.

  - До начала приемочных (комплексных) испытаний и опытной эксплуатации Подрядчик осуществляет разработку Эксплуатационной документации по ГОСТ 34.201-2020. В состав эксплуатационной документации в обязательном порядке должны быть включены документы:

- ведомость эксплуатационных документов;

- программа испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистем, систем);

- программу и методику испытаний системы в части выполнения требований информационной безопасности;

- формуляр;

- руководство пользователя;

- руководство администратора;

- инструкция по эксплуатации КТС;

- руководство по эксплуатации;

- концепция ролей и полномочий;

- правила предоставления доступа в том числе описание порядка предоставления доступа пользователей;

- корректировка эксплуатационной документации по ИБ в соответствии с требованиями Технического проекта по ИБ 23-041-УТРЛ-ТП.ИБ-П10 (в связи с добавлением новых объектов).

    - Подрядчик согласовывает программу комплексных испытаний с АО «Системный оператор ЕЭС» в лице Красноярского регионального диспетчерского управления (КРДУ) и утверждает техническим руководителем АО «НТЭК»

  - Комплексные испытания ССПИ проводятся с целью определения правильности функционирования взаимосвязанных частей АСДУ (ССПИ), определения и проверки соответствия требованиям проектной документации, количественных и качественных характеристик системы, выявления недостатков в работе системы.  Комплексные испытания проводятся с участием представителей Красноярского РДУ. (Приглашение на участие в комплексных испытаниях направляется в КРДУ не позднее десяти рабочих дней до начала проведения испытаний).

  - Результаты комплексных испытаний отражаются в протоколе проведения комплексных испытаний, с указанием замечаний, выявленных в ходе испытаний (при их наличии). Если по результатам проведённых комплексных испытаний будет выявлено невыполнение проектных технических решений или зафиксировано наличие неустранённых замечаний, в протоколе комплексных испытаний отражается решение о неготовности АСДУ (ССПИ) к вводу в опытную эксплуатацию. Дата проведения повторных комплексных испытаний согласовывается с КРДУ после определения Заказчиком сроков устранения замечаний к АСДУ(ССПИ).

  - При отсутствии замечаний по результатам проведения комплексных испытаний оформляется акт готовности к вводу в опытную эксплуатацию АСДУ (ССПИ).

  - Опытная эксплуатация проводится в сроки, указанные в календарном плане. Во время опытной эксплуатации должен вестись рабочий журнал, в который вносятся отметки о работе Системы, информация об отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках документации и программных средств, наладке технических средств. Сведения фиксируются в журнале с указанием даты и ответственного лица. В журнал должны также вноситься замечания персонала по удобству эксплуатации Системы. Работа в опытной эксплуатации каждой Системы завершается после устранения всех замечаний к работе Системы оформлением акта о завершении опытной эксплуатации и допуске ее к приемочным испытаниям.

  - Отсутствие на момент завершения опытной эксплуатации замечаний является основанием для ввода АСДУ (ССПИ) в промышленную эксплуатацию. АСДУ (ССПИ) (её часть в объёме соответствующего этапа) считается введённой в промышленную эксплуатацию с момента завершения опытной эксплуатации.

  - Ввод АСДУ (ССПИ) (её части в объёме соответствующего этапа) в промышленную эксплуатацию оформляется приказом АО «НТЭК» с указанием времени начала промышленной эксплуатации, соответствующего времени завершения опытной эксплуатации. Копия приказа направляется в КРДУ.

  - На основании анализа ролей и организационной структуры предприятия Заказчик совместно с Подрядчиком формируют списки пользователей в соответствии с заранее направленными требованиями (описанием ролей). Каждое подразделение, входящее в организационный объем Проекта, предоставляет персонализированный список пользователей. Подготовка эксплуатационного персонала должна производиться в период пуско-наладочных работ и работ по адаптации программного обеспечения на объекте.

  - По завершении опытной эксплуатации Подрядчик выполняет демонтаж шкафов и панелей существующей системы АСДУ (конкретный состав демонтируемого оборудования согласовывается с Заказчиком).

  - Работы на всех стадиях должны выполняться с учетом требований по информационной безопасности, согласно действующему законодательству РФ, нормативно-методическим документам Компании, проектной и рабочей документации.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок эксплуатации Системы – 24 месяца с момента подписания Сторонами Акта ввода в промышленную эксплуатацию.

  - Подрядчик гарантирует, что качество оборудования, строительных материалов, а также комплектующих изделий, представляемые им для создания Системы, будет соответствовать проектной документации, строительным нормам и правилам РФ, и образцам, согласованным с Заказчиком. Качество электромонтажных и пусконаладочных работ соответствует проектной и рабочей документации, федеральным законам, нормам и правилам.

  - В ходе гарантийного срока эксплуатации Подрядчик осуществляет Работы по устранению недостатков, выявленных при эксплуатации Системы. Общие требования к гарантийным обязательствам определены условиям Договора.

- Передаваемые результаты работ

  - Результатом Работ по Договору является функционирующая Система, отвечающая требованиям согласованного с Заказчиком и АО «Системный оператор» технического проекта.

  - Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации, копии прикладного программного обеспечения, программные лицензии, конфигурационные файлы на все типы оборудования. Прикладное и системное программное обеспечение передается Заказчику в электронном виде на отдельном носителе (DVD-диск или flash-карта).

  - Все материалы откорректированной проектной и эксплуатационной документации должны передаваться Заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах в электронном виде. Твёрдые копии проектной документации должны быть оформлены в папках (файлах) архивных для хранения документов с разделителями частей проекта и оглавлением состава каждой папки. Формат копий проектной документации – А4 или А3 по ГОСТ 2.301 «ЕСКД. Форматы».

- Требования к Подрядчику

  - Требования к квалификации Подрядчика.

  - Организация, привлекаемая в качестве Подрядчика, должна иметь достаточные финансовые, материально-технические, технические, производственные и трудовые ресурсы, обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора на выполнение указанных работ.

  - Подрядчик должен иметь:

- опыт проектирования и внедрения автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) и/или систем сбора и передачи информации (ССПИ), систем обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИ АССО), АСУТП на электросетевых объектах напряжением 110 кВ и выше.;

- производственную базу с необходимыми мощностями для изготовления узлов АСДУ(ССПИ) и стендами.

- Подрядчик должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами. Технические руководители и непосредственные производители работ должны иметь высшее профильное образование и опыт работы в проектировании объектов энергетики не менее 5 (пяти) лет.

  - Персонал Подрядчика должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а именно: иметь в штате не менее 5 (пяти) специалистов, обученных по теме: «Контроллеры ARIS для построения систем АСУ ТП/ССПИ/СОТИАССО на объектах электроэнергетики. Наладка и администрирование».

  - Подрядчик должен предоставить сведения о квалификации и опыте руководителей и технических специалистов и рабочих, которые предлагаются для выполнения работ.

  - Количество привлекаемого персонала должно быть достаточным для проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ одновременно на двух объектах.

  - В случае отсутствия необходимого персонала, Подрядчик должен предоставить сведения о привлекаемых специалистах.

  - Подрядчик должен обладать статусом сертифицированного партнера или предоставить авторизационные письма, подтверждающие распространение фирменных гарантий на предусмотренное проектом основное оборудование следующих производителей: Прософт-Системы, UserGate, QTech.

  - Руководители и специалисты должны быть обучены по охране труда в соответствии с «Правилами обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда», утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 г. №2464, мерам пожарной безопасности в соответствии с «Порядком, видами, сроками обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа», утв. Приказом МЧС России от 18.11.2021 г. № 806, пройти проверку знаний и иметь соответствующие удостоверения (копии подтверждающих документов).

  - Руководители и специалисты должны быть аттестованы по промышленной безопасности в соответствии с «Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 года N 1365) по областям аттестации А.1 «Основы промышленной безопасности». Весь персонал, предполагаемый к выполнению работ на территории станции, должен пройти проверку знаний по ОТ и ТБ, ППБ (представить удостоверения).