- Общие сведения о ВЛ

Организация, эксплуатирующая ВЛ: АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», Управление Высоковольтные сети, РЭС-1

Собственник: АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»

Паспорт воздушной линии электропередачи

ВЛ 110 кВ ЛЭП-128 (ТЭЦ-2 – ГПП-32)

(диспетчерское наименование)

Правовое наименование на основании Свидетельства о государственной регистрации права___________________________________________________________________

Инвентарный номер: 492015, 890100006766

Год постройки: 1972, 1983 (участок от опоры 25 до ГПП-32), 1995 (отпайка на ГПП-31бис)

Дата ввода в эксплуатацию: 1972, 1983, 1995

Наименование проектной организации: Норильскпроект

Наименование строительно-монтажной организации: СУ «Электромонтаж»

Индекс технического состояния (ИТС) ВЛ: 50,00

Количество условных единиц _______________________________________________

Техническое состояние ВЛ

| ИТС | Дата расчета ИТС (месяц, год) | № опор |
| --- | --- | --- |
| Основная ВЛ |  |  |
| 26,00 | Октябрь 2021 | 1-30 |
| Отпайка на ГПП-31, 31бис |  |  |
| 26,00 | Октябрь 2021 | 1-11 |
| Отпайка на ГПП-30 |  |  |
| 97,00 | Октябрь 2021 | 24 основной ВЛ – ЛП ГПП |

- Схема линии электропередачи

Трехлинейная схема ВЛ с обозначением фазировки, транспозиции фаз, воздушных и кабельных участков линии электропередачи

Схема установки междуфазовых изолирующих распорок

Схема ЛЭП-128 представлена в приложении 1

- Основные данные

3.1 Протяженность ВЛ (общая): 7,303 км

3.2 Количество опор (всего): 41 шт., в т. ч.

| Наименование опор | Количество, шт. | Тип |
| --- | --- | --- |
| Промежуточных | 9 | ПББ-4 «Бочка», ПС110-9, ПС220-5 |
| Промежуточно-угловых | - | - |
| Анкерных | 8 | АББ-4 «Бочка», У110-1+9, УС110-3, Опора «Труба» |
| Анкерно-угловых | 24 | УШББ-4 «Бочка», УДББ-4 «Бочка», АББ-4 «Бочка», У110-1+5, У110-1+9, У110-2+9, У220-1+9, У220-2+9, УС110-3, Опора «Труба» |
| Транспозиционных | - | - |
| Специальных | - | - |

3.3 Марка провода, строение фазы

| Участок ВЛ (от опоры до опоры) | Марка провода | Количество проводов в фазе | Расстояние между проводами в фазе, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная ВЛ |  |  |  |
| ЛП ТЭЦ-2 – 18 | АС-300/39 | 1 | - |
| 18 – 24 | АСКПз-150/19 | 1 | - |
| 24- ЛП ГПП-32 | АСКПз-120/19 | 1 | - |
| Отпайка на ГПП-30 |  |  |  |
| 24 – ЛП ГПП-30 | АСКПз-120/19 | 1 | - |
| Отпайка на ГПП-31бис |  |  |  |
| 18-4 | АСКПз-150/19 | 1 | - |
| 4 – ЛП ГПП-31бис | АСКПз-120/19 | 1 | - |
| Отпайка на ГПП-31 |  |  |  |
| 4 – ЛП ГПП-31 | АСКПз-120/19 | 1 | - |

3.4 Тип поддерживающего устройства:

а) на всей ВЛ: ПГН

б) на переходах: ПГН

3.5 Марка грозозащитного троса

| Участок ВЛ (от опоры до опоры) | Марка грозозащитного троса (количество) | Год ввода в эксплуатацию грозозащитного троса |
| --- | --- | --- |
| Основная ВЛ |  |  |
| ЛП ТЭЦ-2 – 9 | С-70 (1,526 км) | 1972 |
| 9-25 | С-50 (3,176 км) | 1972 |
| 25-30 | С-50 (0,996 км) | 1983 |
| 30 – ЛП ГПП-32 | 2С-50 (0,042 км) | 1973 |
| Отпайка на ГПП-30 |  |  |
| 24 – ЛП ГПП-30 | 2С-50 (0,015 км) | 1972 |
| Отпайка на ГПП-31бис |  |  |
| 18-5 | С-50 (0,658 км) | 1995 |
| 6-8 | С-50 (0,331 км) | 1995 |
| 8 – ЛП ГПП-31бис | 2С-50 (0,048 км) | 1995 |
| Отпайка на ГПП-31 |  |  |
| 4-11 | С-50 (0,361 км) | 1972 |
| 11 – ЛП ГПП-31 | 2С-50 (0,059 км) | 1972 |

3.6 Ответвления (отпайки) от ВЛ, суммарное количество: 3 шт., в т. ч.

| № п/п | От опоры № | Количество опор | Длина, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 (отпайка на ГПП-31бис) | 8 | 1,128 |
| 2 | 4 (отпайка на ГПП-31бис) | 3 | 0,42 |
| 3 | 24 (отпайка на ГПП-30) | 0 | 0,015 |

3.7 Наличие кабельных вставок, суммарное количество: 0 шт., в т. ч.

| № п/п | От опоры № | До опоры № | Длина вставки, км | Наличие и место установки токоограничивающего реактора | Номер паспорта или учетной записи о кабельной вставке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

3.8 Районы климатических условий по проекту

| Участок ВЛ (от опоры до опоры) | Район климатических условий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по ветру | по гололеду | по интенсивности пляски проводов и тросов | по среднегодовой продолжительности гроз | по степени загрязнения |
| - | - | - | - | - | - |

3.9 Районы действующих климатических условий

| Участок ВЛ (от опоры до опоры) | Район климатических условий |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по ветру | по гололеду | по интенсивности пляски проводов и тросов | по среднегодовой продолжительности гроз | по степени загрязне-ния |  |
| 1-30, отпайка на ГПП-30, 31, 31бис | V | III | умеренная | менее 20 часов | III | - |

3.10 Температура воздуха:

а) среднегодовая: - 9,5оС

б) низшая: - 53оС

в) высшая: + 37oС

3.11 Участки с особыми условиями: -

- Характеристика элементов ВЛ

4.1 Опоры металлические

| Наименование опор (промежуточные, анкерные и др.) | Шифр | Завод- изгото-витель | Оттяжки |  | Количество | Номера опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Количество |  |  |
| Основная ВЛ |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная | ПББ-4 «Бочка» | - | - | - | 1 | 5 |
|  | ПС110-9 | - | - | - | 2 | 14, 16 |
|  | ПС220-5 | - | - | - | 4 | 21, 22, 27, 29 |
| Анкерная | АББ-4 «Бочка» | - | - | - | 2 | 3, 9 |
|  | У110-1+9 | - | - | - | 1 | 19 |
|  | Опора «Труба» | - | - | - | 2 | 11, 17 |
| Анкерно-угловая | УШББ-4 «Бочка» | - | - | - | 2 | 2, 10 |
|  | УДББ-4 «Бочка» | - | - | - | 1 | 1 |
|  | АББ-4 «Бочка» | - | - | - | 5 | 4, 6, 7, 8, 15 |
|  | У110-1+5 | - | - | - | 1 | 18 |
|  | У110-1+9 | - | - | - | 3 | 20, 23, 25 |
|  | У110-2+9 | - | - | - | 1 | 24 |
|  | У220-1+9 | - | - | - | 2 | 26, 28 |
|  | УС110-3 | - | - | - | 1 | 30 |
|  | Опора «Труба» | - | - | - | 2 | 12, 13 |
| Отпайка на ГПП-30 |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная | - | - | - | - | - | - |
| Анкерная | - | - | - | - | - | - |
| Анкерно-угловая | - | - | - | - | - | - |
| Отпайка на ГПП-31 бис |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная | ПС220-5 | - | - | - | 1 | 7 |
| Анкерная | У110-1+9 | - | - | - | 1 | 2 |
|  | УС110-3 | - | - | - | 1 | 5 |
| Анкерно-угловая | У110-1+9 | - | - | - | 2 | 1, 3 |
|  | У220-2+9 | - | - | - | 1 | 4 |
|  | УС110-3 | - | - | - | 2 | 6, 8 |
| Отпайка на ГПП-31 |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная | ПС220-5 | - | - | - | 1 | 10 |
| Анкерная | У110-1+9 | - | - | - | 1 | 9 |
| Анкерно-угловая | У110-1+9 | - | - | - | 1 | 11 |

4.2 Опоры железобетонные

| Наименование опор (промежу-точные, анкерные и др.) | Ш и ф р | Стойка |  | Траверса |  | Оттяжки |  | Кол-во | Номера опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ш и ф р | Завод- изготови-тель | Ш и ф р | Завод- изготови-тель | Марка | Кол-во |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.3 Опоры деревянные

| Наименование опор (промежу-точные, анкерные и др.) | Шифр | Завод- поставщик древесины | Пропит-ка | Железобетонные приставки |  |  | Кол-во | Номера опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шифр | Завод- изготови-тель | Кол-во |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Фундаменты

| Тип | Шифр | Ригель | Плита | Количество | Номера опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная ВЛ |  |  |  |  |  |
| Ж/Б сваи в обсадной металлической трубе (по 2 под каждую пяту) с Ж/Б ростверком под каждую пяту | - | - | - | 1 | 5 |
| Ж/Б сваи с ленточным ростверком | - | - | - | 9 | 3, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 23 |
| Ж/Б сваи с ростверком под каждую пяту | - | - | - | 2 | 1, 2 |
| Ж/Б сваи с металлическим подножником по периметру опоры | - | - | - | 1 | 4 |
| Ж/Б сваи | НСФ40-16 | - | - | 6 | 8, 9, 10, 14, 16, 18 |
| Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | 6 | 19, 25, 27 ,28, 29, 30 |
| Ж/Б сваи по 2 штуки с Ж/Б ростверком под каждую пяту | - | - | - | 3 | 20, 21, 22 |
| Ж/Б сваи по 3 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | 1 | 24 |
| Ж/Б сваи в обсадной металлической трубе (по 2 под каждую пяту) с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | 1 | 26 |
| Отпайка на ГПП-31бис |  |  |  |  |  |
| Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Отпайка на ГПП-31 |  |  |  |  |  |
| Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | 3 | 9 ,10, 11 |

4.5 Изоляторы

| Подвесные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штыревые |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в поддерживающих подвесках |  |  |  |  |  |  | в натяжных подвесках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип | Завод-изготовитель, год выпуска | Длина изолятора, мм | Количество в одной гирлянде | Длина гирлянды изоляторов, мм | Всего на ВЛ | Номера опор | Тип | Завод-изготовитель, год выпуска | Длина изолятора, мм | Количество в одной гирлянде | Длина гирлянды изоляторов, мм | Всего на ВЛ | Номера опор | Тип | Завод-изготовитель, год выпуска | Длина гирлянды изоляторов, мм | Всего на ВЛ | Номера опор |
| Основная ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС120/ ПС160Д | - | 146 | 9 | 1314 | 27 | 5 | ПС120/ ПС160Д | - | 146 | 8 | 1168 | 600 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20 | - | - | - | - | - |
| ПС120/ ПС160Д | - | 146 | 8 | 1168 | 48 | 14, 16 | ПС120/ ПС160Д | - | 146 | 9 | 1314 | 81 | 19, 18 (в сторону отпайки ГПП-31бис) | - | - | - | - | - |
| ПСД-70Е | - | 127 | 8 | 1016 | 72 | 21, 22, 29 | ПС120/ ПС160Д | - | 146 | 10 | 1460 | 30 | 2 (в сторону опоры 3) | - | - | - | - | - |
| ПСД-70Е | - | 127 | 9 | 1143 | 27 | 27 | ПСД-70Е | - | 127 | 9 | 1143 | 324 | 23, 24, 25, 26, 28, 30 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | в натяжных двухцепных подвесках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | ПС120/ ПС160Д | - | 146 | 8 | 1168 | 288 | 6-7 (пролет), 12-13 (пролет), 17-18 (пролет), | - | - | - | - | - |
| Отпайка на ГПП-31бис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСД-70Е | - | 127 | 8 | 1016 | 24 | 7 | ПС120/ ПС160Д | - | 146 | 9 | 1314 | 162 | 1, 2, 3 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | ПСД-70Е | - | 127 | 9 | 1143 | 216 | 4, 5, 6, 8 | - | - | - | - | - |
| Отпайка на ГПП-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСД-70Е | - | 127 | 8 | 1016 | 24 | 10 | ПСД-70Е | - | 127 | 9 | 1143 | 108 | 9, 11 | - | - | - | - | - |
| Грозозащитный трос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | ПС-70Е | - | 146 | 1 | 146 | 10 | 1-4, 6 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | ПСД-70Е | - | 127 | 1 | 127 | 36 | 7-13, 15, 17-20, 23-26, 28, 30 |  |  |  |  |  |
| Отпайка на ГПП-31бис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | ПСД-70Е | - | 127 | 1 | 127 | 14 | 1-5, 6, 8 | - | - | - | - | - |
| Отпайка на ГПП-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | ПСД-70Е | - | 127 | 1 | 127 | 4 | 9, 11 | - | - | - | - | - |

Количество цепей (ветвей) в натяжной подвеске и способ их крепления  к траверсе опоры: Скобой типа СК

Распорки междуфазовые изолирующие

| № опор, ограничивающих пролет | Тип распорки | Количество распорок |
| --- | --- | --- |
| 4-5 | РМИ-110-2 | 4 |
| 5-6 | РМИ-110-2 | 2 |

Схема поддерживающей изолирующей подвески провода

Схема натяжной изолирующей подвески провода

Схема натяжной изолирующей подвески грозозащитного троса

Схема поддерживающей подвески грозозащитного троса

Схема распорки междуфазовой изолирующей

4.6 Арматура

| Наименование арматуры | Для провода |  | Для грозозащитного троса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Количество | Тип | Количество |
| Сцепная | СК | 210 | СК | 91 |
|  | КГП | 27 |  |  |
|  | СРС | 255 | СРС | 91 |
|  | У1 | 255 | У1 | 91 |
|  | ПР | 138 |  |  |
|  | ПРР | 210 | ПРР | 12 |
|  | 2КД | 18 | - | - |
| Поддерживающая | ПГН | 27 | - | - |
| Натяжная | НБ | 102 | НС | 71 |
|  | НАС | 90 | НКК | 12 |
| Соединительная | ППТ | 9 | ЗПС | 6 |
|  | ПАС | 6 |  |  |
|  | ПА | 12 | ПС | 4 |
| Контактная | - | - | - | - |
| Защитная | ГВН | 240 | ГВН | 78 |
| Прочая арматура | - | - | - | - |

Номера опор, между которыми установлены гасители вибрации: 1-30 Основная ВЛ, 1-8 отпайка на ГПП-31бис, 9-11 отпайка на ГПП-31, отпайка на ГПП-30.

Номера опор, между которыми установлены гасители пляски: не установлены

4.7 Защита от перенапряжений

а) участки подвеса грозозащитного троса (номера опор на границах участка):

- основная ВЛ: ЛП ТЭЦ-2 – ГПП-32;

- отпайка на ГПП-30: 24 – ЛП ГПП-30;

- отпайка на ГПП-31бис: 18 – 5, 6 – ЛП ГПП-31бис;

- отпайка на ГПП-31: 4 – ЛП ГПП-31;

б) общая длина грозозащитного троса: 7, 212 км;

в) защитный угол грозозащитного троса: 30о;

г) способ крепления (с указанием значения искровых промежутков, мм):

- на промежуточных опорах: поддерживающий глухой;

- на анкерных опорах: натяжной глухой;

д) характеристика других средств защиты от перенапряжений: не установлены;

е) номера опор, на которых установлены другие средства защиты от перенапряжений: не установлены;

Схемы опор ВЛ с геометрическими размерами расположения проводов и грозозащитных тросов

Опора У-220-2

| Тип опоры | Размер основания (А), м |
| --- | --- |
| У220-2 | 5,2 |
| У220-2+5 | 7,1 |
| У220-2+9 | 8,3 |
| У220-2+14 | 9,8 |

Опора У-220-1

| Тип опоры | Размер основания (А), м |
| --- | --- |
| У220-1 | 5,2 |
| У220-1+5 | 6,7 |
| У220-1+9 | 7,9 |
| У220-1+14 | 9,4 |

Опора П220-5

Опора У110-1

| Тип опоры | Размер основания (А), м |
| --- | --- |
| У110-1 | 4,8 |
| У110-1+5 | 6,3 |
| У110-1+9 | 7,5 |
| У110-1+14 | 9,0 |

Опора У110-2

| Тип опоры | Размер основания (А), м |
| --- | --- |
| У110-2 | 4,8 |
| У110-2+5 | 6,3 |
| У110-2+9 | 7,5 |
| У110-2+14 | 9,0 |

Опора УС110-3

| Тип опоры | Размер основания (А), м |
| --- | --- |
| УС110-3 | 4,8 |
| У110-1+5 | 6,3 |
| У110-1+9 | 7,5 |
| У110-1+14 | 9 |

Промежуточная опора ПС110-9

4.8 Заземление

| Удельное сопротивление грунта, Ом х м | Сопротивление заземления опор по норме, Ом | Номера опор |
| --- | --- | --- |
| До 100 | Не более 10 | - |
| 100–500 | Не более 15 | 1-30 основная ВЛ, 1-8 отпайка на ГПП-31бис, 9-11 отпайка на ГПП-31 |
| 500–1000 | Не более 20 | - |
| Более 1000 | Не более 30 | - |

Номера опор, значения сопротивления заземления которых выше нормы: сопротивление заземления опор не превышает нормативное значение

Схемы заземлителей опор

4.9 Наличие соединений на ВЛ

| Номер опоры | № опор, ограничи-вающих пролет | Количество соединений на проводе, шт. |  |  | Количество бандажей на проводе, шт. |  |  | Количество соединений на грозотросе, шт. |  | Количество бандажей на грозотросе, шт. |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | А | В | С | лев. | прав. | лев. | прав. |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.10 Влияющие ВЛ (при сближении до 500 м)

| № опор, ограничивающих участок влияния | Диспетчерское наименование влияющей ВЛ | Среднее расстояние между осями трассы ВЛ и влияющей ВЛ, м | Длина участка влияния, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-9 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-124 | 8 | 1245 |
| 1-9 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-123 | 25 | 2316 |
| 1-9 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-127 | 35 | 7303 |
| 1-3 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-131 | 25 | 340 |
| 1-3 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-122 | 32 | 340 |
| 1-3 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-134 | 45 | 340 |
| 1-3 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-126 | 53 | 340 |
| 1-3 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-121 | 124 | 340 |
| 1-3 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-132 | 134 | 340 |
| 1-3 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-138 | 71 | 340 |
| 1-3 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-141 | 175 | 340 |
| 1-3 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-125 | 185 | 340 |
| 1-3 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-136 | 195 | 340 |
| 1-3 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-137 | 218 | 340 |
| 1-3 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-140 | 245 | 340 |
| 1-3 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-139 | 255 | 340 |

Участки ВЛ совместной подвески

| № опор, совместной подвески | Диспетчерское наименование ВЛ совместной подвески |
| --- | --- |
| 1-6 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-124 |

4.11 Средства ВЧ связи

| Номер опоры | Фаза А, В, С [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)] |
| --- | --- |
| - | - |

4.12 Волоконно-оптические кабели, размещенные на ВЛ

| Участок ВЛ (от опоры до опоры) | Тип оптического кабеля | Собственник ВОК | Организация, осуществляющая эксплуатацию оптического кабеля |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

4.13 Характеристика имеющихся видов связи по трассе ВЛ (мобильная, радиосвязь), необходимой для ее технического обслуживания: мобильный телефон, рация

Дата составления паспорта ВЛ «_____» ____________ 20___ г.

- Сведения о дате и объеме проведения ремонтов и замены основных элементов ВЛ

| Дата | Номера опор, пролетов | Сведения об объеме проведения ремонтов и замены основных элементов ВЛ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.08.2001 | 21-23 | Ремонт провода | - |
| 23.08.2001 | 22 | Замена траверсы | - |
| 26.02.2002 | 1-11 отпайка на ГПП-31, 31бис | Плакново-предупредительный ремонт ВЛ | - |
| 18.05.2004 | 22 | Ремонт опоры | - |
| 22.09.2004 | 19-20 | Ремонт провода | - |
| 24.06.2005 | 24 – ГПП-32 | Вырубка ДКР | - |
| 27.11.2005 | 19 | Ремонт опоры | - |
| 02.11.2005 | 3 отпайка на ГПП-31бис | Замена траверсы | - |
| 03.11.2005 | 30 | Выправка опоры | - |
| 02.05.2006 | 20 | Ремонт опоры | - |
| 02.06.2006 | 22 | Ремонт опоры | - |
| 21.08.2006 | 20 – ГПП-32 | Вырубка ДКР | - |
| 01.10.2007 | 5-7 отпайка на ГПП-31бис | Ремонт проводаи грозозащитного троса | - |
| 17.11.2007 | 5-7 отпайка на ГПП-31бис | Ремонт провода | - |
| 28.11.2007 | 10-11отпайка на ГПП-31 | Демонтаж грозозащитного троса | - |
| 04.12.2007 | 21-22 | Замена траверсы | - |
| 16.05.2008 | 21-22 | Ремонт провода | - |
| 07.06.2008 | 28 | Замена траверсы | - |
| 10.06.2008 | 1-6 отпайка на ГПП-31, 31бис | Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор, провода, трозозащитного троса, ЛСА | Исполнитель «СВЭМ» |
| 10.06.2008 | 30 | Замена траверсы | - |
| 24.06.2008 | 23 | Выправка опоры и замена траверсы | - |
| 17.07.2008 | 19, 20 | Замена опор | - |
| 11.08.2008 | 22 | Замена опоры | - |
| 28.06.2011 | 29 | Ремонт опоры | - |
| 13.06.2012 | 28 | Замена опоры | - |
| 14.06.2012 | 29 | Замена траверсы | - |
| 15.06.2013 | 30 | Замена опоры | - |
| 18.06.2012 | 22-24 | Вырубка ДКР | - |
| 22.02.2012 | 27 | Ремонт опоры | - |
| 27.06.2013 | 23 | Замена опоры | - |
| 09.07.2013 | 24 | Замена траверсы | - |
| 27.08.2015 | 8-10, 11-13, 15-18 | Демонтаж грозозащитного троса | - |
| 30.08.2015 | 24 – ГПП-32 | Вырубка ДКР | - |
| 16.09.2015 | 26-27 | Вырубка ДКР | - |
| 10.05.2017 | 30 | Замена опоры | Исполнитель «СВЭМ» |
| 11.05.2017 | 29 | Замена опоры | Исполнитель «СВЭМ» |
| 12.05.2017 | 27, 28 | Замена опоры | Исполнитель «СВЭМ» |
| 15.05.2017 | 21, 22 | Замена опоры | Исполнитель «СВЭМ» |
| 29.05.2017 | 23 | Замена опоры | Исполнитель «СВЭМ» |
| 01.06.2017 | 11 отпайка на ГПП-31 | Замена опоры | Исполнитель «СВЭМ» |
| 02.06.2017 | 10 отпайка на ГПП-31 | Замена опоры | Исполнитель «СВЭМ» |
| 06.06.2017 | 25 | Замена опоры | Исполнитель «СВЭМ» |
| 09.06.2017 | 26 | Замена опоры | Исполнитель «СВЭМ» |
| 09.06.2017 | 5, 6 отпайка на ГПП-31бис | Замена опоры | Исполнитель «СВЭМ» |
| 30.06.2017 | 24 | Замена опоры | Исполнитель «СВЭМ» |
| 03.07.2017 | 1-5 отпайка на ГПП-33 | Навивка ВОЛС | - |
| 19.11.2018 | 29– ГПП-32 | Вырубка ДКР | - |
| 23.11.2018 | ЛП ТЭЦ-2 | Чистка изоляторов | - |
| 06.02.2019 | 8 отпайка на ГПП-31бис | Замена траверсы | - |
| 09.07.2019 | 11 – ЛП ГПП-31 отпайка на ГПП-31 | Вырубка ДКР | - |
| 11.02.2021 | 20-21 | Ремонт грозозащитного троса | - |
| 20.03.2021 | 28-30 | Замена ЛСА грозозащитного троса | - |
| 21.03.2021 | 4-9 отпайки на ГПП-31, ГПП-31бис | Перемонтаж грозозащитного троса |  |
| 29.03.2021 | 6-7 отпайка на ГПП-31бис | Ремонт провода | - |

- Сведения о технических освидетельствованиях ВЛ

| № п/п | Дата проведения предыдущего технического освидетельствования (квартал, год) | Плановая дата проведения технического освидетельствования (квартал, год) | Дата и номер акта технического освидетельствования | Фамилия, имя, отчество и подпись оформляющего запись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | III квартал 2013 г. | 2013 г., без номера | - |
| 2 | 2013 г. | II квартал 2018 г. | 10.05.2018, без номера | - |

- Внесение изменений в паспорт ВЛ (реестр изменений, внесенных в п. 1–7)

| Дата записи | Краткое содержание изменений | Основание для изменения | Фамилия, имя, отчество внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

- Схемы заездов на ВЛ. Карта проведения послеаварийного осмотра ВЛ

Заезд на ВЛ для послеаварийного осмотра проводить в любом доступном для заезда месте с учетом фактических климатических условий.

- Данные о фактических параметрах ВЛ и ее элементов

9.1 Поопорная ведомость приведена в таблицах 9.1.1-9.1.4

Таблица 9.1.1 – Поопорная ведомость Основной ВЛ

| № опоры | Тип опоры | Координаты опоры |  | Угол поворота трассы | Площадь земли, под опорой ВЛ, отведенная в постоянное пользование, м2 | Наличие птицезащитных устройств | № опор, ограничивающих пролет | Длина пролета, м | Длина анкерного пролета, м | Наименование местности | Характеристика местности (угодья) | Площадь охранной зоны в пролете ВЛ, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (East) | Y (North) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УДББ-4 «Бочка» | 88°20' 04,58" | 69°31'03,35" | 74º | 132 | - | 1-2 | 183 | 183 | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Просека, кустарник | 0,9 | - |
| 2 | УШББ-4 «Бочка» | 88°19' 57,86" | 69°31'08,76" | 27º | 132 | - | 2-3 | 20 | 20 | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Просека, кустарник | 0,1 | - |
| 3 | АББ-4 «Бочка» | 88°19' 56,42" | 69°31'09,19" | 5º | 132 | - | 3-4 | 199 | 199 | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Просека, кустарник | 1,0 | - |
| 4 | АББ-4 «Бочка» | 88°19' 43,04" | 69°31'13,50" | 0º | 132 | - | 4-5 | 198 | 383 | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Просека, кустарник | 1,0 | - |
| 5 | ПББ-4 «Бочка» | 88°19' 27,24" | 69°31'17,18" | 0º | 81 | - | 5-6 | 185 |  | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Просека, кустарник | 0,9 | - |
| 6 | АББ-4 «Бочка» | 88°19' 15,16" | 69°31'21,08" | 10º | 132 | - | 6-7 | 19 | 19 | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Просека, кустарник | 0,1 | - |
| 7 | АББ-4 «Бочка» | 88°19' 13,77" | 69°31'21,48" | 11º | 132 | - | 7-8 | 281 | 281 | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Просека, кустарник | 1,4 | - |
| 8 | АББ-4 «Бочка» | 88°18' 53,32" | 69°31'27,09" | 10º | 132 | - | 8-9 | 304 | 304 | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Просека, кустарник | 1,5 | - |
| 9 | АББ-4 «Бочка» | 88°18' 35,59" | 69°31'34,71" | 0º | 132 | - | 9-10 | 274 | 274 | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Просека, кустарник | 1,4 | - |
| 10 | УШББ-4 «Бочка» | 88°18' 19,74" | 69°31'41,54" | 30º | 132 | - | 10-11 | 174 | 174 | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Пустырь, кустарник | 0,9 | - |
| 11 | Опора «Труба» | 88°18' 17,57" | 69°31'46,96" | 7º | 64 | - | 11-12 | 167 | 167 | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Пустырь, кустарник | 0,8 | - |
| 12 | Опора «Труба» | 88°18' 17,35" | 69°31'52,50" | 20º | 64 | - | 12-13 | 146 | 146 | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Пустырь, кустарник | 0,7 | - |
| 13 | Опора «Труба» | 88°18' 22,11" | 69°31'56,65" | 20º | 64 | - | 13-14 | 270 | 570 | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Пустырь, кустарник | 1,3 | - |
| 14 | ПС110-9 | 88°18' 24,28" | 69°32'05,37" | 0º | 46 | - | 14-15 | 300 |  | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Пустырь, кустарник | 1,4 | - |
| 15 | АББ-4 «Бочка» | 88°18' 26,68" | 69°32'14,99" | 0º | 132 | - | 15-16 | 285 | 509 | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Пустырь, кустарник | 1,4 | - |
| 16 | ПС110-9 | 88°18' 29,12" | 69°32'24,09" | 0º | 46 | - | 16-17 | 224 |  | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Пустырь, кустарник | 1,1 | - |
| 17 | Опора «Труба» | 88°18' 31,41" | 69°32'31,24" | 0º | 64 | - | 17-18 | 123 | 123 | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Пустырь, кустарник | 0,6 | - |
| 18 | У110-1+5 | 88°18' 32,76" | 69°32'35,17" | 82º | 106 | - | 18-19 | 100 | 100 | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Пустырь, кустарник | 0,5 | - |
| 19 | У110-1+9 | 88°18' 42,05" | 69°32'35,22" | 0º | 132 | - | 19-20 | 172 | 172 | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Пустырь | 0,9 | - |
| 20 | У110-1+9 | 88°18' 57,93" | 69°32'35,01" | 36º | 132 | - | 20-21 | 85 | 612 | Ненаселен-ная местность | Пустырь | 0,4 | - |
| 21 | ПС220-5 | 88°19' 04,06" | 69°32'33,31" | 0º | 66 | - | 21-22 | 263 |  | Ненаселен-ная местность | Пустырь | 1,3 | - |
| 22 | ПС220-5 | 88°19' 23,06" | 69°32'28,04" | 0º | 66 | - | 22-23 | 264 |  | Ненаселен-ная местность | Просека, кустарник | 1,3 | - |
| 23 | У110-1+9 | 88°19' 42,05" | 69°32'22,78" | 5º | 132 | - | 23-24 | 158 | 158 | Ненаселен-ная местность | Пустырь | 0,8 | - |
| 24 | У110-2+9 | 88°19' 52,14" | 69°32'19,11" | 7º | 132 | - | 24-25 | 171 | 171 | Ненаселен-ная местность | Пустырь | 0,9 | - |
| 25 | У110-1+9 | 88°20' 04,64" | 69°32'15,77" | 15º | 132 | - | 25-26 | 210 | 210 | Ненаселен-ная местность | Просека, кустарник | 1,1 | - |
| 26 | У220-1+9 | 88°20' 22,87" | 69°32'13,31" | 5º | 142 | - | 26-27 | 256 | 512 | Ненаселен-ная местность | Просека, кустарник | 1,3 | - |
| 27 | ПС220-5 | 88°20' 44,11" | 69°32'09,65" | 0º | 66 | - | 27-28 | 256 |  | Ненаселен-ная местность | Просека, кустарник | 1,3 | - |
| 28 | У220-1+9 | 88°21' 05,27" | 69°32'06,02" | 10º | 142 | - | 28-29 | 137 | 274 | Ненаселен-ная местность | Просека, кустарник | 0,7 | - |
| 29 | ПС220-5 | 88°21' 15,19" | 69°32'03,43" | 0º | 66 | - | 29-30 | 137 |  | Ненаселен-ная местность | Пустырь | 0,7 | - |
| 30 | УС110-3 | 88°21' 25,17" | 69°32'00,82" | 65º | 77 | - | 30 – ЛП ГПП-32 | 42 | 42 | Ненаселен-ная местность | Пустырь | 0,2 | - |

Таблица 9.1.2 – Поопорная ведомость Отпайка на ГПП-31бис

| № опоры | Тип опоры | Координаты опоры |  | Угол поворота трассы | Площадь земли, под опорой ВЛ, отведенная в постоянное пользование, м2 | Наличие птицезащитных устройств | № опор, ограничивающих пролет | Длина пролета, м | Длина анкерного пролета, м | Наименование местности | Характеристика местности (угодья) | Площадь охранной зоны в пролете ВЛ, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (East) | Y (North) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | У110-1+9 | 88°18' 39,24" | 69°32'38,00" | 0º | 132 | - | 1-2 | 196 | 196 | Ненаселен-ная местность | Пустырь | 1,0 | - |
| 2 | У110-1+9 | 88°18' 35,35" | 69°32'44,22" | 3º | 132 | - | 2-3 | 170 | 170 | Ненаселен-ная местность | Пустырь | 0,8 | - |
| 3 | У110-1+9 | 88°18' 30,99" | 69°32'49,48" | 3º | 132 | - | 3-4 | 159 | 159 | Ненаселен-ная местность | Пустырь | 0,8 | - |
| 4 | У220-2+9 | 88°18' 25,25" | 69°32'54,23" | 75º | 142 | - | 4-5 | 21 | 21 | Ненаселен-ная местность | Пустырь | 0,1 | - |
| 5 | УС110-3 | 88°18' 24,69" | 69°32'54,87" | 0º | 77 | - | 5-6 | 91 | 91 | Ненаселен-ная местность | Пустырь | 0,5 | - |
| 6 | УС110-3 | 88°18' 22,20" | 69°32'57,70" | 80º | 77 | - | 6-7 | 130 | 331 | Трасса ВЛ в стесненных условиях | Пустырь | 0,7 | - |
| 7 | ПС220-5 | 88°18' 32,50" | 69°32'59,83" | 0º | 66 | - | 7-8 | 201 |  | Ненаселен-ная местность | Пустырь | 1,0 | - |
| 8 | УС110-3 | 88°18' 48,37" | 69°33'03,12" | 40º | 77 | - | 8-ЛП ГПП-31бис | 48 | 48 | Ненаселен-ная местность | Пустырь | 0,3 | - |

Таблица 9.1.3 – Поопорная ведомость Отпайка на ГПП-31

| № опоры | Тип опоры | Координаты опоры |  | Угол поворота трассы | Площадь земли, под опорой ВЛ, отведенная в постоянное пользование, м2 | Наличие птицезащитных устройств | № опор, ограничивающих пролет | Длина пролета, м | Длина анкерного пролета, м | Наименование местности | Характеристика местности (угодья) | Площадь охранной зоны в пролете ВЛ, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (East) | Y (North) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | У110-1+9 | 88°18' 35,47" | 69°32'56,94" | 0º | 132 | - | 9-10 | 168 | 271 | Ненаселен-ная местность | Пустырь | 0,8 | - |
| 10 | ПС220-5 | 88°18' 44,09" | 69°32'59,22" | 0º | 66 | - | 10-11 | 103 |  | Ненаселен-ная местность | Пустырь | 0,5 | - |
| 11 | У110-1+9 | 88°18' 51,50" | 69°33'01,18" | 35º | 132 | - | 11-ЛП ГПП-31 | 59 | 159 | Ненаселен-ная местность | Пустырь | 0,3 | - |

9.2 Ведомости измерений расстояния от проводов ВЛ электропередачи до поверхности земли и пересекаемых объектов приведены в таблицах 9.2.1–9.4.3

Таблица 9.2.1 – Ведомость измерения расстояния от проводов воздушной линии электропередачи до поверхности земли Основная ВЛ

| - Дата | - № опор, ограничивающих пролет | - Марка провода, грозозащитного троса | - Расстояние от места измерения до начальной опоры пролета, м | - Измеренный габарит, м | - Температура воздуха, °С | - Габарит с учетом поправки на расчетную температуру), м | - Наименьшее допустимое расстояние, м | - Стрела провеса с учетом поправки на расчетную температуру, м | - Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 11.06.2021 | ЛП ТЭЦ-2 – 1 | АС-300/39 С-70 | 70 | 16,8 | - +4 | - 15,99 | - 7 | - 2,37 | - Соответствует |
| - 11.06.2021 | 1-2 | АС-300/39 С-70 | 90 | 16,0 | +4 | - 15,04 | - 6 | - 3,31 | - Соответствует |
| - - | 2-3 | АС-300/39 С-70 | - | - | - - | - - | - 6 | - - | - - |
| - 11.06.2021 | 3-4 | АС-300/39 С-70 | 100 | 16,2 | +4 | - 15,17 | - 6 | - 3,82 | - Соответствует |
| - 11.06.2021 | 4-5 | АС-300/39 С-70 | 100 | 15,8 | - +4 | - 14,77 | - 6 | - 3,82 | - Соответствует |
| - 11.06.2021 | 5-6 | АС-300/39 С-70 | 90 | 16,7 | +4 | - 15,74 | - 6 | - 3,31 | - Соответствует |
| - 11.06.2021 | 6-7 | АС-300/39 С-70 | 10 | 17,1 | - +4 | - 16,68 | - 6 | - 0,5 | - Соответствует |
| - | 7-8 | АС-300/39 С-70 | - | - | - | - | - 6 | - | - |
| - | 8-9 | АС-300/39 С-70 | - | - | - | - | - 6 | - | - |
| - | 9-10 | АС-300/39 С-50 | - | - | - | - | - 6 | - | - |
| - | 10-11 | АС-300/39 С-50 | - | - | - | - | - 7 | - | - |
| - 14.06.2021 | 11-12 | АС-300/39 С-50 | 80 | 18,3 | +12 | - 17,53 | - 7 | - 2,83 | - Соответствует |
| - - | 12-13 | АС-300/39 С-50 | - | - | - - | - - | - 7 | - - | - - |
| - 14.06.2021 | 13-14 | АС-300/39 С-50 | 130 | 14,6 | +12 | - 13,44 | - 7 | - 6,51 | - Соответствует |
| - 14.06.2021 | 14-15 | АС-300/39 С-50 | 150 | 15,1 | - +12 | - 13,9 | - 6 | - 8,69 | - Соответствует |
| - - | 15-16 | АС-300/39 С-50 | - | - | - | - - | - 6 | - - | - - |
| - 14.06.2021 | 16-17 | АС-300/39 С-50 | 110 | 14,3 | - +12 | - 13,21 | - 6 | - 4,64 | - Соответствует |
| - 14.06.2021 | 17-18 | АС-300/39 С-50 | 60 | 17,2 | +12 | - 16,57 | - 6 | - 1,94 | - Соответствует |
| - 14.06.2021 | 18-19 | АСКПз-150/19 С-50 | 50 | 17,4 | - +12 | - 16,84 | - 6 | - 1,54 | - Соответствует |
| - - | 19-20 | АСКПз-150/19 С-50 | - | - | - | - - | - 6 | - - | - - |
| - 15.06.2021 | 20-21 | АСКПз-150/19 С-50 | 40 | 18,4 | - +17 | - 18,08 | - 6 | - 1,16 | - Соответствует |
| - - | 21-22 | АСКПз-150/19 С-50 | - | - | - | - - | - 6 | - - | - - |
| - 15.06.2021 | 22-23 | АСКПз-150/19 С-50 | 130 | 17,9 | - +17 | - 17,48 | - 6 | - 9,3 | - Соответствует |
| - | 23-24 | АСКПз-150/19 С-50 | - | - | - | - | - 6 | - | - |
| - | 24-25 | АСКПз-120/19 С-50 | - | - | - - | - | - 6 | - | - |
| - - | 25-26 | АСКПз-120/19 С-50 | - | - | - - | - - | - 6 | - - | - - |
| - 15.06.2021 | 26-27 | АСКПз-120/19 С-50 | 120 | 17,9 | +17 | - 17,47 | - 6 | - 9,31 | - Соответствует |
| - 15.06.2021 | 27-28 | АСКПз-120/19 С-50 | 120 | 18,4 | - +17 | - 17,97 | - 6 | - 9,31 | - Соответствует |
| - 15.06.2021 | 28-29 | АСКПз-120/19 С-50 | 70 | 19,0 | +17 | - 18,58 | - 6 | - 2,98 | - Соответствует |
| - 15.06.2021 | 29-30 | АСКПз-120/19 С-50 | 70 | 11,7 | - +17 | - 11,28 | - 6 | - 2,98 | - Соответствует |
| - 15.06.2021 | 30- ЛП ГПП-32 | АСКПз-120/19 С-50 | 20 | 10,8 | - +17 | - 10,52 | - 7 | - 0,58 | - Соответствует |

Таблица 9.2.2 – Ведомость измерения расстояния от проводов воздушной линии электропередачи до поверхности земли Отпайка на ГПП-31бис

| - Дата | - № опор, ограничивающих пролет | - Марка провода, грозозащитного троса | - Расстояние от места измерения до начальной опоры пролета, м | - Измеренный габарит, м | - Температура воздуха, °С | - Габарит с учетом поправки на расчетную температуру), м | - Наименьшее допустимое расстояние, м | - Стрела провеса с учетом поправки на расчетную температуру, м | - Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 14.06.2021 | 18(основная ВЛ)-1 | АСКПз-150/19 С-50 | 60 | 19,1 | +12 | - 18,54 | - 6 | - 1,54 | - Соответствует |
| - 14.06.2021 | 1-2 | АСКПз-150/19 С-50 | 100 | 17,1 | - +12 | - 16,35 | - 6 | - 5,44 | - Соответствует |
| - 14.06.2021 | 2-3 | АСКПз-150/19 С-50 | 90 | 17,4 | +12 | - 16,68 | - 6 | - 3,39 | - Соответствует |
| - 14.06.2021 | 3-4 | АСКПз-150/19 С-50 | 80 | 17,5 | - +12 | - 16,78 | - 6 | - 3,39 | - Соответствует |
| - 14.06.2021 | 4-5 | АСКПз-120/19 | 10 | 17,2 | +12 | - 16,83 | - 6 | - 0,58 | - Соответствует |
| - 14.06.2021 | 5-6 | АСКПз-120/19 | 50 | 9,6 | - +12 | - 9,04 | - 6 | - 1,54 | - Соответствует |
| - - | 6-7 | АСКПз-120/19 С-50 | - | - | - | - - | - 6 | - - | - - |
| - 14.06.2021 | 7-8 | АСКПз-120/19 С-50 | 100 | 11,7 | - +12 | - 11,04 | - 6 | - 6,38 | - Соответствует |
| - 14.06.2021 | 8 - ЛП ГПП-31бис | АСКПз-120/19 С-50 | 20 | 12,7 | - +12 | - 12,33 | - 7 | - 0,58 | - Соответствует |

Таблица 9.2.3 – Ведомость измерения расстояния от проводов воздушной линии электропередачи до поверхности земли Отпайка на ГПП-31

| - Дата | - № опор, ограничивающих пролет | - Марка провода, грозозащитного троса | - Расстояние от места измерения до начальной опоры пролета, м | - Измеренный габарит, м | - Температура воздуха, °С | - Габарит с учетом поправки на расчетную температуру), м | - Наименьшее допустимое расстояние, м | - Стрела провеса с учетом поправки на расчетную температуру, м | - Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - - | 4-9 | АСКПз-120/19 С-50 | - | - | - | - - | - 6 | - - | - - |
| - 14.06.2021 | 9-10 | АСКПз-120/19 С-50 | 80 | 14,1 | - +12 | - 13,44 | - 6 | - 3,98 | - Соответствует |
| - 14.06.2021 | 10-11 | АСКПз-120/19 С-50 | 50 | 13,5 | +12 | - 12,94 | - 6 | - 1,54 | - Соответствует |
| - 14.06.2021 | 11-ЛП ГПП-31 | АСКПз-120/19 С-50 | 30 | 11,3 | +12 | - 10,93 | - 7 | - 0,80 | - Соответствует |

Таблица 9.2.4 – Ведомость измерения расстояния от проводов воздушной линии электропередачи до поверхности земли Отпайка на ГПП-30

| - Дата | - № опор, ограничивающих пролет | - Марка провода, грозозащитного троса | - Расстояние от места измерения до начальной опоры пролета, м | - Измеренный габарит, м | - Температура воздуха, °С | - Габарит с учетом поправки на расчетную температуру), м | - Наименьшее допустимое расстояние, м | - Стрела провеса с учетом поправки на расчетную температуру, м | - Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - - | 24- ЛП ГПП-30 | АСКПз-120/19 С-50 | - | - | - - | - - | - 7 | - - | - - |

Таблица 9.3.1 – Ведомость измерения расстояния между проводами или проводами и тросами пересекающихся воздушных линий электропередачи Основная ВЛ

| - Дата | - № опор, ограничи-вающих пролет | - Марка провода, грозозащитного троса | - Наименование, класс напряжения пересекаемой ВЛ | - Расстояние от пересечения до ближайшей опоры, м | - № ближайшей опоры | - Измеренный габарит, м | - Температура воздуха, °С | - Габарит с учетом поправки на расчетную температуру), м | - Наименьшее допустимое расстояние, м | - Стрела провеса с учетом поправки на расчетную температуру, м | - Заклю-чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 14.06.2021 | 3-4 | АС-300/39 С-70 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-123 | 20 | 3 | 7,1 | +12 | 6,22 | 3 | - 3,82 | - Соответствует |
| - 14.06.2021 | 7-8 | АС-300/39 С-70 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-123 | 20 | 7 | - 8,6 | - +12 | 7,59 | 3 | - 7,56 |  |
| - 14.06.2021 | 9-10 | АС-300/39 С-50 | ВЛ 6 кВ ф.26 РП-385Т | 15 | 10 | 12,6 | +12 | 11,59 | 3 | - 7,56 |  |
| - 14.06.2021 | 10-11 | АС-300/39 С-50 | ВЛ 6 кВ ф.21 РП-385Т | 60 | 11 | - 9,2 | - +17 | 8,38 | 3 | - 3,31 |  |
| - 14.06.2021 | 13-14 | АС-300/39 С-50 | ВЛ 6 кВ ф.17, 22 РП-385Т | 55 | 14 | 6,5 | +12 | 5,51 | 3 | - 6,51 |  |
| - 15.06.2021 | 24-25 | АСКПз-120/19 С-50 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-127 | 25 | 24 | 8,2 | +17 | 7,77 | 3 | - 5,11 |  |

Таблица 9.3.2 – Ведомость измерения расстояния между проводами или проводами и тросами пересекающихся воздушных линий электропередачи Отпайка на ГПП-31 бис

| - Дата | - № опор, ограничи-вающих пролет | - Марка провода, грозозащитного троса | - Наименование, класс напряжения пересекаемой ВЛ | - Расстояние от пересечения до ближайшей опоры, м | - № ближайшей опоры | - Измеренный габарит, м | - Температура воздуха, °С | - Габарит с учетом поправки на расчетную температуру), м | - Наименьшее допустимое расстояние, м | - Стрела провеса с учетом поправки на расчетную температуру, м | - Заклю-чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 14.06.2021 | 18(основная ВЛ)-1 | АСКПз-150/19 С-50 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-127 | 20 | 1 | 10,4 | +12 | 9,77 | 3 | - 1,94 | - Соответствует |
| - 14.06.2021 | 5-6 | АСКПз-120/19 С-50 | ВЛ 110 кВ ЛЭП-127 | 20 | 5 | 9,9 | - +12 | 9,43 | 3 | - 1,16 |  |

Таблица 9.3.3 – Ведомость измерения расстояния между проводами или проводами и тросами пересекающихся воздушных линий электропередачи Отпайка на ГПП-31

| - Дата | - № опор, ограничи-вающих пролет | - Марка провода, грозозащитного троса | - Наименование, класс напряжения пересекаемой ВЛ | - Расстояние от пересечения до ближайшей опоры, м | - № ближайшей опоры | - Измеренный габарит, м | - Температура воздуха, °С | - Габарит с учетом поправки на расчетную температуру), м | - Наименьшее допустимое расстояние, м | - Стрела провеса с учетом поправки на расчетную температуру, м | - Заклю-чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - | - - |

Таблица 9.4.1 – Ведомость измерения расстояния от проводов воздушной линии электропередачи до пересекаемых объектов        Основная ВЛ

| - Дата | - № опор, ограничива-ющих пролет | - Марка провода, грозозащитного троса | - Наименова-ние пересекаемо-го объекта | - Расстояние от пересечения до ближайшей опоры, м | - № ближайшей опоры | - Измерен-ный габарит, м | - Температура воздуха, °С | - Габарит с учетом поправки на расчетную температуру, м | - Наименьшее допустимое расстояние, м | - Стрела провеса с учетом поправки на расчетную температуру, м* | - Заклю-чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 14.06.2021 | 5-6 | АС-300/39 С-70 | Трубопровод | 50 | 6 | 8,7 | +12 | 7,88 | 4 | - 3,31 | - Соответствует |
| - 14.06.2021 | 7-8 | АС-300/39 С-70 | Автодорога | 110 | 8 | 14,4 | - +12 | 13,39 | 7 | - 7,56 |  |
| - 14.06.2021 | 7-8 | АС-300/39 С-70 | Железная дорога | 90 | 7 | 14,2 | +12 | 13,19 | 7,5 | - 7,56 |  |
| - 14.06.2021 | 7-8 | АС-300/39 С-70 | Трубопровод | 20 | 8 | 12,8 | +12 | 11,79 | 4 | - 7,56 |  |
| - 14.06.2021 | 8-9 | АС-300/39 С-70 | Трубопровод | 35 | 8 | 16,2 | - +12 | 15,18 | 4 | - 8,69 |  |
| - 14.06.2021 | 10-11 | АС-300/39 С-50 | Автодорога | 65 | 11 | 16,1 | +12 | 15,28 | 7 | - 3,31 |  |
| - 14.06.2021 | 10-11 | АС-300/39 С-50 | Трубопровод | 50 | 10 | 15,2 | - +12 | 14,38 | 4 | - 3,31 |  |
| - 14.06.2021 | 12-13 | АС-300/39 С-50 | Железная дорога | 25 | 13 | 15,6 | +12 | 14,9 | 7,5 | - 2,37 |  |
| - 14.06.2021 | 12-13 | АС-300/39 С-50 | Трубопровод | 45 | 12 | 16,5 | - +12 | 15,8 | 4 | - 2,37 |  |
| - 14.06.2021 | 15-16 | АС-300/39 С-50 | Автодорога | 60 | 15 | 15,9 | +12 | 14,89 | 7 | - 7,56 |  |
| - 14.06.2021 | 17-18 | АС-300/39 С-50 | Железная дорога | 20 | 17 | 14,0 | - +12 | 13,37 | 7,5 | - 1,94 |  |
| - 14.06.2021 | 19-20 | АСКПз-150/19 С-50 | Автодорога | 45 | 20 | 15,4 | - +12 | 14,66 | 7 | - 4,36 |  |
| - 14.06.2021 | 19-20 | АСКПз-150/19 С-50 | Трубопровод | 30 | 20 | 15,9 | +12 | 15,16 | 4 | - 4,36 |  |
| - 15.06.2021 | 21-22 | АСКПз-150/19 С-50 | Автодорога | 40 | 22 | 18,1 | - +17 | 17,68 | 7 | - 9,3 |  |
| - 15.06.2021 | 23-24 | АСКПз-150/19 С-50 | Автодорога | 25 | 24 | 18,8 | +17 | 18,33 | 7 | - 3,39 |  |
| - 15.06.2021 | 24-25 | АСКПз-150/19 С-50 | Автодорога | 80 | 25 | 19,6 | +17 | 19,11 | 7 | - 4,36 |  |
| - 15.06.2021 | 25-26 | АСКПз-120/19 С-50 | Автодорога | 20 | 25 | 15,3 | - +17 | 14,81 | 7 | - 5,44 |  |

Таблица 9.4.2 – Ведомость измерения расстояния от проводов воздушной линии электропередачи до пересекаемых объектов        Отпайка на ГПП-31бис

| - Дата | - № опор, ограничива-ющих пролет | - Марка провода, грозозащитного троса | - Наименова-ние пересекаемо-го объекта | - Расстояние от пересечения до ближайшей опоры, м | - № ближайшей опоры | - Измерен-ный габарит, м | - Температура воздуха, °С | - Габарит с учетом поправки на расчетную температуру, м | - Наименьшее допустимое расстояние, м | - Стрела провеса с учетом поправки на расчетную температуру, м* | - Заклю-чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 14.06.2021 | 6-7 | АСКПз-120/19 С-50 | Автодорога | 55 | 6 | 11,8 | +12 | 11,18 | 7 | - 2,12 | - Соответствует |
| - 14.06.2021 | 6-7 | АСКПз-120/19 С-50 | Трубопровод | 30 | 7 | 10,9 | +12 | 10,28 | 4 | - 2,12 |  |

Таблица 9.4.3 – Ведомость измерения расстояния от проводов воздушной линии электропередачи до пересекаемых объектов        Отпайка на ГПП-31

| - Дата | - № опор, ограничива-ющих пролет | - Марка провода, грозозащитного троса | - Наименова-ние пересекаемо-го объекта | - Расстояние от пересечения до ближайшей опоры, м | - № ближайшей опоры | - Измерен-ный габарит, м | - Температура воздуха, °С | - Габарит с учетом поправки на расчетную температуру, м | - Наименьшее допустимое расстояние, м | - Стрела провеса с учетом поправки на расчетную температуру, м* | - Заклю-чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 14.06.2021 | 4-9 | АСКПз-120/19 С-50 | Автодорога | 60 | 4 | 14,3 | +12 | 13,83 | 7 | - 1,16 | - Соответствует |
| - 14.06.2021 | 4-9 | АСКПз-120/19 С-50 | Трубопровод | 30 | 9 | 13,6 | +12 | 13,13 | 4 | - 1,16 |  |

9.2.3 Отклонения опор приведены в таблицах 9.5.1–9.7.3

Таблица 9.5.1 – Отклонения опор от вертикальной оси вдоль и поперек воздушной линии электропередачи Основная ВЛ

| № опоры | Тип опоры | Материал опоры | Высота опоры H от земли до верхней точки, м | Измеренное значение отклонения опоры от вертикальной оси, м |  | Относительное значение отклонения опоры от вертикальной оси, Δа) |  | Предельное значение отклонения опоры от вертикальной оси, Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вдоль оси ВЛ | поперек оси ВЛ | вдоль оси ВЛ | поперек оси ВЛ |  |
| 1 | УДББ-4 «Бочка» | Металл | 32,4 | - | - | - | - | 1:200 |
| 2 | УШББ-4 «Бочка» | Металл | 32,4 | - | - | - | - | 1:200 |
| 3 | АББ-4 «Бочка» | Металл | 32,4 | - | - | - | - | 1:200 |
| 4 | АББ-4 «Бочка» | Металл | 32,4 | - | - | - | - | 1:200 |
| 5 | ПББ-4 «Бочка» | Металл | 32,7 | - | - | - | - | 1:200 |
| 6 | АББ-4 «Бочка» | Металл | 32,4 | - | - | - | - | 1:200 |
| 7 | АББ-4 «Бочка» | Металл | 32,4 | - | - | - | - | 1:200 |
| 8 | АББ-4 «Бочка» | Металл | 32,4 | - | - | - | - | 1:200 |
| 9 | АББ-4 «Бочка» | Металл | 32,4 | - | - | - | - | 1:200 |
| 10 | УШББ-4 «Бочка» | Металл | 32,4 | - | - | - | - | 1:200 |
| 11 | Опора «Труба» | Металл | 25,0 | - | - | - | - | 1:200 |
| 12 | Опора «Труба» | Металл | 25,0 | - | - | - | - | 1:200 |
| 13 | Опора «Труба» | Металл | 25,0 | - | - | - | - | 1:200 |
| 14 | ПС110-9 | Металл | 27,0 | - | - | - | - | 1:200 |
| 15 | АББ-4 «Бочка» | Металл | 32,4 | - | - | - | - | 1:200 |
| 16 | ПС110-9 | Металл | 27,0 | - | - | - | - | 1:200 |
| 17 | Опора «Труба» | Металл | 25,0 | - | - | - | - | 1:200 |
| 18 | У110-1+5 | Металл | 25,7 | - | - | - | - | 1:200 |
| 19 | У110-1+9 | Металл | 29,7 | - | - | - | - | 1:200 |
| 20 | У110-1+9 | Металл | 29,7 | - | - | - | - | 1:200 |
| 21 | ПС220-5 | Металл | 41,0 | - | - | - | - | 1:200 |
| 22 | ПС220-5 | Металл | 41,0 | - | - | - | - | 1:200 |
| 23 | У110-1+9 | Металл | 29,7 | - | - | - | - | 1:200 |
| 24 | У110-2+9 | Металл | 33,7 | - | - | - | - | 1:200 |
| 25 | У110-1+9 | Металл | 29,7 | - | - | - | - | 1:200 |
| 26 | У220-1+9 | Металл | 34,1 | - | - | - | - | 1:200 |
| 27 | ПС220-5 | Металл | 41,0 | - | - | - | - | 1:200 |
| 28 | У220-1+9 | Металл | 34,1 | - | - | - | - | 1:200 |
| 29 | ПС220-5 | Металл | 41,0 | - | - | - | - | 1:200 |
| 30 | УС110-3 | Металл | 20,7 | - | - | - | - | 1:200 |
| а) Отношение значения отклонения верхнего конца стойки опоры к ее высоте. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9.5.2 – Отклонения опор от вертикальной оси вдоль и поперек воздушной линии электропередачи Отпайка на ГПП-31бис

| № опоры | Тип опоры | Материал опоры | Высота опоры H от земли до верхней точки, м | Измеренное значение отклонения опоры от вертикальной оси, м |  | Относительное значение отклонения опоры от вертикальной оси, Δа) |  | Предельное значение отклонения опоры от вертикальной оси, Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вдоль оси ВЛ | поперек оси ВЛ | вдоль оси ВЛ | поперек оси ВЛ |  |
| 1 | У110-1+9 | Металл | 29,7 | - | - | - | - | 1:200 |
| 2 | У110-1+9 | Металл | 29,7 | - | - | - | - | 1:200 |
| 3 | У110-1+9 | Металл | 29,7 | - | - | - | - | 1:200 |
| 4 | У220-2+9 | Металл | 40,6 | - | - | - | - | 1:200 |
| 5 | УС110-3 | Металл | 20,7 | - | - | - | - | 1:200 |
| 6 | УС110-3 | Металл | 20,7 | - | - | - | - | 1:200 |
| 7 | ПС220-5 | Металл | 41,0 | - | - | - | - | 1:200 |
| 8 | УС110-3 | Металл | 20,7 | - | - | - | - | 1:200 |
| а) Отношение значения отклонения верхнего конца стойки опоры к ее высоте. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9.5.3 – Отклонения опор от вертикальной оси вдоль и поперек воздушной линии электропередачи Отпайка на ГПП-31

| № опоры | Тип опоры | Материал опоры | Высота опоры H от земли до верхней точки, м | Измеренное значение отклонения опоры от вертикальной оси, м |  | Относительное значение отклонения опоры от вертикальной оси, Δа) |  | Предельное значение отклонения опоры от вертикальной оси, Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вдоль оси ВЛ | поперек оси ВЛ | вдоль оси ВЛ | поперек оси ВЛ |  |
| 9 | У110-1+9 | Металл | 29,7 | - | - | - | - | 1:200 |
| 10 | ПС220-5 | Металл | 41,0 | - | - | - | - | 1:200 |
| 11 | У110-1+9 | Металл | 29,7 | - | - | - | - | 1:200 |
| а) Отношение значения отклонения верхнего конца стойки опоры к ее высоте. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9.6.1 – Отклонения (уклон и разворот) траверс опор относительно стоек опор Основная ВЛ

| № опоры | Тип опоры | Материал опоры | Верхняя, средняя, нижняя траверса | Длина траверсы L, м | Измеренное значение уклона траверсы (отклонение по горизонтали), м | Измеренное значение разворота траверсы, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УДББ-4 «Бочка» | Металл | Верхняя | 7,0 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | 9,0 | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 7,0 | - | - | - |
| 2 | УШББ-4 «Бочка» | Металл | Верхняя | 8,4 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | 10,4 | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 8,4 | - | - | - |
| 3 | АББ-4 «Бочка» | Металл | Верхняя | 6,4 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | 7,8 | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 6,4 | - | - | - |
| 4 | АББ-4 «Бочка» | Металл | Верхняя | 6,4 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | 7,8 | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 6,4 | - | - | - |
| 5 | АББ-4 «Бочка» | Металл | Верхняя | 6,4 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | 7,8 | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 6,4 | - | - | - |
| 6 | АББ-4 «Бочка» | Металл | Верхняя | 6,4 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | 7,8 | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 6,4 | - | - | - |
| 7 | АББ-4 «Бочка» | Металл | Верхняя | 6,4 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | 7,8 | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 6,4 | - | - | - |
| 8 | АББ-4 «Бочка» | Металл | Верхняя | 6,4 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | 7,8 | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 6,4 | - | - | - |
| 9 | АББ-4 «Бочка» | Металл | Верхняя | 6,4 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | 7,8 | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 6,4 | - | - | - |
| 10 | УШББ-4 «Бочка» | Металл | Верхняя | 8,4 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | 10,4 | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 8,4 | - | - | - |
| 11 | Опора «Труба» | Металл | Верхняя | 3,0 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 7,5 | - | - | - |
| 12 | Опора «Труба» | Металл | Верхняя | 3,0 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 7,5 | - | - | - |
| 13 | Опора «Труба» | Металл | Верхняя | 3,0 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 7,5 | - | - | - |
| 14 | ПС110-9 | Металл | Верхняя | 2,6 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 6,8 | - | - | - |
| 15 | АББ-4 «Бочка» | Металл | Верхняя | 6,4 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | 7,8 | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 6,4 | - | - | - |
| 16 | ПС110-9 | Металл | Верхняя | 2,6 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 6,8 | - | - | - |
| 17 | Опора «Труба» | Металл | Верхняя | 3,0 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 7,5 | - | - | - |
| 18 | У110-1+5 | Металл | Верхняя | 3,5 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 8,5 | - | - | - |
| 19 | У110-1+9 | Металл | Верхняя | 3,5 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 8,5 | - | - | - |
| 20 | У110-1+9 | Металл | Верхняя | 3,5 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 8,5 | - | - | - |
| 21 | ПС220-5 | Металл | Верхняя | 4,0 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 10,0 | - | - | - |
| 22 | ПС220-5 | Металл | Верхняя | 4,0 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 10,0 | - | - | - |
| 23 | У110-1+9 | Металл | Верхняя | 3,5 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 8,5 | - | - | - |
| 24 | У110-2+9 | Металл | Верхняя | 7,0 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | 10,0 | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 7,0 | - | - | - |
| 25 | У110-1+9 | Металл | Верхняя | 3,5 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 8,5 | - | - | - |
| 26 | У220-1+9 | Металл | Верхняя | 4,6 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 13,2 | - | - | - |
| 27 | ПС220-5 | Металл | Верхняя | 4,0 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 10,0 | - | - | - |
| 28 | У220-1+9 | Металл | Верхняя | 4,6 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 13,2 | - | - | - |
| 29 | ПС220-5 | Металл | Верхняя | 4,0 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 10,0 | - | - | - |
| 30 | УС110-3 | УС110-3 | Верхняя | 3,5 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 10,0 | - | - | - |

Таблица 9.6.2 – Отклонения (уклон и разворот) траверс опор относительно стоек опор Отпайка на ГПП-31бис

| № опоры | Тип опоры | Материал опоры | Верхняя, средняя, нижняя траверса | Длина траверсы L, м | Измеренное значение уклона траверсы (отклонение по горизонтали), м | Измеренное значение разворота траверсы, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | У110-1+9 | Металл | Верхняя | 3,5 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 8,5 | - | - | - |
| 2 | У110-1+9 | Металл | Верхняя | 3,5 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 8,5 | - | - | - |
| 3 | У110-1+9 | Металл | Верхняя | 3,5 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 8,5 | - | - | - |
| 4 | У220-2+9 | Металл | Верхняя | 9,2 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | 13,2 | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 9,2 | - | - | - |
| 5 | УС110-3 | УС110-3 | Верхняя | 3,5 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 10,0 | - | - | - |
| 6 | УС110-3 | УС110-3 | Верхняя | 3,5 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 10,0 | - | - | - |
| 7 | ПС220-5 | Металл | Верхняя | 4,0 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 10,0 | - | - | - |
| 8 | УС110-3 | УС110-3 | Верхняя | 3,5 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 10,0 | - | - | - |

Таблица 9.6.3 – Отклонения (уклон и разворот) траверс опор относительно стоек опор Отпайка на ГПП-31

| № опоры | Тип опоры | Материал опоры | Верхняя, средняя, нижняя траверса | Длина траверсы L, м | Измеренное значение уклона траверсы (отклонение по горизонтали), м | Измеренное значение разворота траверсы, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | У110-1+9 | Металл | Верхняя | 3,5 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 8,5 | - | - | - |
| 10 | ПС220-5 | Металл | Верхняя | 4,0 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 10,0 | - | - | - |
| 11 | У110-1+9 | Металл | Верхняя | 3,5 | - | - | - |
|  |  |  | Средняя | - | - | - | - |
|  |  |  | Нижняя | 8,5 | - | - | - |

Таблица 9.7.1 – Отклонения опор поперек оси воздушной линии электропередачи (выход из створа) Основной ВЛ

| № опоры | Длина пролета, м | Длина анкерного пролета, м | Измеренное значение выхода из створа опоры ВЛ, м | Нормируемое значение допустимого выхода из створа опоры ВЛ, м | Превышение нормируемого значения допустимого выхода из створа опоры ВЛ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 183 | 183 | - | 0,1 | - | - |
| 2 | 20 | 20 | - | 0,1 | - | - |
| 3 | 199 | 199 | - | 0,1 | - | - |
| 4 | 198 | 383 | - | 0,1 | - | - |
| 5 | 185 |  | - | 0,1 | - | - |
| 6 | 19 | 19 | - | 0,1 | - | - |
| 7 | 281 | 281 | - | 0,2 | - | - |
| 8 | 304 | 304 | - | 0,3 | - | - |
| 9 | 274 | 274 | - | 0,2 | - | - |
| 10 | 174 | 174 | - | 0,1 | - | - |
| 11 | 167 | 167 | - | 0,1 | - | - |
| 12 | 146 | 146 | - | 0,1 | - | - |
| 13 | 270 | 570 | - | 0,2 | - | - |
| 14 | 300 |  | - | 0,2 | - | - |
| 15 | 285 | 509 | - | 0,2 | - | - |
| 16 | 224 |  | - | 0,2 | - | - |
| 17 | 123 | 123 | - | 0,1 | - | - |
| 18 | 100 | 100 | - | 0,1 | - | - |
| 19 | 172 | 172 | - | 0,1 | - | - |
| 20 | 85 | 612 | - | 0,1 | - | - |
| 21 | 263 |  | - | 0,2 | - | - |
| 22 | 264 |  | - | 0,2 | - | - |
| 23 | 158 | 158 | - | 0,1 | - | - |
| 24 | 171 | 171 | - | 0,1 | - | - |
| 25 | 210 | 210 | - | 0,2 | - | - |
| 26 | 256 | 512 | - | 0,2 | - | - |
| 27 | 256 |  | - | 0,2 | - | - |
| 28 | 137 | 274 | - | 0,1 | - | - |
| 29 | 137 |  | - | 0,1 | - | - |
| 30 | 42 | 42 | - | 0,1 | - | - |

Таблица 9.7.2 – Отклонения опор поперек оси воздушной линии электропередачи (выход из створа) Отпайка на ГПП-31бис

| № опоры | Длина пролета, м | Длина анкерного пролета, м | Измеренное значение выхода из створа опоры ВЛ, м | Нормируемое значение допустимого выхода из створа опоры ВЛ, м | Превышение нормируемого значения допустимого выхода из створа опоры ВЛ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 196 | 196 | - | 0,1 | - | - |
| 2 | 170 | 170 | - | 0,1 | - | - |
| 3 | 159 | 159 | - | 0,1 | - | - |
| 4 | 21 | 21 | - | 0,1 | - | - |
| 5 | 91 | 91 | - | 0,1 | - | - |
| 6 | 130 | 130 | - | 0,1 | - | - |
| 7 | 201 | 201 | - | 0,2 | - | - |
| 8 | 48 | 48 | - | 0,1 | - | - |

Таблица 9.7.3 – Отклонения опор поперек оси воздушной линии электропередачи (выход из створа) Отпайка на ГПП-31

| № опоры | Длина пролета, м | Длина анкерного пролета, м | Измеренное значение выхода из створа опоры ВЛ, м | Нормируемое значение допустимого выхода из створа опоры ВЛ, м | Превышение нормируемого значения допустимого выхода из створа опоры ВЛ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 168 | 271 | - | 0,1 | - | - |
| 10 | 103 |  | - | 0,1 | - | - |
| 11 | 59 | 59 | - | 0,1 | - | - |

9.4 Состояние опор ВЛ представлено в таблицах 9.8.1–9.9

Таблица 9.8.1 – Состояние опор воздушной линии электропередачи (металлическая опора) Основная ВЛ

| Металлическая опора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № опоры | Тип опоры | Дефект металлоконструкций |  |  |  |  |  | Коррозионное поражение |  |  |  | Дефект оттяжек опор |  |  |  |  | Примечание |
|  |  | Деформация элементов (уголков), мм | Отрыв/отсутствие уголков | Местное ослабление поперечного сечения несущего элемента, % потери сечения | Дефекты сварных швов | Дефекты болтовых соединений | Нарушение контакта с фундаментом | Коррозия металлоконструкций, %; коррозионные потери сечения | Щелевая коррозия в местах соединений металлических элементов с появлением трещин и разрушением сварных швов | Трещины, коррозионные потери сечения анкерных болтов и петель анкерных плит, % потери сечения анкерных болтов/петель | Коррозия металлических деталей опоры | Отсутствие соосности стоек и подножников у опор с оттяжками | Дефекты болтовых соединений оттяжек | Изменение тяжения в оттяжках | Повреждение оттяжек опор, внутренних связей железобетонных опор, нарушение креплений оттяжек к опоре и к фундаментам, неисправность устройств регулирования длины оттяжек | Уменьшение площади поперечного сечения оттяжки (обрывы проволок, коррозия), % уменьшение сечения |  |
| 1 | УДББ-4 «Бочка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствует защитное покрытие металлических элементов стоек и подножников |
| 2 | УШББ-4 «Бочка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | АББ-4 «Бочка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | АББ-4 «Бочка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | ПББ-4 «Бочка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | АББ-4 «Бочка» | - | - | - | - | - | Высота прокладок под пятой более 40 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | АББ-4 «Бочка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | АББ-4 «Бочка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствует защитное покрытие металлических элементов стоек и подножников |
| 9 | АББ-4 «Бочка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | УШББ-4 «Бочка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Опора «Труба» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | Опора «Труба» | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | Опора «Труба» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14 | ПС110-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | АББ-4 «Бочка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 16 | ПС110-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 17 | Опора «Труба» | - | Обрыв распорно-го уголка связи металли-ческой конструк-ции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствует защитное покрытие металлических элементов стоек и подножников |
| 18 | У110-1+5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | У110-1+9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | У110-1+9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ПС220-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ПС220-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | У110-1+9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | У110-2+9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | У110-1+9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | У220-1+9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ПС220-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | У220-1+9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | ПС220-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | УС110-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 9.8.2 – Состояние опор воздушной линии электропередачи (металлическая опора) Отпайка на ГПП-31бис

| Металлическая опора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № опоры | Тип опоры | Дефект металлоконструкций |  |  |  |  |  | Коррозионное поражение |  |  |  | Дефект оттяжек опор |  |  |  |  | Примечание |
|  |  | Деформация элементов (уголков), мм | Отрыв/отсутствие уголков | Местное ослабление поперечного сечения несущего элемента, % потери сечения | Дефекты сварных швов | Дефекты болтовых соединений | Нарушение контакта с фундаментом | Коррозия металлоконструкций, %; коррозионные потери сечения | Щелевая коррозия в местах соединений металлических элементов с появлением трещин и разрушением сварных швов | Трещины, коррозионные потери сечения анкерных болтов и петель анкерных плит, % потери сечения анкерных болтов/петель | Коррозия металлических деталей опоры | Отсутствие соосности стоек и подножников у опор с оттяжками | Дефекты болтовых соединений оттяжек | Изменение тяжения в оттяжках | Повреждение оттяжек опор, внутренних связей железобетонных опор, нарушение креплений оттяжек к опоре и к фундаментам, неисправность устройств регулирования длины оттяжек | Уменьшение площади поперечного сечения оттяжки (обрывы проволок, коррозия), % уменьшение сечения |  |
| 1 | У110-1+9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | У110-1+9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | У110-1+9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | У220-2+9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | УС110-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | УС110-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ПС220-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | УС110-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 9.8.3 – Состояние опор воздушной линии электропередачи (металлическая опора) Отпайка на ГПП-31

| Металлическая опора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № опоры | Тип опоры | Дефект металлоконструкций |  |  |  |  |  | Коррозионное поражение |  |  |  | Дефект оттяжек опор |  |  |  |  | Примечание |
|  |  | Деформация элементов (уголков), мм | Отрыв/отсутствие уголков | Местное ослабление поперечного сечения несущего элемента, % потери сечения | Дефекты сварных швов | Дефекты болтовых соединений | Нарушение контакта с фундаментом | Коррозия металлоконструкций, %; коррозионные потери сечения | Щелевая коррозия в местах соединений металлических элементов с появлением трещин и разрушением сварных швов | Трещины, коррозионные потери сечения анкерных болтов и петель анкерных плит, % потери сечения анкерных болтов/петель | Коррозия металлических деталей опоры | Отсутствие соосности стоек и подножников у опор с оттяжками | Дефекты болтовых соединений оттяжек | Изменение тяжения в оттяжках | Повреждение оттяжек опор, внутренних связей железобетонных опор, нарушение креплений оттяжек к опоре и к фундаментам, неисправность устройств регулирования длины оттяжек | Уменьшение площади поперечного сечения оттяжки (обрывы проволок, коррозия), % уменьшение сечения |  |
| 9 | У110-1+9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ПС220-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | У110-1+9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 9.9 – Состояние опор воздушной линии электропередачи (деревянная опора)

| Деревянная опора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № опоры | Тип опоры | Загнивание древесины стойки | Загнивание древесины подкоса | Загнивание древесины приставки | Загнивание древесины траверсы | Обгорание и расщепление древесины стойки | Обгорание и расщепление древесины подкоса | Обгорание и расщепление древесины приставки | Обгорание и расщепление древесины траверсы | Наличие загнивания сердцевины древесины стоек, подкоса (глухой звук при ударе молотком) | Обрыв проволок (срыв болтовых соединений) бандажа сопряжения стойки и приставки опоры | Отсутствие или ослабление гаек на болтах соединения стойки и подкоса, болтах хомута для соединения стойки и приставки | Растрескивание и отслоение бетона железобетонной приставки с оголением арматуры | Примечание |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9.5 Состояние фундаментов опор ВЛ приведено в таблицах 9.10.1-9.10.3

Таблица 9.10.1 – Состояние фундаментов опор воздушной линии электропередачи Основная ВЛ

| № опо-ры | Тип опоры | Марка фундаментов ** | Дефект анкерных болтов | Дефект фундамента |  |  |  | Прочие дефекты | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Смещение; оседание/ вспучивание фундаментов | Трещины в бетоне фундамента, длина, м * | Трещины в бетоне фундамента, ширина раскрытия, мм * | Обрушение фундамента на площади, м2 |  |  |
| 1 | УДББ-4 «Бочка» | Ж/Б сваи с ростверком под каждую пяту | Не затянута гайка анкерного болта подножника № 4 | - | - | - | Разрушение бетона фундаментов №№ 1,2, 3, 4 с оголением арматуры на площади 1,5 м2 | - | - |
| 2 | УШББ-4 «Бочка» | Ж/Б сваи с ростверком под каждую пяту | - | - | - | - | Разрушение бетона фундаментов №№ 1, 2, 3, 4 с оголением арматуры на площади 1,5 м2 | - | - |
| 3 | АББ-4 «Бочка» | Ж/Б сваи с ленточным ростверком | Анкерные болты и гайки крепления пяты к фундаменту опоры залиты бетоном | - | - | - | Разрушение бетона фундаментов №№ 1, 2, 3, 4 с оголением арматуры на площади 1,5 м2 | - | - |
| 4 | АББ-4 «Бочка» | Ж/Б сваи с металлическим подножником по периметру опоры | Анкерные болты на фундаментах опоры имеют по одной гайке крепления | - | - | - | Разрушение бетона фундаментов №№ 1, 2, 3, 4 с оголением арматуры на площади 1,5 м2 | - | - |
| 5 | ПББ-4 «Бочка» | Ж/Б сваи в обсадной металлической трубе (по 2 под каждую пяту) с Ж/Б ростверком под каждую пяту | - | - | - | - | Разрушение бетона фундаментов №№ 1,2, 3 с оголением арматуры на площади 1,5 м2 | Сколы бетона оголовника фундаментов №№ 1, 2, 3 | - |
| 6 | АББ-4 «Бочка» | Ж/Б сваи с ленточным ростверком | - | - | - | - | - | Сколы бетона оголовника фундаментов №№ 1, 2 | - |
| 7 | АББ-4 «Бочка» | Ж/Б сваи с ленточным ростверком | - | - | - | - | Разрушение бетона ростверков сборных железобетонных фундаментов №№ 1, 2, 3, 4 с оголением арматуры | - | - |
| 8 | АББ-4 «Бочка» | Ж/Б сваи | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | АББ-4 «Бочка» | Ж/Б сваи | - | - | - | - | Разрушение бетона фундаментов №№ 1, 2, 3 с оголением арматуры на площади 1,0 м2 | Сколы бетона оголовника фундаментов № 1 | - |
| 10 | УШББ-4 «Бочка» | Ж/Б сваи | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Опора «Труба» | Ж/Б сваи с ленточным ростверком | Анкерные болты на фундаментах опоры имеют по одной гайке крепления | - | - | - | - | Сколы бетона оголовника фундаментов №№ 1, 2 | - |
| 12 | Опора «Труба» | Ж/Б сваи с ленточным ростверком | Анкерные болты на фундаментах опоры имеют по одной гайке крепления | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Опора «Труба» | Ж/Б сваи с ленточным ростверком | Анкерные болты на фундаментах опоры имеют по одной гайке крепления | - | - | - | - | Сколы бетона оголовника фундаментов №№ 1, 2, 4 | - |
| 14 | ПС110-9 | Ж/Б сваи | - | - | - | - | - | Сколы бетона оголовника фундаментов №№ 1, 3 | - |
| 15 | АББ-4 «Бочка» | Ж/Б сваи с ленточным ростверком | Анкерные болты на фундаментах опоры имеют по одной гайке крепления | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ПС110-9 | Ж/Б сваи | - | - | - | - | - | Сколы бетона оголовника фундаментов №№ 1, 3 | - |
| 17 | Опора «Труба» | Ж/Б сваи с ленточным ростверком | - | - | - | - | Разрушение бетона фундаментов №№ 1, 3 с оголением арматуры на площади менее 1 м2 | - | - |
| 18 | У110-1+5 | Ж/Б сваи | Анкерные болты на фундаментах опоры имеют по одной гайке крепления | - | - | - | Разрушение бетона фундаментов №№ 1, 2, 3, 4 с оголением арматуры на площади 1,5 м2 | - | - |
| 19 | У110-1+9 | Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | У110-1+9 | Ж/Б сваи по 2 штуки с Ж/Б ростверком под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ПС220-5 | Ж/Б сваи по 2 штуки с Ж/Б ростверком под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ПС220-5 | Ж/Б сваи по 2 штуки с Ж/Б ростверком под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | У110-1+9 | Ж/Б сваи с ленточным ростверком | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | У110-2+9 | Ж/Б сваи по 3 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | У110-1+9 | Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | У220-1+9 | Ж/Б сваи в обсадной металлической трубе (по 2 под каждую пяту) с металлическим подножником под каждую пяту | Анкерные болты на фундаментах опоры имеют по одной гайке крепления | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ПС220-5 | Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | У220-1+9 | Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | ПС220-5 | Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | УС110-3 | Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |

*указаны размеры для горизонтальных/вертикальных трещин

Таблица 9.10.2 – Состояние фундаментов опор воздушной линии электропередачи Отпайка на ГПП-31бис

| № опо-ры | Тип опоры | Марка фундаментов ** | Дефект анкерных болтов | Дефект фундамента |  |  |  | Прочие дефекты | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Смещение; оседание/ вспучивание фундаментов | Трещины в бетоне фундамента, длина, м * | Трещины в бетоне фундамента, ширина раскрытия, мм * | Обрушение фундамента на площади, м2 |  |  |
| 1 | У110-1+9 | Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | - | - | Смещение относительно оси фундамента № 2 составляет 40 мм | - |
| 2 | У110-1+9 | Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | У110-1+9 | Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | У220-2+9 | Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | Оседание грунта вокруг фундаментных свай | - | - | - | - | - |
| 5 | УС110-3 | Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | УС110-3 | Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ПС220-5 | Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | УС110-3 | Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |

*указаны размеры для горизонтальных/вертикальных трещин

Таблица 9.10.3 – Состояние фундаментов опор воздушной линии электропередачи Отпайка на ГПП-31

| № опо-ры | Тип опоры | Марка фундаментов ** | Дефект анкерных болтов | Дефект фундамента |  |  |  | Прочие дефекты | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Смещение; оседание/ вспучивание фундаментов | Трещины в бетоне фундамента, длина, м * | Трещины в бетоне фундамента, ширина раскрытия, мм * | Обрушение фундамента на площади, м2 |  |  |
| 9 | У110-1+9 | Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ПС220-5 | Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | У110-1+9 | Ж/Б сваи по 2 штуки с металлическим подножником под каждую пяту | - | - | - | - | - | - | - |

*указаны размеры для горизонтальных/вертикальных трещин

**Фундаменты опор

9.6 Состояние заземляющих устройств приведено в таблицах 9.11.1-9.11.3

Таблица 9.11.1 – Состояние заземляющих устройств Основная ВЛ

| № опо-ры | Тип опоры | Повреждение или обрыв заземляющих спусков на опоре и у земли | Неудовлетворительный контакт соединения заземлителя с заземляемым элементом или заземляющим устройством | Коррозионный износ, % от сечения | Отклонение от проектного значения сопротивления заземляющих устройств, % | Диаметр заземляющих спусков из проволоки, мм | Диаметр заземляющих спусков из стальной оцинкованной проволоки, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УДББ-4 «Бочка» | - | - | - | - | Полоса 4х40 | - | - |
| 2 | УШББ-4 «Бочка» | - | - | - | - | Полоса 4х40 | - | - |
| 3 | АББ-4 «Бочка» | Обрыв заземляющего спуска №№ 1, 3 | - | - | - | Полоса 4х40 | - | - |
| 4 | АББ-4 «Бочка» | - | - | - | - | Полоса 4х40 | - | - |
| 5 | ПББ-4 «Бочка» | - | - | - | - | Полоса 4х40 | - | Выступание заземлителя над поверхностью земли |
| 6 | АББ-4 «Бочка» | Обрыв заземляющего спуска № 2 | - | - | - | Полоса 4х40 | - | - |
| 7 | АББ-4 «Бочка» | Обрыв заземляющего спуска № 1 | - | - | - | Полоса 4х40 | - | - |
| 8 | АББ-4 «Бочка» | Обрыв заземляющего спуска № 3 | - | - | - | Полоса 4х40 | - | - |
| 9 | АББ-4 «Бочка» | - | - | - | - | Полоса 4х40 | - | - |
| 10 | УШББ-4 «Бочка» | - | - | - | - | Полоса 4х40 | - | - |
| 11 | Опора «Труба» | - | - | - | - | Полоса 4х40 | - | - |
| 12 | Опора «Труба» | Обрыв заземляющего спуска №№ 1, 4 | - | - | - | Полоса 4х40 | - | - |
| 13 | Опора «Труба» | Обрыв заземляющего спуска № 4 | - | - | - | Полоса 4х40 | - | Выступание заземлителя над поверхностью земли |
| 14 | ПС110-9 | - | - | - | - | Полоса 4х40 | - | - |
| 15 | АББ-4 «Бочка» | Обрыв заземляющего спуска №№ 3, 4 | - | - | - | Полоса 4х40 | - | - |
| 16 | ПС110-9 | - | - | - | - | Полоса 4х40 | - | - |
| 17 | Опора «Труба» | Обрыв заземляющего спуска № 1 | - | - | - | Полоса 4х40 | - | - |
| 18 | У110-1+5 | Обрыв заземляющего спуска №№ 1, 3 | - | - | - | Полоса 4х40 / Ø 16 | - | - |
| 19 | У110-1+9 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 20 | У110-1+9 | Обрыв заземляющего спуска №№ 1, 3 | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 21 | ПС220-5 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 22 | ПС220-5 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 23 | У110-1+9 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 24 | У110-2+9 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 25 | У110-1+9 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 26 | У220-1+9 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 27 | ПС220-5 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 28 | У220-1+9 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 29 | ПС220-5 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 30 | УС110-3 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |

Таблица 9.11.2 – Состояние заземляющих устройств Отпайка на ГПП-31бис

| № опо-ры | Тип опоры | Повреждение или обрыв заземляющих спусков на опоре и у земли | Неудовлетворительный контакт соединения заземлителя с заземляемым элементом или заземляющим устройством | Коррозионный износ, % от сечения | Отклонение от проектного значения сопротивления заземляющих устройств, % | Диаметр заземляющих спусков из проволоки, мм | Диаметр заземляющих спусков из стальной оцинкованной проволоки, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | У110-1+9 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 2 | У110-1+9 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 3 | У110-1+9 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 4 | У220-2+9 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 5 | УС110-3 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 6 | УС110-3 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 7 | ПС220-5 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 8 | УС110-3 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |

Таблица 9.11.3 – Состояние заземляющих устройств Отпайка на ГПП-31

| № опо-ры | Тип опоры | Повреждение или обрыв заземляющих спусков на опоре и у земли | Неудовлетворительный контакт соединения заземлителя с заземляемым элементом или заземляющим устройством | Коррозионный износ, % от сечения | Отклонение от проектного значения сопротивления заземляющих устройств, % | Диаметр заземляющих спусков из проволоки, мм | Диаметр заземляющих спусков из стальной оцинкованной проволоки, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | У110-1+9 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 10 | ПС220-5 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |
| 11 | У110-1+9 | - | - | - | - | Ø 16 | - | - |

9.7 Состояние проводов и тросов в пролете опор приведено в таблицах 9.12.1-9.12.3

Таблица 9.12.1 – Состояние проводов и тросов в пролете Основная ВЛ

| № опор, ограничивающих пролет | Фаза ВЛ [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)] | Марка провода | Марка троса | Наличие повреждений провода |  |  | Наличие повреждений троса |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Повреждение проволок | Прочие повреждения провода | Прочие дефекты | Повреждение/ обрывы проволок, количество, шт. | Прочие повреждения троса | Прочие дефекты |  |
| ЛП ТЭЦ-2 - 1 | Верхняя, средняя, нижняя | АС-300/39 | С-70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2 | Верхняя, средняя, нижняя | АС-300/39 | С-70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-3 | Верхняя, средняя, нижняя | АС-300/39 | С-70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-4 | Верхняя, средняя, нижняя | АС-300/39 | С-70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-5 | Верхняя, средняя, нижняя | АС-300/39 | С-70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5-6 | Верхняя, средняя, нижняя | АС-300/39 | С-70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-7 | Верхняя, средняя, нижняя | АС-300/39 | С-70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7-8 | Верхняя, средняя, нижняя | АС-300/39 | С-70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8-9 | Верхняя, средняя, нижняя | АС-300/39 | С-70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9-10 | Верхняя, средняя, нижняя | АС-300/39 | С-50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-11 | Верхняя, средняя, нижняя | АС-300/39 | - | - | - | - | - | - | - | Грозозащит-ный трос демонтирован |
| 11-12 | Верхняя, левая, правая | АС-300/39 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12-13 | Верхняя, левая, правая | АС-300/39 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13-14 | Верхняя, левая, правая | АС-300/39 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14-15 | Верхняя, левая, правая | АС-300/39 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15-16 | Верхняя, левая, правая | АС-300/39 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 16-17 | Верхняя, левая, правая | АС-300/39 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 17-18 | Верхняя, левая, правая | АС-300/39 | С-50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18-19 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-150/19 | С-50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19-20 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-150/19 | С-50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20-21 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-150/19 | С-50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21-22 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-150/19 | С-50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22-23 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-150/19 | С-50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23-24 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-150/19 | С-50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-25 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-120/19 | С-50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-26 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-120/19 | - | - | - | - | - | - | - | Грозозащит-ный трос демонтирован |
| 26-27 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-120/19 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 27-28 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-120/19 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 28-29 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-120/19 | С-50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29-30 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-120/19 | С-50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 – ЛП ГПП-32 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-120/19 | 2С-50 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 9.12.2 – Состояние проводов и тросов в пролете Отпайка на ГПП-31бис

| № опор, ограничивающих пролет | Фаза ВЛ [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)] | Марка провода | Марка троса | Наличие повреждений провода |  |  | Наличие повреждений троса |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Повреждение проволок | Прочие повреждения провода | Прочие дефекты | Повреждение/ обрывы проволок, количество, шт. | Прочие повреждения троса | Прочие дефекты |  |
| 18(основ-ная ВЛ)-1 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-150/19 | С-50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-150/19 | С-50 | Обрыв проволок провода фаза «С» | - | - | - | - | - | - |
| 2-3 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-150/19 | С-50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-4 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-150/19 | С-50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-5 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-120/19 | - | - | - | - | - | - | - | Грозозащит-ный трос демонтирован |
| 5-6 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-120/19 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6-7 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-120/19 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7-8 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-120/19 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8-ЛП ГПП-31бис | Верхняя, левая, правая | АСКПз-120/19 | 2С-50 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 9.12.3 – Состояние проводов и тросов в пролете Отпайка на ГПП-31

| № опор, ограничивающих пролет | Фаза ВЛ [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)] | Марка провода | Марка троса | Наличие повреждений провода |  |  | Наличие повреждений троса |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Повреждение проволок | Прочие повреждения провода | Прочие дефекты | Повреждение/ обрывы проволок, количество, шт. | Прочие повреждения троса | Прочие дефекты |  |
| 4-9 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-150/19 | С-50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9-10 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-150/19 | С-50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-11 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-150/19 | С-50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-ЛП ГПП-31 | Верхняя, левая, правая | АСКПз-150/19 | 2С-50 | - | - | - | - | - | - | - |

9.8 Разрегулировка проводов фаз цепи в пролете ВЛ электропередачи приведена в таблицах 9.13.1-9.13.3

Таблица 9.13.1 – Разрегулировка проводов фаз цепи в пролете воздушной линии электропередачи Основная ВЛ

| № опор, ограничивающих пролет | Длина пролета, м | Стрелы провеса при обследовании цепи, м |  |  | Разрегулировка фаз цепи, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Верхняя фаза | Средняя фаза | Нижняя фаза |  |
| ЛП ГПП ТЭЦ-2 – 1 | 137 | - 2,37 | - 2,37 | - 2,37 | 0 |
| 1-2 | 183 | - 3,31 | - 3,31 | - 3,31 | 0 |
| 2-3 | 20 | - - | - - | - - | 0 |
| 3-4 | 199 | - 3,82 | - 3,82 | - 3,82 | 0 |
| 4-5 | 198 | - 3,82 | - 3,82 | - 3,82 | 0 |
| 5-6 | 185 | - 3,31 | - 3,31 | - 3,31 | 0 |
| 6-7 | 19 | - 0,5 | - 0,5 | - 0,5 | 0 |
| 7-8 | 281 | - | - | - | 0 |
| 8-9 | 304 | - | - | - | 0 |
| 9-10 | 274 | - | - | - | 0 |
| 10-11 | 174 | - | - | - | 0 |
| 11-12 | 167 | - 2,83 | - 2,83 | - 2,83 | 0 |
| 12-13 | 146 | - - | - - | - - | 0 |
| 13-14 | 270 | - 6,51 | - 6,51 | - 6,51 | 0 |
| 14-15 | 300 | - 8,69 | - 8,69 | - 8,69 | 0 |
| 15-16 | 285 | - - | - - | - - | 0 |
| 16-17 | 224 | - 4,64 | - 4,64 | - 4,64 | 0 |
| 17-18 | 123 | - 1,94 | - 1,94 | - 1,94 | 0 |
| 18-19 | 100 | - 1,54 | - 1,54 | - 1,54 | 0 |
| 19-20 | 172 | - - | - - | - - | 0 |
| 20-21 | 85 | - 1,16 | - 1,16 | - 1,16 | 0 |
| 21-22 | 263 | - - | - - | - - | 0 |
| 22-23 | 264 | - 9,3 | - 9,3 | - 9,3 | 0 |
| 23-24 | 158 | - | - | - | 0 |
| 24-25 | 171 | - | - | - | 0 |
| 25-26 | 210 | - - | - - | - - | 0 |
| 26-27 | 256 | - 9,31 | - 9,31 | - 9,31 | 0 |
| 27-28 | 256 | - 9,31 | - 9,31 | - 9,31 | 0 |
| 28-29 | 137 | - 2,98 | - 2,98 | - 2,98 | 0 |
| 29-30 | 137 | - 2,98 | - 2,98 | - 2,98 | 0 |
| 30 – ЛП ГПП-32 | 42 | - 0,58 | - 0,58 | - 0,58 | 0 |

Таблица 9.13.2 – Разрегулировка проводов фаз цепи в пролете воздушной линии электропередачи Отпайка на ГПП-31бис

| № опор, ограничивающих пролет | Длина пролета, м | Стрелы провеса при обследовании цепи, м |  |  | Разрегулировка фаз цепи, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Верхняя фаза | Средняя фаза | Нижняя фаза |  |
| 18(основ-ная ВЛ)-1 | 112 | - 1,54 | - 1,54 | - 1,54 | 0 |
| 1-2 | 196 | - 5,44 | - 5,44 | - 5,44 | 0 |
| 2-3 | 170 | - 3,39 | - 3,39 | - 3,39 | 0 |
| 3-4 | 159 | - 3,39 | - 3,39 | - 3,39 | 0 |
| 4-5 | 21 | - 0,58 | - 0,58 | - 0,58 | 0 |
| 5-6 | 91 | - 1,54 | - 1,54 | - 1,54 | 0 |
| 6-7 | 130 | - - | - - | - - | 0 |
| 7-8 | 201 | - 6,38 | - 6,38 | - 6,38 | 0 |
| 8 – ЛП ГПП-31бис | 48 | - 0,58 | - 0,58 | - 0,58 | 0 |

Таблица 9.13.3 – Разрегулировка проводов фаз цепи в пролете воздушной линии электропередачи Отпайка на ГПП-31

| № опор, ограничивающих пролет | Длина пролета, м | Стрелы провеса при обследовании цепи, м |  |  | Разрегулировка фаз цепи, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Верхняя фаза | Средняя фаза | Нижняя фаза |  |
| 4-9 | 90 | - - | - - | - - | 0 |
| 9-10 | 168 | - 3,98 | - 3,98 | - 3,98 | 0 |
| 10-11 | 103 | - 1,54 | - 1,54 | - 1,54 | 0 |
| 11-ЛП ГПП-31 | 59 | - 0,80 | - 0,80 | - 0,80 | 0 |

9.9 Состояние линейной изоляции приведено в таблицах 9.14.1-9.14.3

Таблица 9.14.1 – Состояние линейной изоляции Основная ВЛ

| № опоры | Фаза ВЛ [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)] | Тип изолятора | Число изоляторов в гирлянде, шт. | Наличие поврежденных изоляторов, шт. | Загрязнение изоляции | Скол тарелок изоляторов | Износ или дефект арматуры изоляции |  |  | Дефект полимер-ных изолято-ров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Коррозион-ный износ, % | Погнутые стержни изолятора | Прочие дефекты |  |  |
| 1 | Верхняя, средняя, нижняя | ПС-120/ ПС-160Д | 8 | - | Устойчивое загрязнение изоляции | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Верхняя, средняя, нижняя | ПС-120/ ПС-160Д | 8(в сторону опоры 1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Верхняя, средняя, нижняя | ПС-120/ ПС-160Д | 10 (в сторону опоры 3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Верхняя, средняя, нижняя | ПС-120/ ПС-160Д | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Верхняя, средняя, нижняя | ПС-120/ ПС-160Д | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Верхняя, средняя, нижняя | ПС-120/ ПС-160Д | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Верхняя, средняя, нижняя | ПС-120/ ПС-160Д | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Верхняя, средняя, нижняя | ПС-120/ ПС-160Д | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Верхняя, средняя, нижняя | ПС-120/ ПС-160Д | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Верхняя, средняя, нижняя | ПС-120/ ПС-160Д | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Верхняя, средняя, нижняя | ПС-120/ ПС-160Д | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Верхняя, левая, правая | ПС-120/ ПС-160Д | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Верхняя, левая, правая | ПС-120/ ПС-160Д | 8 | - | Устойчивое загрязнение изоляции | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Верхняя, левая, правая | ПС-120/ ПС-160Д | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Верхняя, левая, правая | ПС-120/ ПС-160Д | 7 | - | Устойчивое загрязнение изоляции | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Верхняя, левая, правая | ПС-120/ ПС-160Д | 8 | 1поврежден-ный изолятор фаза «С» | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Верхняя, левая, правая | ПС-120/ ПС-160Д | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Верхняя, левая, правая | ПС-120/ ПС-160Д | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Верхняя, левая, правая | ПС-120/ ПС-160Д | 8 | - | Устойчивое загрязнение изоляции | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Верхняя, левая, правая | ПС-120/ ПС-160Д | 9 (в сторону отпайки ГПП-31бис) | - | Устойчивое загрязнение изоляции | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Верхняя, левая, правая | ПС-120/ ПС-160Д | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Верхняя, левая, правая | ПС-120/ ПС-160Д | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Верхняя, левая, правая | ПСД-70Е | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Верхняя, левая, правая | ПСД-70Е | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Верхняя, левая, правая | ПСД-70Е | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Верхняя, левая, правая | ПСД-70Е | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Верхняя, левая, правая | ПСД-70Е | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Верхняя, левая, правая | ПСД-70Е | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Верхняя, левая, правая | ПСД-70Е | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Верхняя, левая, правая | ПСД-70Е | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Верхняя, левая, правая | ПСД-70Е | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Верхняя, левая, правая | ПСД-70Е | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 9.14.2– Состояние линейной изоляции Отпайка на ГПП-31бис

| № опоры | Фаза ВЛ [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)] | Тип изолятора | Число изоляторов в гирлянде, шт. | Наличие поврежденных изоляторов, шт. | Загрязнение изоляции | Скол тарелок изоляторов | Износ или дефект арматуры изоляции |  |  | Дефект полимер-ных изолято-ров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Коррозион-ный износ, % | Погнутые стержни изолятора | Прочие дефекты |  |  |
| 1 | Верхняя, левая, правая | ПС-120/ ПС-160Д | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Верхняя, левая, правая | ПС-120/ ПС-160Д | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Верхняя, левая, правая | ПС-120/ ПС-160Д | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Верхняя, средняя, нижняя | ПСД-70Е | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Верхняя, левая, правая | ПСД-70Е | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Верхняя, левая, правая | ПСД-70Е | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Верхняя, левая, правая | ПСД-70Е | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Верхняя, левая, правая | ПСД-70Е | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 9.14.3– Состояние линейной изоляции Отпайка на ГПП-31

| № опоры | Фаза ВЛ [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)] | Тип изолятора | Число изоляторов в гирлянде, шт. | Наличие поврежденных изоляторов, шт. | Загрязнение изоляции | Скол тарелок изоляторов | Износ или дефект арматуры изоляции |  |  | Дефект полимер-ных изолято-ров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Коррозион-ный износ, % | Погнутые стержни изолятора | Прочие дефекты |  |  |
| 9 | Верхняя, левая, правая | ПСД-70Е | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Верхняя, левая, правая | ПСД-70Е | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Верхняя, левая, правая | ПСД-70Е | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |

9.10 Состояние линейной арматуры и подвесок проводов и тросов приведено в таблицах 9.15.1-9.15.3

Таблица 9.15.1 – Состояние линейной арматуры и подвесок проводов и тросов Основная ВЛ

| № опоры | Фаза А, В, С [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)] | Износ % или повреждение деталей арматуры | Отсутствие или смещение деталей арматуры | Другие дефекты | Температура нагрева контактных соединений, °С | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхняя, средняя, нижняя | - | - | - | - | - |
| 2 | Верхняя, средняя, нижняя | - | - | - | - | - |
| 3 | Верхняя, средняя, нижняя | - | - | - | - | - |
| 4 | Верхняя, средняя, нижняя | - | - | - | - | - |
| 5 | Верхняя, средняя, нижняя | - | - | - | - | - |
| 6 | Верхняя, средняя, нижняя | - | - | - | - | - |
| 7 | Верхняя, средняя, нижняя | - | - | - | - | - |
| 8 | Верхняя, средняя, нижняя | - | - | - | - | - |
| 9 | Верхняя, средняя, нижняя | - | - | - | - | - |
| 10 | Верхняя, средняя, нижняя | - | - | - | - | - |
| 11 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 12 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 13 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 14 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 15 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 16 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 17 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 18 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 19 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 20 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 21 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 22 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 23 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 24 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 25 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 26 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 27 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 28 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 29 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 30 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |

Таблица 9.15.2 – Состояние линейной арматуры и подвесок проводов и тросов Отпайка на ГПП-31бис

| № опоры | Фаза А, В, С [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)] | Износ % или повреждение деталей арматуры | Отсутствие или смещение деталей арматуры | Другие дефекты | Температура нагрева контактных соединений, °С | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 2 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 3 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 4 | Верхняя, средняя, нижняя | - | - | - | - | - |
| 5 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 6 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 7 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 8 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |

Таблица 9.15.3 – Состояние линейной арматуры и подвесок проводов и тросов Отпайка на ГПП-31

| № опоры | Фаза А, В, С [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)] | Износ % или повреждение деталей арматуры | Отсутствие или смещение деталей арматуры | Другие дефекты | Температура нагрева контактных соединений, °С | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 10 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |
| 11 | Верхняя, левая, правая | - | - | - | - | - |

9.11 Отклонения поддерживающих гирлянд изоляторов относительно вертикальной оси приведены в таблицах 9.16.1-9.16.3

Таблица 9.16.1 – Отклонения поддерживающих гирлянд изоляторов относительно вертикальной оси Основная ВЛ

| № опоры | Тип опоры | Фаза ВЛ | Превышение допустимого отклонения гирлянды изоляторов вдоль оси ВЛ, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ПББ-4 «Бочка» | Верхняя | - | - |
|  |  | Средняя | - | - |
|  |  | Нижняя | - | - |
| 14 | ПС110-9 | Левая | - | - |
|  |  | Средняя | - | - |
|  |  | Правая | - | - |
| 16 | ПС110-9 | Левая | - | - |
|  |  | Средняя | - | - |
|  |  | Правая | - | - |
| 21 | ПС220-5 | Левая | - | - |
|  |  | Средняя | - | - |
|  |  | Правая | - | - |
| 22 | ПС220-5 | Левая | - | - |
|  |  | Средняя | - | - |
|  |  | Правая | - | - |
| 27 | ПС220-5 | Левая | - | - |
|  |  | Средняя | - | - |
|  |  | Правая | - | - |
| 29 | ПС220-5 | Левая | - | - |
|  |  | Средняя | - | - |
|  |  | Правая | - | - |

Таблица 9.16.2 – Отклонения поддерживающих гирлянд изоляторов относительно вертикальной оси Отпайка на ГПП-31бис

| № опоры | Тип опоры | Фаза ВЛ | Превышение допустимого отклонения гирлянды изоляторов вдоль оси ВЛ, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ПС220-5 | Левая | 150 | - |
|  |  | Средняя | 150 | - |
|  |  | Правая | 150 | - |

Таблица 9.16.3 – Отклонения поддерживающих гирлянд изоляторов относительно вертикальной оси Отпайка на ГПП-31

| № опоры | Тип опоры | Фаза ВЛ | Превышение допустимого отклонения гирлянды изоляторов вдоль оси ВЛ, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ПС220-5 | Левая | - | - |
|  |  | Средняя | - | - |
|  |  | Правая | - | - |

9.12 Состояние защиты ВЛ электропередачи от грозовых перенапряжений (ОПН) приведено в таблицах 9.17.1-9.17.3

Таблица 9.17.1 – Состояние защиты воздушной линии электропередачи от грозовых перенапряжений (ограничителями перенапряжения) Основная ВЛ

| № опоры | Тип опоры | Марка ОПН | Фаза установки А, В, С [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)] | Наличие дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УДББ-4 «Бочка» | - | - | - | - |
| 2 | УШББ-4 «Бочка» | - | - | - | - |
| 3 | АББ-4 «Бочка» | - | - | - | - |
| 4 | АББ-4 «Бочка» | - | - | - | - |
| 5 | ПББ-4 «Бочка» | - | - | - | - |
| 6 | АББ-4 «Бочка» | - | - | - | - |
| 7 | АББ-4 «Бочка» | - | - | - | - |
| 8 | АББ-4 «Бочка» | - | - | - | - |
| 9 | АББ-4 «Бочка» | - | - | - | - |
| 10 | УШББ-4 «Бочка» | - | - | - | - |
| 11 | Опора «Труба» | - | - | - | - |
| 12 | Опора «Труба» | - | - | - | - |
| 13 | Опора «Труба» | - | - | - | - |
| 14 | ПС110-9 | - | - | - | - |
| 15 | АББ-4 «Бочка» | - | - | - | - |
| 16 | ПС110-9 | - | - | - | - |
| 17 | Опора «Труба» | - | - | - | - |
| 18 | У110-1+5 | - | - | - | - |
| 19 | У110-1+9 | - | - | - | - |
| 20 | У110-1+9 | - | - | - | - |
| 21 | ПС220-5 | - | - | - | - |
| 22 | ПС220-5 | - | - | - | - |
| 23 | У110-1+9 | - | - | - | - |
| 24 | У110-2+9 | - | - | - | - |
| 25 | У110-1+9 | - | - | - | - |
| 26 | У220-1+9 | - | - | - | - |
| 27 | ПС220-5 | - | - | - | - |
| 28 | У220-1+9 | - | - | - | - |
| 29 | ПС220-5 | - | - | - | - |
| 30 | УС110-3 | - | - | - | - |

Таблица 9.17.2 – Состояние защиты воздушной линии электропередачи от грозовых перенапряжений (ограничителями перенапряжения) Отпайка на ГПП-31бис

| № опоры | Тип опоры | Марка ОПН | Фаза установки А, В, С [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)] | Наличие дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | У110-1+9 | - | - | - | - |
| 2 | У110-1+9 | - | - | - | - |
| 3 | У110-1+9 | - | - | - | - |
| 4 | У220-2+9 | - | - | - | - |
| 5 | УС110-3 | - | - | - | - |
| 6 | УС110-3 | - | - | - | - |
| 7 | ПС220-5 | - | - | - | - |
| 8 | УС110-3 | - | - | - | - |

Таблица 9.17.3 – Состояние защиты воздушной линии электропередачи от грозовых перенапряжений (ограничителями перенапряжения) Отпайка на ГПП-31

| № опоры | Тип опоры | Марка ОПН | Фаза установки А, В, С [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)] | Наличие дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | У110-1+9 | - | - | - | - |
| 10 | ПС220-5 | - | - | - | - |
| 11 | У110-1+9 | - | - | - | - |

9.13 Состояние защиты цепи ВЛ электропередачи от грозовых перенапряжений (тросами) приведено в таблицах 9.18.1-9.18.3

Таблица 9.18.1 – Состояние защиты цепи воздушной линии электропередачи от грозовых перенапряжений (тросами) Основная ВЛ

| № опоры | Тип опоры | Грозозащита в середине пролета |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименьшее допустимое расстояние по вертикали между тросом и верхней фазой в середине пролета, м | Расстояние по вертикали между тросом и верхней фазой на опоре, м | Расстояние по вертикали между тросом и верхней фазой в середине пролета, м | Величина нарушения допустимого расстояния между тросом и верхней фазой, м |  |
| 1 | УДББ-4 «Бочка» | 3,7 | 6,4 | 6,7 | 0 | - |
| 2 | УШББ-4 «Бочка» | 2,0 | 6,4 | - | - | - |
| 3 | АББ-4 «Бочка» | 4,0 | 6,4 | 6,8 | 0 | - |
| 4 | АББ-4 «Бочка» | 4,0 | 6,4 | 6,8 | 0 | - |
| 5 | ПББ-4 «Бочка» | 3,8 | 5,3 | 5,6 | 0 | - |
| 6 | АББ-4 «Бочка» | 2,0 | 6,4 | 6,4 | 0 | - |
| 7 | АББ-4 «Бочка» | 5,2 | 6,4 | - | - | - |
| 8 | АББ-4 «Бочка» | 5,5 | 6,4 | - | - | - |
| 9 | АББ-4 «Бочка» | 5,1 | 6,4 | - | - | - |
| 10 | УШББ-4 «Бочка» | 3,6 | 6,4 | - | - | - |
| 11 | Опора «Труба» | 3,1 | - | - | - | Грозозащитный трос демонтирован |
| 12 | Опора «Труба» | 3,2 | - | - | - |  |
| 13 | Опора «Труба» | 5,1 | - | - | - |  |
| 14 | ПС110-9 | 5,5 | - | - | - |  |
| 15 | АББ-4 «Бочка» | 5,3 | - | - | - |  |
| 16 | ПС110-9 | 4,4 | - | - | - |  |
| 17 | Опора «Труба» | 2,6 | - | - | - | Грозозащитный трос демонтирован |
| 18 | У110-1+5 | 2,0 | 6,2 | 6,4 | 0 | - |
| 19 | У110-1+9 | 3,6 | 6,2 | - | - | - |
| 20 | У110-1+9 | 2,0 | 6,2 | 6,3 | 0 | - |
| 21 | ПС220-5 | 4,6 | 5,0 | - | - | - |
| 22 | ПС220-5 | 4,6 | 5,0 | 5,9 | 0 | - |
| 23 | У110-1+9 | 3,3 | 6,2 | - | - | - |
| 24 | У110-2+9 | 3,5 | 6,2 | - | - | - |
| 25 | У110-1+9 | 4,2 | - | - | - | Грозозащитный трос демонтирован |
| 26 | У220-1+9 | 4,8 | - | - | - |  |
| 27 | ПС220-5 | 4,8 | - | - | - |  |
| 28 | У220-1+9 | 2,9 | 8,1 | 8,4 | 0 | - |
| 29 | ПС220-5 | 2,9 | 5,0 | 5,3 | 0 | - |
| 30 | УС110-3 | 2,0 | 6,2 | 6,2 | 0 | - |

Таблица 9.18.2 – Состояние защиты цепи воздушной линии электропередачи от грозовых перенапряжений (тросами) Отпайка на ГПП-31бис

| № опоры | Тип опоры | Грозозащита в середине пролета |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименьшее допустимое расстояние по вертикали между тросом и верхней фазой в середине пролета, м | Расстояние по вертикали между тросом и верхней фазой на опоре, м | Расстояние по вертикали между тросом и верхней фазой в середине пролета, м | Величина нарушения допустимого расстояния между тросом и верхней фазой, м |  |
| 1 | У110-1+9 | 3,9 | 6,2 | 6,7 | 0 | - |
| 2 | У110-1+9 | 3,5 | 6,2 | 6,5 | 0 | - |
| 3 | У110-1+9 | 3,3 | 6,2 | 6,5 | 0 | - |
| 4 | У220-2+9 | 2,0 | - | - | - | Грозозащитный трос демонтирован |
| 5 | УС110-3 | 2,0 | - | - | - |  |
| 6 | УС110-3 | 2,7 | - | - | - |  |
| 7 | ПС220-5 | 4,0 | - | - | - |  |
| 8 | УС110-3 | 2,0 | 6,2 | 6,2 | 0 | - |

Таблица 9.18.3 – Состояние защиты цепи воздушной линии электропередачи от грозовых перенапряжений (тросами) Отпайка на ГПП-31

| № опоры | Тип опоры | Грозозащита в середине пролета |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименьшее допустимое расстояние по вертикали между тросом и верхней фазой в середине пролета, м | Расстояние по вертикали между тросом и верхней фазой на опоре, м | Расстояние по вертикали между тросом и верхней фазой в середине пролета, м | Величина нарушения допустимого расстояния между тросом и верхней фазой, м |  |
| 9 | У110-1+9 | 3,5 | 6,2 | 6,6 | 0 | - |
| 10 | ПС220-5 | 2,0 | 5,0 | 5,2 | 0 | - |
| 11 | У110-1+9 | 2,0 | 6,2 | 6,3 | 0 | - |

9.14 Наличие зданий и сооружений в охранной зоне ВЛ электропередачи представлено в таблицах 9.19.1-9.19.3

Таблица 9.19.1 – Наличие зданий и сооружений в охранной зоне воздушной линии электропередачи Основная ВЛ

| № опор, ограничивающих пролет | Количество зданий и сооружений в пролете | Расстояние от начальной опоры пролета до здания/сооружения, м | Расстояние по горизонтали от крайнего провода при наибольшем отклонении, м | Характеристика зданий и сооружений (назначение, высота и т. д.) | Наличие/отсутствие разрешительной документации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | - | - | - | - | - | - |
| 2-3 | - | - | - | - | - | - |
| 3-4 | - | - | - | - | - | - |
| 4-5 | - | - | - | - | - | - |
| 4-5 | - | - | - | - | - | - |
| 5-6 | - | - | - | - | - | - |
| 6-7 | - | - | - | - | - | - |
| 7-8 | - | - | - | - | - | - |
| 8-9 | - | - | - | - | - | - |
| 9-10 | - | - | - | - | - | - |
| 10-11 | - | - | - | - | - | - |
| 11-12 | - | - | - | - | - | - |
| 12-13 | - | - | - | - | - | - |
| 13-14 | - | - | - | - | - | - |
| 14-15 | - | - | - | - | - | - |
| 15-16 | 1 | 69,46 | 18,34 | Производственное здание | - | - |
| 16-17 | - | - | - | - | - | - |
| 17-18 | - | - | - | - | - | - |
| 18-19 | - | - | - | - | - | - |
| 19-20 | - | - | - | - | - | - |
| 20-21 | - | - | - | - | - | - |
| 21-22 | - | - | - | - | - | - |
| 22-23 | - | - | - | - | - | - |
| 23-24 | - | - | - | - | - | - |
| 24-25 | - | - | - | - | - | - |
| 25-26 | - | - | - | - | - | - |
| 26-27 | - | - | - | - | - | - |
| 27-28 | - | - | - | - | - | - |
| 28-29 | - | - | - | - | - | - |
| 29-30 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 9.19.2 – Наличие зданий и сооружений в охранной зоне воздушной линии электропередачи Отпайка на ГПП-31бис

| № опор, ограничивающих пролет | Количество зданий и сооружений в пролете | Расстояние от начальной опоры пролета до здания/сооружения, м | Расстояние по горизонтали от крайнего провода при наибольшем отклонении, м | Характеристика зданий и сооружений (назначение, высота и т. д.) | Наличие/отсутствие разрешительной документации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18(основная ВЛ)-1 | - | - | - | - | - | - |
| 1-2 | - | - | - | - | - | - |
| 2-3 | - | - | - | - | - | - |
| 3-4 | - | - | - | - | - | - |
| 4-5 | - | - | - | - | - | - |
| 5-6 | - | - | - | - | - | - |
| 6-7 | - | - | - | - | - | - |
| 7-8 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 9.19.3 – Наличие зданий и сооружений в охранной зоне воздушной линии электропередачи Отпайка на ГПП-31

| № опор, ограничивающих пролет | Количество зданий и сооружений в пролете | Расстояние от начальной опоры пролета до здания/сооружения, м | Расстояние по горизонтали от крайнего провода при наибольшем отклонении, м | Характеристика зданий и сооружений (назначение, высота и т. д.) | Наличие/отсутствие разрешительной документации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-9 | - | - | - | - | - | - |
| 9-10 | - | - | - | - | - | - |
| 10-11 | - | - | - | - | - | - |

9.15 Наличие древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ электропередачи представлено в таблицах9.20.1-9.20.3

Таблица 9.20.1 – Наличие древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне воздушной линии электропередачи Основная ВЛ

| Дата | № опор, ограничивающих пролет | Длина пролета, м | Площадь кустарника на длине пролета (высота от 1 до 4 м), га | Площадь поросли на длине пролета (высота от 4 до 10 м), га | Площадь растительности высотой более 10 м на длине пролета, га | Общая площадь, га |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | охранной зоны в пролете ВЛ | растительности выше 4 м в охранной зоне ВЛ |  |
| - 11.06.2021 | 1-2 | 183 | 0,05 | - | - | 0,9 | - |  |
| - 11.06.2021 | 2-3 | 20 | - | - | - | 0,1 | - |  |
| - 11.06.2021 | 3-4 | 199 | 0,05 | 0,28 | - | 1,0 | 0,28 |  |
| - 11.06.2021 | 4-5 | 198 | 0,1 | 0,32 | - | 1,0 | 0,32 |  |
| - 11.06.2021 | 5-6 | 185 | 0,1 | 0,22 | - | 0,9 | 0,22 |  |
| - 11.06.2021 | 6-7 | 19 | 0,05 | - | - | 0,1 | - |  |
| - 11.06.2021 | 7-8 | 281 | 0,06 | - | - | 1,4 | - |  |
| - 11.06.2021 | 8-9 | 304 | 0,11 | - | - | 1,5 | - |  |
| - 11.06.2021 | 9-10 | 274 | 0,1 | - | - | 1,4 | - |  |
| - 11.06.2021 | 10-11 | 174 | 0,05 | - | - | 0,9 | - |  |
| - 14.06.2021 | 11-12 | 167 | 0,12 | 0,17 | - | 0,8 | 0,17 |  |
| - 14.06.2021 | 12-13 | 146 | - | - | - | 0,7 | - |  |
| - 14.06.2021 | 13-14 | 270 | 0,07 | 0,02 | - | 1,3 | 0,02 |  |
| - 14.06.2021 | 14-15 | 300 | 0,09 | 0,03 | - | 1,4 | 0,03 |  |
| - 14.06.2021 | 15-16 | 285 | 0,2 | 0,04 | - | 1,4 | 0,04 |  |
| - 14.06.2021 | 16-17 | 224 | 0,43 | 0,45 | - | 1,1 | 0,45 |  |
| - 14.06.2021 | 17-18 | 123 | 0,1 | - | - | 0,6 | - |  |
| - 14.06.2021 | 18-19 | 100 | - | - | - | 0,5 | - |  |
| - 14.06.2021 | 19-20 | 172 | - | - | - | 0,9 | - |  |
| - 15.06.2021 | 20-21 | 85 | 0,05 | - | - | 0,4 | - |  |
| - 15.06.2021 | 21-22 | 263 | 0,05 | - | - | 1,3 | - |  |
| - 15.06.2021 | 22-23 | 264 | 0,25 | 0,02 | - | 1,3 | 0,02 |  |
| - 15.06.2021 | 23-24 | 158 | 0,05 | - | - | 0,8 | - |  |
| - 15.06.2021 | 24-25 | 171 | 0,06 | - | - | 0,9 | - |  |
| - 15.06.2021 | 25-26 | 210 | 0,06 | - | - | 1,1 | - |  |
| - 15.06.2021 | 26-27 | 256 | 0,42 | 0,2 | - | 1,3 | 0,2 |  |
| - 15.06.2021 | 27-28 | 256 | 0,19 | - | - | 1,3 | - |  |
| - 15.06.2021 | 28-29 | 137 | - | - | - | 0,7 | - |  |
| - 15.06.2021 | 29-30 | 137 | - | - | - | 0,7 | - |  |

Таблица 9.20.2 – Наличие древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне воздушной линии электропередачи Отпайка на ГПП-31бис

| Дата | № опор, ограничивающих пролет | Длина пролета, м | Площадь кустарника на длине пролета (высота от 1 до 4 м), га | Площадь поросли на длине пролета (высота от 4 до 10 м), га | Площадь растительности высотой более 10 м на длине пролета, га | Общая площадь, га |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | охранной зоны в пролете ВЛ | растительности выше 4 м в охранной зоне ВЛ |  |
| 14.06.2021 | 18(основная ВЛ)-1 | 112 | - | - | - | 0,6 | - |  |
| 14.06.2021 | 1-2 | 196 | - | - | - | 1,0 | - |  |
| 14.06.2021 | 2-3 | 170 | - | - | - | 0,8 | - |  |
| 14.06.2021 | 3-4 | 159 | - | - | - | 0,8 | - |  |
| 14.06.2021 | 4-5 | 21 | - | - | - | 0,1 | - |  |
| 14.06.2021 | 5-6 | 91 | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 14.06.2021 | 6-7 | 130 | - | - | - | 0,7 | - |  |
| 14.06.2021 | 7-8 | 201 | - | - | 0,02 | 1,0 | 0,02 |  |

Таблица 9.20.3 – Наличие древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне воздушной линии электропередачи Отпайка на ГПП-31

| Дата | № опор, ограничивающих пролет | Длина пролета, м | Площадь кустарника на длине пролета (высота от 1 до 4 м), га | Площадь поросли на длине пролета (высота от 4 до 10 м), га | Площадь растительности высотой более 10 м на длине пролета, га | Общая площадь, га |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | охранной зоны в пролете ВЛ | растительности выше 4 м в охранной зоне ВЛ |  |
| 14.06.2021 | 4-9 | 90 | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 14.06.2021 | 9-10 | 168 | - | - | - | 0,8 | - |  |
| 14.06.2021 | 10-11 | 103 | - | - | - | 0,5 | - |  |

9.16 Данные о наличии угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ электропередачи приведены в таблицах 9.21.1-9.21.3

Таблица 9.21.1 – Данные о наличии угрожающих деревьев за пределами охранной зоны воздушной линии электропередачи Основная ВЛ

| Дата | № опор, ограничивающих пролет | Длина пролета, м | Количество угрожающих деревьев в пролете, шт. | Местоположение дерева по отношению к ВЛ |  | Измеренная высота угрожающего дерева, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расстояние от начальной опоры пролета до дерева вдоль оси ВЛ, м | Расстояние от крайнего провода ВЛ до основания ствола дерева (по горизонтали), м |  |  |
| - 11.06.2021 | 1-2 | 183 | - | - | - | - | - |
| - 11.06.2021 | 2-3 | 20 | - | - | - | - | - |
| - 11.06.2021 | 3-4 | 199 | - | - | - | - | - |
| - 11.06.2021 | 4-5 | 198 | - | - | - | - | - |
| - 11.06.2021 | 5-6 | 185 | - | - | - | - | - |
| - 11.06.2021 | 6-7 | 19 | - | - | - | - | - |
| - 11.06.2021 | 7-8 | 281 | - | - | - | - | - |
| - 11.06.2021 | 8-9 | 304 | - | - | - | - | - |
| - 11.06.2021 | 9-10 | 274 | - | - | - | - | - |
| - 11.06.2021 | 10-11 | 174 | - | - | - | - | - |
| - 14.06.2021 | 11-12 | 167 | - | - | - | - | - |
| - 14.06.2021 | 12-13 | 146 | - | - | - | - | - |
| - 14.06.2021 | 13-14 | 270 | - | - | - | - | - |
| - 14.06.2021 | 14-15 | 300 | - | - | - | - | - |
| - 14.06.2021 | 15-16 | 285 | - | - | - | - | - |
| - 14.06.2021 | 16-17 | 224 | - | - | - | - | - |
| - 14.06.2021 | 17-18 | 123 | - | - | - | - | - |
| - 14.06.2021 | 18-19 | 100 | - | - | - | - | - |
| - 14.06.2021 | 19-20 | 172 | - | - | - | - | - |
| - 15.06.2021 | 20-21 | 85 | - | - | - | - | - |
| - 15.06.2021 | 21-22 | 263 | - | - | - | - | - |
| - 15.06.2021 | 22-23 | 264 | - | - | - | - | - |
| - 15.06.2021 | 23-24 | 158 | - | - | - | - | - |
| - 15.06.2021 | 24-25 | 171 | - | - | - | - | - |
| - 15.06.2021 | 25-26 | 210 | - | - | - | - | - |
| - 15.06.2021 | 26-27 | 256 | - | - | - | - | - |
| - 15.06.2021 | 27-28 | 256 | - | - | - | - | - |
| - 15.06.2021 | 28-29 | 137 | - | - | - | - | - |
| - 15.06.2021 | 29-30 | 137 | - | - | - | - | - |

Таблица 9.21.2 – Данные о наличии угрожающих деревьев за пределами охранной зоны воздушной линии электропередачи Отпайка на ГПП-31бис

| Дата | № опор, ограничивающих пролет | Длина пролета, м | Количество угрожающих деревьев в пролете, шт. | Местоположение дерева по отношению к ВЛ |  | Измеренная высота угрожающего дерева, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расстояние от начальной опоры пролета до дерева вдоль оси ВЛ, м | Расстояние от крайнего провода ВЛ до основания ствола дерева (по горизонтали), м |  |  |
| 14.06.2021 | 18(основная ВЛ)-1 | 112 | - | - | - | - | - |
| 14.06.2021 | 1-2 | 196 | - | - | - | - | - |
| 14.06.2021 | 2-3 | 170 | - | - | - | - | - |
| 14.06.2021 | 3-4 | 159 | - | - | - | - | - |
| 14.06.2021 | 4-5 | 21 | - | - | - | - | - |
| 14.06.2021 | 5-6 | 91 | - | - | - | - | - |
| 14.06.2021 | 6-7 | 130 | - | - | - | - | - |
| 14.06.2021 | 7-8 | 201 | 3 | 12 | 6 | 15 | - |

Таблица 9.21.3 – Данные о наличии угрожающих деревьев за пределами охранной зоны воздушной линии электропередачи Отпайка на ГПП-31

| Дата | № опор, ограничивающих пролет | Длина пролета, м | Количество угрожающих деревьев в пролете, шт. | Местоположение дерева по отношению к ВЛ |  | Измеренная высота угрожающего дерева, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расстояние от начальной опоры пролета до дерева вдоль оси ВЛ, м | Расстояние от крайнего провода ВЛ до основания ствола дерева (по горизонтали), м |  |  |
| 14.06.2021 | 4-9 | 90 | - | - | - | - | - |
| 14.06.2021 | 9-10 | 168 | - | - | - | - | - |
| 14.06.2021 | 10-11 | 103 | - | - | - | - | - |

- Приложение 1

- Схема ВЛ 110 кВ ЛЭП-128 (ТЭЦ-2 – ГПП-32)